| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку изоляторов линейных стеклянных (штыревых)

.

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Предмет закупки: поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых).

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл. Ул. Колхозная 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: с даты заключения договора в течение 30 календарных дней.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник ОЛиМТО |  | А.Ю. Шмидгаль |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому задан

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

Изолятор ШС-10ЕД

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производитель | * |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |  |
|  | Количество, шт. (компл.) | 740 |  |  |
|  | Основные параметры |  |  |  |
|  | Механическая разрушающая сила, кН, не менее | не менее 12,5 |  |  |
|  | Диаметр изолятора (D), мм | 170 |  |  |
|  | Строительная высота, мм | 132 |  |  |
|  | Длина пути утечки, мм | Не менее 300 |  |  |
|  | Масса, кг | 2,2 |  |  |
|  | Выдерживаемое напряжение, кВ, не менее |  |  |  |
| 4.6.1 | импульсное | 100 |  |  |
| 4.6.2 | частотой 50 Гц под дождем | 42 |  |  |
| 4.6.3 | частотой 50 Гц в сухом состоянии | 68 |  |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, °С | +50 |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, °С | -60 |  |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |  |
|  | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |  |
|  | Требования по надежности |  |  |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |
|  | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год | * |  |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |  |
|  | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | Да |  |

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

Изолятор ШС-20ЕД

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производитель | * |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |  |
|  | Количество, шт. (компл.) | 500 |  |  |
|  | Основные параметры |  |  |  |
|  | Механическая разрушающая сила, кН, не менее | 13,0 кН |  |  |
|  | Диаметр изолятора (D), мм | 216 |  |  |
|  | Строительная высота, мм | 146 |  |  |
|  | Длина пути утечки, мм | Не менее 420 |  |  |
|  | Масса, кг | 3,0 |  |  |
|  | Выдерживаемое напряжение, кВ, не менее |  |  |  |
| 4.6.1 | импульсное | 100 |  |  |
| 4.6.2 | частотой 50 Гц под дождем | 50 |  |  |
| 4.6.3 | частотой 50 Гц в сухом состоянии | 73 |  |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, °С | +50 |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, °С | -60 |  |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |  |
|  | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |  |
|  | Требования по надежности |  |  |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |
|  | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год | * |  |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |  |
|  | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | Да |  |