| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку рубильников

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

  - Предмет закупки: Поставка рубильников

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора поставки.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

Рубильник РБ-4/2 П 400А У3

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Количество полюсов | 3 |  |
| 3.2 | Номинальный ток In (А) | 400 |  |
| 3.3 | Частота тока (Гц): | 50/60 |  |
| 3.4 | Род тока: | AC |  |
| 3.5 | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): | 660 |  |
| 3.6 | Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): | 440 |  |
| 3.7 | Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): | 17 |  |
| 3.8 | Номинальное напряжение изоляции Ui (В): | 660 |  |
| 3.9 | Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): | 400 |  |
| 4 | Монтажные характеристики |  |  |
| 4.1 | Способ крепления (монтажа): | винт |  |
| 4.2 | Присоединение внешних проводников: | переднее |  |
| 4.3 | Способ установки: | стационарный с креплением на панели |  |
| 4.4 | Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): | 3х120 |  |
| 4.5 | Расположение плоскости присоединения внешних проводников: | параллельно |  |
| 4.6 | Расположение рукоятки ручного привода: | правое |  |
| 5 | Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): | ГОСТ IEC 60947-3, ТУ3424-014-05755766-2004 |  |

Рубильник РПС-2/1 П 250А У3

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Количество полюсов | 3 |  |
| 3.2 | Номинальный ток In (А) | 250 |  |
| 3.3 | Частота тока (Гц): | 50/60 |  |
| 3.4 | Род тока: | AC |  |
| 3.5 | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): | 660 |  |
| 3.7 | Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): | 20 |  |
| 3.8 | Номинальное напряжение изоляции Ui (В): | 660 |  |
| 3.9 | Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): | 250 |  |
| 4 | Монтажные характеристики |  |  |
| 4.1 | Способ крепления (монтажа): | винт |  |
| 4.2 | Присоединение внешних проводников: | переднее |  |
| 4.3 | Способ установки: | стационарный с креплением на панели |  |
| 4.4 | Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): | 150 |  |
| 4.5 | Расположение плоскости присоединения внешних проводников: | параллельно |  |
| 4.6 | Расположение рукоятки ручного привода: | правое |  |
| 5 | Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): | ГОСТ IEC 60947-3, ТУ3424-063-05758109-2012 |  |

Рубильник РПС-4/1 Л 400А У3

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Количество полюсов | 3 |  |
| 3.2 | Номинальный ток In (А) | 400 |  |
| 3.3 | Частота тока (Гц): | 50/60 |  |
| 3.4 | Род тока: | AC |  |
| 3.5 | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): | 660 |  |
| 3.6 | Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): | 30 |  |
| 3.7 | Номинальное напряжение изоляции Ui (В): | 660 |  |
| 3.8 | Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): | 400 |  |
| 4 | Монтажные характеристики |  |  |
| 4.1 | Способ крепления (монтажа): | винт |  |
| 4.2 | Присоединение внешних проводников: | переднее |  |
| 4.3 | Способ установки: | стационарный с креплением на панели |  |
| 4.4 | Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): | 3х120 |  |
| 4.5 | Расположение плоскости присоединения внешних проводников: | параллельно |  |
| 4.6 | Расположение рукоятки ручного привода: | левое |  |
| 5 | Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): | ГОСТ IEC 60947-3, ТУ3424-063-05758109-2012 |  |

Рубильник РБ-2/1 Л 250А У3

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Количество полюсов | 3 |  |
| 3.2 | Номинальный ток In (А) | 250 |  |
| 3.3 | Частота тока (Гц): | 50/60 |  |
| 3.4 | Род тока: | AC |  |
| 3.5 | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): | 660 |  |
| 3.6 | Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): | 8 |  |
| 3.7 | Номинальное напряжение изоляции Ui (В): | 660 |  |
| 3.8 | Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): | 250 |  |
| 4 | Монтажные характеристики |  |  |
| 4.1 | Способ крепления (монтажа): | винт |  |
| 4.2 | Присоединение внешних проводников: | переднее |  |
| 4.3 | Способ установки: | стационарный с креплением на панели |  |
| 4.4 | Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): | * |  |
| 4.5 | Расположение плоскости присоединения внешних проводников: | параллельно |  |
| 4.6 | Расположение рукоятки ручного привода: | левое |  |
| 5 | Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): | ГОСТ IEC 60947-3, ТУ3424-014-05755766-2004 |  |