| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер _____________А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35кВ.

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: поставка провода СИП на напряжение до 35кВ

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 31946-2012  и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора поставки.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3. Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.3. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.4. Поставляемые материалы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.5. Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.6. Характеристики и требования к поставляемым материалам представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

4.7. Предлагаемые к поставке материалы, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

5. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник УИиКС |  | Шатохин Д.В. |
| 2 |  | Начальник УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |
| 3 |  | Начальник ОЛиМТО |  | Власов В.В. |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому

СИП-4 4*16

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, м. | 5000 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | 269,00 |  |
| 4.2. | Допустимый ток нагрузки на воздухе при температуре 25° С, А | 100 |  |
| 4.3. | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более | 1,91 |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5.4. | Высота установки над уровнем моря, м | Не более 1000м. |  |
| 5.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Требования по надежности |  |  |
| 6.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7. | Требования по безопасности |  |  |
| 7.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | * |  |
| 7.2. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2., 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | да |  |
| 8. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 8.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 8.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | * |  |
| 8.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 8.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Характеристики и требования к поставляемому

СИП-4 4*25

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, м. | 7000 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | 381,00 |  |
| 4.2. | Допустимый ток нагрузки на воздухе при температуре 25° С, А | 130 |  |
| 4.3. | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более | 1,2 |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5.4. | Высота установки над уровнем моря, м | Не более 1000м. |  |
| 5.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Требования по надежности |  |  |
| 6.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7. | Требования по безопасности |  |  |
| 7.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | * |  |
| 7.2. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2., 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | да |  |
| 8. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 8.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 8.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | * |  |
| 8.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 8.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Характеристики и требования к поставляемому

СИП-2 3*50+1*70

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, м. | 7000 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | 893,00 |  |
| 4.2. | Допустимый ток нагрузки на воздухе при температуре 25° С, А | 195 |  |
| 4.3. | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более | 0,493 |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5.4. | Высота установки над уровнем моря, м | Не более 1000м. |  |
| 5.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Требования по надежности |  |  |
| 6.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7. | Требования по безопасности |  |  |
| 7.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | * |  |
| 7.2. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2., 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | да |  |
| 8. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 8.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 8.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | * |  |
| 8.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 8.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |