# СО ТЗ.0007/0

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора

по техническим вопросам –

главный инженер

____________ А.И. Таранков

«___»___________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку кабельных муфт на напряжение до 35 кВ.

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Предмет закупки: кабельные муфты на напряжение до 35 кВ.

- Место, срок и условия поставки Продукции (Товара).

  - Объект (место) поставки: Центральный склад, г. Кызыл, Ул. Колхозная 2б.

  - Поставка Продукции (Товара) до склада Покупателя осуществляется автомобильным транспортом или иным способом за счет средств Поставщика.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

  - Стоимость поставляемой Продукции (Товара) включает все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, заготовительско-складскими услугами, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Продукции (Товара) (для импортной Продукции (Товара)) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения, документация должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Специальные требования к таре и упаковке определяются в договоре на поставку продукции (Товара).

- Перечень и объемы поставки Продукции (Товара).

  - Заказчик намерен приобрести продукцию, в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении №1.

  - Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.

4. Общие технические требования к поставляемому оборудованию.

4.1. Поставляемое оборудование должно быть изготовлено в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Оборудование должно соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия, безопасности и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка должна выполняться на всех элементах или индивидуальной упаковке, иметь четкие обозначения завода изготовителя с указанием наименования и диапазона усадки (для термоусаживаемых изделий), номера партии и соответствовать ГОСТ 18690. Данное требование относится ко всем комплектующим материалам, включая мастики, соединители и наконечники. Упаковка и паспорт изделий должны содержать информацию о наименовании, назначении, дате выпуска и номере партии.

4.7. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении №2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении №2 требований, не допускается).

4.8. Предлагаемое к поставке оборудование, должны соответствовать требованиям приложения №2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

5. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

5.1.	По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

5.2. Сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, заверенные в установленном порядке.

5.3. Комплект поставки каждой кабельной муфты должен включать инструкцию по монтажу на русском языке, все необходимые комплектующие изделия, обеспечивающие надежную эксплуатацию и вспомогательные расходные материалы необходимые для сборки и монтажа.

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 4,5 лет, гарантия качества продукции распространяется и на все составляющие её части (комплектующие изделия). Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 30 лет.

Поставщик обязан за свой счет устранить Недостатки Товара, выявленные в течение гарантийного срока, произведя его ремонт или заменив Товар и (или) его части (комплектующие) в согласованный Сторонами срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар либо комплектующие его изделия не использовались Покупателем из-за обнаруженных Недостатков.

7. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция (Товар) проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям Договора.

Приемка по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям Договора.

При приемке продукции (Товара) осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию (Товар) в течение 20 (двадцати) календарных дней.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение №2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. (компл.) | В соответствии с прил.1 |  |
| 3. | Общие требования к кабельной арматуре для кабелей на напряжение до 1 кВ |  |  |
| 3.1 | #### Муфты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ТУ на муфты конкретных марок по технологической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке, указать ТУ конкретных марок | * |  |
| 3.2 | Комплект поставки каждой кабельной муфты должен включать инструкцию по монтажу на русском языке, все необходимые комплектующие изделия и вспомогательные расходные материалы (согласно инструкции). | Да |  |
| 4. | Основные технические характеристики кабельной арматуры до 1 кВ |  |  |
| 4.1 | Термоусаживаемые детали муфт (трубки и перчатки) должны быть радиационно-модифицированными и термо-механически ориентированы. Трубки и перчатки не должны иметь раковин, трещин пузырей, расслоений, утолщений, проколов и т.п. | Да |  |
| 4.2 | Термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%. | Да |  |
| 4.3 | Клеи на термоусаживаемых трубках и перчатках должны быть нанесены тонким равномерным слоем, по всей длине трубок методом со экструзии. Внутренняя поверхность «юбки и пальцев» термоусаживаемых перчаток должна быть с клеевым слоем. | Да |  |
| 4.4 | Электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м (ГОСТ 13781.0-86, п.2.12, подтверждается протоколом испытаний). | Да |  |
| 4.5 | Муфты должны быть предназначены для соединения и оконцевания силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на переменное напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц, для сетей с изолированной и заземленной нейтралью. | Да |  |
| 4.6 | Концевые муфты наружной установки должны быть ультрафиолетостойкими. | Да |  |
| 4.7 | Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой исполнений: нг, нг-LS, нг-FRLS, нг-HF, нг-FRHF должно быть предусмотрено исполнение наружных труб – кожухов типа «нг». Для узлов герметизации наружного кожуха муфты с оболочкой кабеля должен быть предусмотрен противопожарный или огнезащитный герметик, наносимый методом дополнительной подмотки. | Да |  |
| 4.8 | Муфты должны иметь следующие марко-размеры: 35-50 мм2; 70-120 мм2; 150-240 мм2. Допускается использовать более широкий диапазон сечений в одном марко-размере. | Да |  |
| 4.9 | Муфты должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды от «- 50 °С» до «+ 50 °С» (подтверждается протоколом испытаний) | Да |  |
| 4.10 | Соединительные муфты сечением до 150 мм2 включительно, должны комплектоваться соединителями с 2-мя и более специальными болтами со срывными головками (срывными болтами); сечением 240 мм2 и выше должны комплектоваться соединителями с 4-мя и более срывными болтами. Концевые муфты сечением до 150 мм2 включительно должны комплектоваться болтовыми наконечниками с 1-м и более срывными болтами; сечением 240 мм2 и выше должны комплектоваться наконечниками с 2-мя и более срывными болтами. Наличие гальванического лужения поверхности наконечников. Обязательно наличие протокола испытаний соединителей на стабильность электрических и механических характеристик (соответствие с требованиями п.2.27 ГОСТ 13871.0-86 и/или п.19 МЭК-61442). | Да |  |
| 4.11 | В концевых и соединительных муфтах на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ сечение медного гибкого многопроволочного проводника для соединения оболочек и заземления должно соответствовать 3 классу по ГОСТ 22483-2012 и быть не менее: - 16 мм2 для кабелей с сечением жил 25; 35; 50 мм2; - 25 мм2 для кабелей с сечением жил 70; 95; 120 мм2; - 35 мм2 для кабелей с сечением жил 150; 185; 240 мм2. Проводник для соединения между собой оболочек (свинцовых и алюминиевых) в соединительных муфтах и провод заземления в концевых муфтах должен быть плоским, гибким, медным, многопроволочным, луженым. | Да |  |
| 4.12 | Муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны поставляться с непаяной системой заземления. В комплект непаяного заземления должны входить: роликовые пружины постоянного давления. | Да |  |
| 4.13 | В конструкции концевых и соединительных муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией должны использоваться термоусаживаемые изолирующие перчатки с клеевым подслоем. Для узлов герметизации наружного кожуха муфты с оболочкой кабеля должен быть предусмотрен влагостойкий и маслостойкий герметик, наносимый методом дополнительной подмотки. | Да |  |
| 4.14 | Болтовые гильзы-соединители в соединительных муфтах для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь герметичную перегородку для предотвращения перетекания масла (требование выполняется целостностью перегородки при изготовлении гильзы. Запрессовка перегородки запрещена) | Да |  |
| 4.15 | В комплект материалов для муфт на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны входить хлопчатобумажные перчатки и салфетки. | Да |  |
| 4.16 | Концевые и соединительные муфты на напряжение до 1 кВ должны иметь следующие конструктивные исполнения: муфты универсальные для оконцевания 3-х и 4-х жильных кабелей. Дополнительная нулевая жила должна быть выполнена круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником 3 класса по ГОСТ 22483-2012 сечением: - 25 мм2 для кабелей с сечением жил 35; 50 мм2; - 50 мм2 для кабелей с сечением жил 70; 95; 120 мм2; - 95 мм2 для кабелей с сечением жил 150; 185; 240 мм2. муфты для соединения 4-х жильных кабелей; муфты для соединения кабелей различных конструкций, а именно 3-х и 4-х жильных кабелей. Дополнительные нулевые жилы должны быть выполнены круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником 3 класса по ГОСТ 22483-2012 сечением: - 25 мм2 для кабелей с сечением жил 35; 50 мм2; - 50 мм2 для кабелей с сечением жил 70; 95; 120 мм2; - 95 мм2 для кабелей с сечением жил 150; 185; 240 мм2. | Да |  |
| 4.17 | Комплект монтажных материалов на одну муфту должен быть упакован в отдельную коробку. Маркировка на коробке должна выполняться типографским способом, с указанием предприятия-изготовителя, обозначения муфты, даты изготовления. Каждый комплект должен снабжаться упаковочным листом либо комплектовочной ведомостью и инструкцией по монтажу. В целях идентификации производителя кабельной арматуры персоналом сетей, на все термоусаживаемые элементы с внешней стороны должна быть нанесена несмываемая хорошо заметная маркировка-логотип производителя. | Да |  |
| 4.18 | Все материалы, входящие в состав муфт, должны быть промаркированы и упакованы в отдельный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. Комплектовочная ведомость и инструкция по монтажу должны быть упакованы в отдельный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. | Да |  |
| 4.19 | Продукция должна быть новой, упаковка должна быть не нарушена и содержать маркировку, соответствующую получаемой продукции. | Да |  |
| 4.20 | Муфты всех марок должны иметь протоколы испытаний: Сертификационные испытания для муфт напряжением 1 кВ (для применения в кабелях с бумажной изоляцией): - проверка конструкции; - испытание переменным напряжением 4 кВ частотой 50 Гц в течение 4 часов; - стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 ℃; - стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 ℃; - стойкость к воздействию окружающей среды с повышенной влажностью до 100 % при температуре до 35 ℃. Сертификационные испытания для муфт напряжением 1 кВ (для применения в кабелях с пластмассовой изоляцией): - проверка комплектности и маркировки; - испытание переменным напряжением 4 кВ частотой 50 Гц в течение 4 часов. | Да |  |
| 5 | Общие требования к кабельной арматуре для кабелей на напряжение 6 - 35 кВ |  |  |
| 5.1 | #### Муфты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ТУ на муфты конкретных марок по технологической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке. #### Да, указать ТУ конкретных марок | * |  |
| 5.2 | Комплект поставки каждой кабельной муфты должен включать инструкцию по монтажу на русском языке, все необходимые комплектующие изделия и вспомогательные расходные материалы (согласно инструкции). | Да |  |
| 6. | Основные технические характеристики кабельной арматуры 6 - 35 кВ |  |  |
| 6.1 | Термоусаживаемые детали муфт (трубки и перчатки) должны быть радиационно-модифицированны и термо-механически ориентированы. Трубки и перчатки не должны иметь раковин, трещин пузырей, расслоений, утолщений, проколов и т.п. | Да |  |
| 6.2 | Термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%. | Да |  |
| 6.3 | Клеи на термоусаживаемых трубках и перчатках должны быть нанесены тонким равномерным слоем, по всей длине трубок методом со экструзии. Внутренняя поверхность «юбки и пальцев» термоусаживаемых перчаток должна быть с клеевым слоем | Да |  |
| 6.4 | Электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м (ГОСТ 13781.0-86, п.2.12, подтверждается протоколом испытаний). | Да |  |
| 6.5 | Муфты должны быть предназначены для соединения и оконцевания силовых кабелей с пропитанной бумажной и пластмассовой изоляцией на переменное напряжение 1-35 кВ, частотой 50 Гц, для сетей с изолированной и заземленной нейтралью | Да |  |
| 6.6 | Внешние изоляционные трубки концевых муфт должны быть ультра-фиолетостойкими, трекинго-эрозионно-стойкими в соответствии с п. 2.22 ГОСТ 13781.0-86 Используемый полимерный материал для изготовления трекинго-эрозионностойких трубок должен быть испытан в соответствии с п. 6.15 ГОСТ 13781.0-86 или п. 13 МЭК-61442 (подтверждается протоколом испытаний). | Да |  |
| 6.7 | Для кабелей исполнений: нг, нг-LS, нг-FRLS, нг-HF, нг-FRHF должно быть предусмотрено исполнение наружных труб – кожухов типа «нг». Для узлов герметизации наружного кожуха муфты с оболочкой кабеля должен быть предусмотрен противопожарный или огнезащитный герметик, наносимый методом дополнительной подмотки. | Да |  |
| 6.8 | Муфты должны иметь следующие марко-размеры: 35-50мм2, 70-120мм2, 150-240мм2, 300-400мм2, 500-630 мм2. Допускается использовать более широкий диапазон сечений в одном марко-размере. | Да |  |
| 6.9 | Муфты должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды от «- 50 °С» до «+50 °С» (подтверждается протоколом испытаний). | Да |  |
| 6.10 | Соединительные муфты сечением до 150 мм2 включительно, должны комплектоваться соединителями с 2-мя и более специальными болтами со срывными головками (срывными болтами); сечением до 240 мм2 включительно должны комплектоваться соединителями с 4-мя срывными болтами; сечением до 630 мм2 включительно должны комплектоваться соединителями с 6-ю и более срывными болтами; сечением свыше 800 мм2 должны комплектоваться соединителями с 8-ю и более срывными болтами. Концевые муфты сечением до 150 мм2 включительно должны комплектоваться болтовыми наконечниками с 1-м и более срывными болтами; сечением до 300 мм2 должны комплектоваться наконечниками с 2-мя и более срывными болтами; сечением 400 мм2 и более должны комплектоваться наконечниками с 3-мя и более срывными болтами. Наличие гальванического лужения поверхности наконечников. Для соединения жил кабеля с бумажной изоляцией должны применяться соединители с внутренней перегородкой. Обязательно наличие протокола испытаний соединителей на стабильность электрических и механических характеристик (соответствие с требованиями п.2.27 ГОСТ 13871.0-86 и/или п.19 МЭК-61442). | Да |  |
| 6.11 | Комплект монтажных материалов на одну муфту должен быть упакован в отдельную коробку. Маркировка на коробке должна выполняться типографским способом, с указанием предприятия-изготовителя, обозначения муфты, даты изготовления, номера партии. Каждый комплект должен снабжаться упаковочным листом либо комплектовочной ведомостью и инструкцией по монтажу. В целях идентификации производителя кабельной арматуры персоналом сетей, на все термоусаживаемые элементы с внешней стороны должна быть нанесена несмываемая хорошо заметная маркировка-логотип производителя. -все материалы, входящие в состав муфт, должны быть упакованы и промаркированы в отдельный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. - комплектовочная ведомость и инструкция по монтажу должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. | Да |  |
| 6.12 | Продукция должна быть новой, упаковка должна быть не нарушена и содержать маркировку, соответствующую получаемой продукции. | Да |  |
| 6.13 | Муфты всех марок должны иметь протоколы испытаний: Сертификационные испытания для муфт напряжением 10 кВ (для применения в кабелях с бумажной изоляцией) на соответствие ГОСТ 13781.0-86 и МЭК-61442: - проверка конструкции; - испытание переменным напряжением 40 кВ частотой 50 Гц в течение 4 часов; - испытание постоянным напряжением 60 кВ в течение 10 минут; - испытание импульсным напряжением +/- 80 кВ 10 импульсов каждой полярности; - испытания циклами нагрева при повышенном напряжении; - испытание концевых муфт под дождем при напряжении 40кВ 50Гц; - трекингостойкость концевых муфт при увлажнении соляным раствором; - испытание соединительных муфт циклами нагрева под водой при повышенном напряжении. Сертификационные испытания для муфт напряжением до 35 кВ (для применения в кабелях с пластмассовой изоляцией) на соответствие ГОСТ 13781.0-86 и МЭК 60502-4: - проверка конструкции; - испытания напряжением 90 кВ 50 Гц в течение 4 часов. - испытания уровня ЧР при напряжении 1,73*U0 (35 кВ) не более 10 пКл. - циклы нагрева при tж.= +90°C и напряжении 2,5*U0 (50 кВ) для концевых муфт 60 циклов в воздухе для соединительных муфт – 30 циклов на воздухе и 30 циклов в воде - испытания импульсным напряжением 190 кВ по 10 импульсов каждой полярности при tж.= +90°C - термическая и динамическая стойкость при токах КЗ при tж = 250°C - испытание электрической прочности изоляции после проведения испытаний на стойкость к воздействию сквозных токов КЗ. - испытание концевых муфт под дождем при напряжении 90кВ 50Гц - трекингостойкость концевых муфт при увлажнении раствором CaCl2 - стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 ℃; - стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 60 ℃ | Да |  |
|  | Дополнительные требования к концевым и соединительным муфтам для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение от 6 - 10 кВ включительно. |  |  |
| 6.14 | Концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длиной не менее 500 мм. | Да |  |
| 6.15 | Концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ должны иметь длину фазных трубок не менее 800 мм. Концевые муфты внутренней и наружной установки не должны иметь дополнительных изоляторов – юбок. | Да |  |
| 6.16 | В концевых и соединительных муфтах на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ сечение медного гибкого многопроволочного проводника для соединения оболочек и заземления должно соответствовать 3 классу по ГОСТ 22483-2012 и быть не менее: - 16 мм2 для кабелей с сечением жил 35; 50 мм2; - 25 мм2 для кабелей с сечением жил70; 95; 120 мм2; - 35 мм2 для кабелей с сечением жил 150; 185; 240 мм2. Проводник для соединения между собой оболочек (свинцовых и алюминиевых) в соединительных муфтах и провод заземления в концевых муфтах должен быть плоским, гибким, медным, многопроволочным, луженым. | Да |  |
| 6.17 | Муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны поставляться с непаяной системой заземления. В комплект непаяного заземления должны входить: роликовые пружины постоянного давления. | Да |  |
| 6.18 | В конструкции концевых и соединительных муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией должны использоваться термоусаживаемые изолирующие перчатки с клеевым подслоем. Для узлов герметизации наружного кожуха муфты с оболочкой кабеля должен быть предусмотрен влагостойкий и маслостойкий герметик, наносимый методом дополнительной подмотки Наружный покров должен восстанавливаться двумя термоусаживаемыми трубами со сплошным клеевым подслоем, устанавливаемыми внахлест. Толщина наружных термоусаживаемых трубок после свободной усадки должна составлять не менее 4 мм. | Да |  |
| 6.19 | Соединительные муфты на кабель 6–10 кВ с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь межфазный секторный заполнитель и термоплавкий заполнитель пустот. | Да |  |
| 6.20 | Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей 6-10 кВ всех производителей по габаритным размерам должны помещаться в стальной противопожарный кожух КСРб (из двух половин, соединяемых болтами), промышленного исполнения, марки КСР-1 или КСР-2 (длиной 1250мм и внутренним диаметром 150 – 170 мм с толщиной стенки не менее 5 мм). | Да |  |
| 6.21 | Болтовые гильзы-соединители в соединительных муфтах для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией имеют герметичную перегородку для предотвращения перетекания масла (требование выполняется целостностью перегородки при изготовлении гильзы. Запрессовка перегородки запрещена). | Да |  |
| 6.22 | В комплект материалов для муфт на кабель с пропитанной бумажной изоляцией дополнительно должны входить хлопчатобумажные перчатки и салфетки. | Да |  |
|  | Дополнительные требования к концевым и соединительным муфтам для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ. |  |  |
| 6.23 | В комплект материалов соединительных муфт для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена для эффективного восстановления экрана вместе с трубками должна входить медная луженая сетка. Система соединения заземления и соединители жил (наконечники) должны входить в набор. | Да |  |
| 6.24 | Поставка муфт кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение. 6 - 35 кВ должна выполняться в следующих комплектациях: - в комплект для концевых муфт должны входить материалы на 1 фазу, - в комплект соединительных муфт для одножильного кабеля должны входить материалы для 1 фазы, - Один набор концевой или соединительной муфты до 400мм2 должен работать на 3 или более сечения кабеля. Муфты должны комплектоваться универсальными механическими наконечниками и соединителями со срывными головками, работающими как на медных так и на алюминиевых жилах. Соединители должны обеспечить центрирование жил без эксцентриситета в соединительных муфтах | Да |  |
| 6.25 | Восстановление и экранирование основной изоляции кабеля в соединительных муфтах 6-35кВ осуществляется с помощью одной трехслойной термоусаживаемой трубки с проводящим наружным слоем и внутренним эластомерным изолирующим слоем | Да |  |
| 6.26 | Конструкция концевых муфт должна обеспечивать минимальный размер. Длина концевых муфт 10 кВ внутренней установки не превышает 250 мм для сечений до 240 мм2. Концевые муфты внутренней установки не должны иметь дополнительных изоляционных юбок. | Да |  |
|  | Дополнительные требования к переходным соединительным муфтам с кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-10 кВ. | Да |  |
| 6.28 | Болтовые гильзы в переходных муфтах с кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена имеют герметичную перегородку для предотвращения перетекания масла (требование выполняется целостностью перегородки при изготовлении гильзы. Запрессовка перегородки запрещена). | Да |  |
| 6.29 | Восстановление и экранирование основной изоляции кабеля в переходных муфтах 6-35кВ осуществляется с помощью одной трехслойной термоусаживаемой трубки с проводящим наружным слоем и внутренним эластомерным изолирующим слоем | Да |  |
| 6.30 | Восстановление экранирования кабеля со стороны БПИ с помощью проводящих трубок и перчаток. | Да |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 7.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | * |  |
| 7.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, °С | +50 |  |
| 7.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, °С | -50 |  |
| 7.4 | Муфты должны быть стойкими к воздействию окружающей среды с относительной влажностью,%, ГОСТ 16962.1 п.2.25 | 95-98 при температуре до +350С |  |
| 8. | Комплектность поставки технической документации |  |  |
| 8.1 | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | 1 экз. на каждую муфту |  |
| 9. | Требования по надежности |  |  |
| 9.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 4,5 |  |
| 9.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |

Примечание: * - обязательное заполнение участником