| СО ТЗ.0001/0 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку обмоток силовых трансформаторов

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Предмет закупки: поставка обмоток силовых трансформаторов.

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл. Ул. Колхозная 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник ОЛиМТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

Обмотка ВН 4-63-10/0,4 418 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 418 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 160 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 250 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Y |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка НН 4-63-10/0,4 418 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 418 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 118 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 149 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Y |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка ВН 4-63-10/0,4 450 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 450 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 160 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 250 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Y |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка НН 4-63-10/0,4 450 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 450 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 118 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 149 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Y |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка ВН 4-40-10/0,4 344 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 344 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 160 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 241 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Y |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка НН 4-40-10/0,4 344 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 344 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 106 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 144 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Y |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка ВН -40-10/0,4 392 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 392 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 160 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 230 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Y |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка НН -40-10/0,4 392 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 392 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 107 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 146 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Y |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка ВН -25-0,4/6-10 285 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 285 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 160 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 220 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Yo |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка НН -25-0,4/6-10 285 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 285 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 116 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 137 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Yo |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка ВН -25-0,4/6-10 290 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 10 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 290 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 145 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 208 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Yo |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Обмотка НН 4-25-0,4/6-10 290 мм

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | #### Количество, шт. | В соответствии с прил.1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Напряжение ,кВ | 0,4 |  |
| 4.2. | Высота, мм | 290 |  |
| 4.3. | Внутренний диаметр, мм | 95 |  |
| 4.4. | Наружный диаметр, мм | 135 |  |
| 4.5. | Разница сопротивления обмоток , не более % | 2 |  |
| 4.6 | Схема соединения обмоток | Yo |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2, 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |