| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку выключателей нагрузки 6-10 кВ

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

  - Предмет закупки: Поставка выключателей нагрузки 6-10 кВ

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в период с 12.01.2026г. в течение 30 календарных дней.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

Выключатель ВНР-10/400 УЗ с р/приводом

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производитель | * |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |  |
|  | Количество, шт. (компл.) | 6 |  |  |
|  | Основные параметры |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 400 |  |  |
|  | Наибольший ток (ток электродинамической стойкости), кА | 10 |  |  |
|  | Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания, кА | 10 |  |  |
|  | Время протекания тока (время короткого замыкания), с | 1 |  |  |
|  | Расположение привода | Левое(3) Правое(3) |  |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛЗ |  |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, °С | -60 |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, °С | +45 |  |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |  |
|  | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |  |
|  | Требования по надежности |  |  |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 25 |  |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |  |
|  | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2., 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | Да |  |

Выключатель ВНР-10/630 с р/пр

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производитель | * |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |  |
|  | Количество, шт. (компл.) | 5 |  |  |
|  | Основные параметры |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 630 |  |  |
|  | Наибольший ток (ток электродинамической стойкости), кВ | 25 |  |  |
|  | Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания, кА | 10 |  |  |
|  | Время протекания тока (время короткого замыкания), с | 1 |  |  |
|  | Расположение привода | Левое (3) Правое (2) |  |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УЗ |  |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, °С | -45 |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, °С | +40 |  |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |  |
|  | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |  |
|  | Требования по надежности |  |  |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 25 |  |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |  |
|  | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2., 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | Да |  |