| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на Поставку силового кабеля до 1 кВ

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

  - Предмет закупки: Поставка силового кабеля до 1 кВ

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в период с 12.01.2026г. в течение 30 календарных дней.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования: Кабель ВВГнг/А/-LS 3х2,5 1 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, м | 195 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/ на 1 км | * |  |
| 4.2. | Длительность допустимая токовая нагрузка на воздухе, Ампер | 27 |  |
| 4.3. | Длительность допустимая токовая нагрузка в земле, Ампер | 36 |  |
| 4.4. | Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 0,27 кА (килоампер) |  |
| 4.5. | Удельное активное сопротивление жилы | R= 12 Ом/км. |  |
| 4.6. | Минимальный радиус изгиба | 91,8 мм |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил в режиме перегрузки, °С | 90 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 160 |  |
| 5.7. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 5 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | * |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, год, не более | * |  |
| 9.4. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Характеристики и требования: Кабель ВВГнг/А/-LS 3х1,5 1 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, м | 300 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/ на 1 км | * |  |
| 4.2. | Длительно допустимая токовая нагрузка на воздухе, Ампер | 21 |  |
| 4.3. | Длительно допустимая токовая нагрузка в земле, Ампер | 27 |  |
| 4.4. | Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 0,17 кА (килоампер) |  |
| 4.5. | Удельное активное сопротивление жилы | R= 12,6 Ом/км |  |
| 4.6. | Минимальный радиус изгиба | 84.6 мм |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил в режиме перегрузки, °С | 90 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 160 |  |
| 5.7. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | * |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, год, не более | * |  |
| 9.4. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Характеристики и требования: Кабель ВВГнг/А/-LS 3х2,5 0,66 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, м | 450 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/ на 1 км | * |  |
| 4.2. | Длительно допустимая токовая нагрузка на воздухе, Ампер | 27 |  |
| 4.3. | Длительно допустимая токовая нагрузка в земле, Ампер | 36 |  |
| 4.4. | Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 0,27 кА (килоампер) |  |
| 4.5. | Удельное активное сопротивление жилы | R= 7,55 Ом/км |  |
| 4.6. | Минимальный радиус изгиба | 91.8 мм |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил в режиме перегрузки, °С | 90 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 160 |  |
| 5.7. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | * |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, год, не более | * |  |
| 9.4. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Характеристики и требования: Кабель ВВГнг/А/-LS 3х4 1 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, м | 500 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры | Срок службы, лет, не менее |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/ на 1 км | * |  |
| 4.2. | Длительно допустимая токовая нагрузка на воздухе, Ампер | 36 |  |
| 4.3. | Длительно допустимая токовая нагрузка в земле, Ампер | 47 |  |
| 4.4. | Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 0,43 кА (килоампер) |  |
| 4.5. | Удельное активное сопротивление жилы | R= 4.65 Ом/км |  |
| 4.6. | Минимальный радиус изгиба | 104.4 мм |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил в режиме перегрузки, °С | 90 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 150 |  |
| 5.7. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | * |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, год, не более | * |  |
| 9.4. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |