| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку комплектующих для РЗА

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

  - Предмет закупки: Поставка комплектующих для РЗА

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в период с 12.01.2026г. в течение 60 календарных дней.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение №2

к Техническому заданию

Характеристики и требования к датчику ДТ для реле ТР длина кабеля 2,5м

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) |  | Датчик ДТ для реле ТР длина кабеля 2,5м. или аналогичный |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) |  | 8 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |  |
| 4.1. | Основные параметры датчика |  |  |  |
| 4.1.1. | Погрешность в диапазоне от -10 до +85°С |  | ± 0,5 |  |
| 4.1.2. | Ширина, мм |  | 17,8 |  |
| 4.1.3. | Длина, мм |  | 47,5 |  |
| 4.1.4. | Диаметр отверстия мм, |  | 10,5 |  |
| 4.1.5. | Длина кабеля, м |  | 2,5 |  |
| 4.1.6. | Диапазон измеряемых температур датчика ДТ, °С |  | -55 до +125°С |  |

Характеристики и требования к клемме ST 2,5-QUATTRO-MT 3036576

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | ST 2,5-QUATTRO-MT 3036576, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 100 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры |  |  |
| 4.1.1. | Вид монтажа | Din Rail |  |
| 4.1.2. | Диапазон сортамента проводов | от 28 AWG до 12 AWG |  |
| 4.1.3. | Длина, мм | 84 |  |
| 4.1.4. | Количество позиций | 4 |  |
| 4.1.5. | Максимальная рабочая температура, °С | +85 |  |
| 4.1.6. | Материал корпуса | Polyamide (PA) |  |
| 4.1.7. | Номинальное напряжение, В | 400 |  |
| 4.1.8. | Номинальный ток, А | 20 |  |
| 4.1.9. | Вес, г | 15 |  |

Характеристики и требования к клемме UT 2,5 3044076

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | UT 2,5 3044076, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 90 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры |  |  |
| 4.1.1. | Вид монтажа | Din-рейка |  |
| 4.1.2. | Диапазон сортамента проводов | от 24 AWG до 8 AWG |  |
| 4.1.3. | Номинальное напряжение, В | 400 |  |
| 4.1.4. | Номинальный ток, А | 41 |  |

Характеристики и требования к Клемме WGO1 370592

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | WGO1 370592 либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 90 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры |  |  |
| 4.1.1. | Вид монтажа | Din-рейка |  |
| 4.1.2. | Диапазон сортамента проводов | от 20 AWG до 8 AWG |  |
| 4.1.3. | Номинальное напряжение, В | 400 |  |
| 4.1.4. | Номинальный ток, А | 50 |  |

Характеристики и требования к переключателю 4G10-83-U-R014

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Переключатель 4G10-83-U-R014, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 8 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры |  |  |
| 4.1.1. | Количество положений переключателя | 4 |  |
| 4.1.2. | Количество полюсов | 1 |  |
| 4.1.3. | Комплектное устройство в корпусе | нет |  |
| 4.1.4. | Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока AC, В | 690 |  |
| 4.1.5. | Номинальный ток длительной нагрузки Iu, А | 10 |  |
| 4.1.6. | Подходит для закрепления на лицевой панели | Да |  |
| 4.1.7. | Подходит для монтажа на основании | Нет |  |
| 4.1.8. | Подходит для промежуточного монтажа | Да |  |
| 4.1.9. | С возвратом в нулевое положение | Нет |  |
| 4.1.10 | Степень защиты (IP) лицевой стороны | IP44 |  |
| 4.1.11 | Тип выключателя | Переключатель ступеней |  |
| 4.1.12 | Тип элемента управления | Рукоятка поворотная короткая |  |
| 4.1.13 | Степень защиты с передней стороны (NEMA) | 2 |  |
| 4.1.14 | Вес, г | 147 |  |

Характеристики и требования к переключателю ПМОФ45-222222/II-Д9 У3

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Переключатель ПМОФ45-222222/II-Д9 У3, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 10 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры |  |  |
| 4.1.1. | С фиксацией | Да |  |
| 4.1.2. | Положение фиксации | 45 |  |
| 4.1.3. | Подвижные контакты | 222222 |  |
| 4.1.4. | Исполнение по установке относительно панели | II – с фасадной стороны |  |
| 4.1.5. | Номер схемы сборки | Д9 |  |
| 4.1.6. | Климатическое исполнение (у, т) и категория размещения по ГОСТ 15150 69 и ГОСТ 15543.1 89 | У3 |  |

Характеристики и требования к реле URF 25/10

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Реле URF 25/10, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры: |  |  |
| 4.1.1. | Номинальное напряжение переменного тока, В | 250 |  |
| 4.1.2. | Номинальное напряжение постоянного тока, В | 250 |  |
| 4.1.3. | Номинальный переменный ток, А | 2 |  |
| 4.1.4. | Номинальный постоянный ток, А | 2 |  |
| 4.1.5. | Подключаемая мощность |  |  |
| 4.1.5.1. | Переменный ток, ВА | 400 |  |
| 4.1.5.2. | Постоянный ток, Вт | 250 |  |
| 4.1.6. | Электрическая прочность: |  |  |
| 4.1.6.1. | Переменный ток, ВА | 2500 |  |
| 4.1.6.2. | Переменный ток (замыкатель), ВА | 2000 |  |
| 4.1.6.3. | Переменный ток (переключатель), ВА | 1000 |  |
| 4.1.7. | Диапазон температур: |  |  |
| 4.1.7.1. | Окружающая температура, °С | от -40 до +55 |  |
| 4.1.7.2. | Рабочая зона, °С | от -40 до +115 |  |
| 4.1.8. | Тряскопрочность | Класс 4М4 |  |
| 4.1.9. | Ударопрочность | 5g |  |
| 4.1.10. | Предел прочности при сжатии, МПа | 0,25 |  |
| 4.1.11. | Вакуумная прочность, кПа | 2,5 |  |
| 4.1.12. | Номинальное напряжение дискретных входов, В | 48 |  |
| 4.1.13. | Система коммутации: |  |  |
| 4.1.13.1. | Количество главных контактов | 1 |  |
| 4.1.13.2 | Переключающий элемент | магнитная трубка |  |
| 4.1.13.3 | Клапанный затвор | удерживается магнитом |  |
| 4.1.14. | Время срабатывания клапанного затвора, с | меньше 0,1 |  |
| 4.1.15. | Кабельная арматура | М20х15 |  |
| 4.1.16. | Номинальное положение установки с подъемом к расширителю, ° | 2-4 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): | IP54 |  |

Характеристики и требования к реле BF50/Q

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Реле BF50/Q, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры: |  |  |
| 4.1.1. | Номинальное напряжение переменного тока, В | 250 |  |
| 4.1.2. | Номинальное напряжение постоянного тока, В | 250 |  |
| 4.1.3. | Номинальный переменный ток, А | 6 |  |
| 4.1.4. | Номинальный постоянный ток, А | 6 |  |
| 4.1.5. | Подключаемая мощность |  |  |
| 4.1.5.1. | Переменный ток, ВА | 1500 |  |
| 4.1.5.2. | Постоянный ток, Вт | 1250 |  |
| 4.1.6. | Электрическая прочность: |  |  |
| 4.1.6.1. | Переменный ток, ВА | 2500 |  |
| 4.1.6.2. | Переменный ток (замыкатель), ВА | 2000 |  |
| 4.1.6.3. | Переменный ток (переключатель), ВА | 1000 |  |
| 4.1.7. | Диапазон температур: |  |  |
| 4.1.7.1. | Окружающая температура, °С | от -40 до +55 |  |
| 4.1.7.2. | Рабочая зона, °С | от -40 до +115 |  |
| 4.1.8. | Тряскопрочность: |  |  |
| 4.1.8.1. | Вибрация, Гц | 2-200, 2г |  |
| 4.1.8.2. | Шок | 25г, 6 мс |  |
| 4.1.9. | Ударопрочность | 5g |  |
| 4.1.10. | Предел прочности при сжатии, МПа | 0,25 |  |
| 4.1.11. | Вакуумная прочность, кПа | 2,5 |  |
| 4.1.12. | Нечувствительность к магнитным полям, mT | 25 |  |
| 4.1.13. | Система коммутации: |  |  |
| 4.1.13.1. | Количество главных контактов | 1 |  |
| 4.1.13.2 | Переключающий элемент | магнитоуправляемый геркон |  |
| 4.1.13.3 | Клапанный затвор | удерживается магнитом |  |
| 4.1.13.4. | Время срабатывания клапанного затвора, с | меньше 0,1 |  |
| 4.1.14. | Срабатывание системы коммутации: |  |  |
| 4.1.14.1. | При скоплении газа, см3 | 200-300 |  |
| 4.1.14.2. | При усиленном потоке изоляционной жидкости, м/с | 0,65-3 |  |
| 4.1.15. | Кабельная арматура | М20х15 |  |
| 4.1.16. | Номинальное положение установки с подъемом к расширителю, ° | 0-5 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): | IP56 |  |

Характеристики и требования к реле BF80/Q

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Реле BF80/Q, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры: |  |  |
| 4.1.1. | Номинальное напряжение переменного тока, В | 250 |  |
| 4.1.2. | Номинальное напряжение постоянного тока, В | 250 |  |
| 4.1.3. | Номинальный переменный ток, А | 6 |  |
| 4.1.4. | Номинальный постоянный ток, А | 6 |  |
| 4.1.5. | Подключаемая мощность |  |  |
| 4.1.5.1. | Переменный ток, ВА | 1500 |  |
| 4.1.5.2. | Постоянный ток, Вт | 1250 |  |
| 4.1.6. | Электрическая прочность: |  |  |
| 4.1.6.1. | Переменный ток, ВА | 2500 |  |
| 4.1.6.2. | Переменный ток (замыкатель), ВА | 2000 |  |
| 4.1.6.3. | Переменный ток (переключатель), ВА | 1000 |  |
| 4.1.7. | Диапазон температур: |  |  |
| 4.1.7.1. | Окружающая температура, °С | от -40 до +55 |  |
| 4.1.7.2. | Рабочая зона, °С | от -40 до +115 |  |
| 4.1.8. | Тряскопрочность: |  |  |
| 4.1.8.1. | Вибрация, Гц | 2-200, 2г |  |
| 4.1.8.2. | Шок | 25г, 6 мс |  |
| 4.1.9. | Ударопрочность | 5g |  |
| 4.1.10. | Предел прочности при сжатии, МПа | 0,25 |  |
| 4.1.11. | Вакуумная прочность, кПа | 2,5 |  |
| 4.1.12. | Нечувствительность к магнитным полям, mT | 25 |  |
| 4.1.13. | Система коммутации: |  |  |
| 4.1.13.1. | Количество главных контактов | 1 |  |
| 4.1.13.2 | Переключающий элемент | магнитоуправляемый геркон |  |
| 4.1.13.3 | Клапанный затвор | удерживается магнитом |  |
| 4.1.13.4. | Время срабатывания клапанного затвора, с | меньше 0,1 |  |
| 4.1.14. | Срабатывание системы коммутации: |  |  |
| 4.1.14.1. | При скоплении газа, см3 | 200-300 |  |
| 4.1.14.2. | При усиленном потоке изоляционной жидкости, м/с | 0,65-3 |  |
| 4.1.15. | Кабельная арматура | М20х15 |  |
| 4.1.16. | Номинальное положение установки с подъемом к расширителю, ° | 0-5 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): | IP56 |  |

Характеристики и требования к реле РГТ-50-201

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Реле РГТ-50-201, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры: |  |  |
| 4.1.1. | Номинальное напряжение переменного тока, В | 220 |  |
| 4.1.2. | Номинальное напряжение постоянного тока, В | 220 |  |
| 4.1.3. | Номинальный переменный ток, А | 0,2 |  |
| 4.1.4. | Номинальный постоянный ток, А | 0,1 |  |
| 4.1.5. | Номинальная коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку, Вт | 50 |  |
| 4.1.6. | Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов при переменном напряжении частоты 50-60 Гц: |  |  |
| 4.1.6.1. | Для герконов МКА-40142А, В | 2500 |  |
| 4.1.6.2. | Для герконов МКА-50202, В | 500 |  |
| 4.1.7. | Контактные элементы реле: |  |  |
| 4.1.7.1. | Сигнальный | 1 |  |
| 4.1.8. | Отключающий | 1 |  |
| 4.1.9. | Время срабатывания реле при скорости потока масла, в 1,25 раза превышающий значение уставки, с | не более 0,1 |  |

Характеристики и требования к реле РГТ-80-201

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Реле РГТ-80-201, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры: |  |  |
| 4.1.1. | Номинальное напряжение переменного тока, В | 220 |  |
| 4.1.2. | Номинальное напряжение постоянного тока, В | 220 |  |
| 4.1.3. | Номинальный переменный ток, А | 0,2 |  |
| 4.1.4. | Номинальный постоянный ток, А | 0,1 |  |
| 4.1.5. | Номинальная коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку, Вт | 50 |  |
| 4.1.6. | Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов при переменном напряжении частоты 50-60 Гц: |  |  |
| 4.1.6.1. | Для герконов МКА-40142А, В | 2500 |  |
| 4.1.6.2. | Для герконов МКА-50202, В | 500 |  |
| 4.1.7. | Контактные элементы реле: |  |  |
| 4.1.7.1. | Сигнальный | 1 |  |
| 4.1.8. | Отключающий | 1 |  |
| 4.1.9. | Время срабатывания реле при скорости потока масла, в 1,25 раза превышающий значение уставки, с | не более 0,1 |  |

Характеристики и требования к реле РСТ-25-201

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Реле РСТ-25-201, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры: |  |  |
| 4.1.1. | Номинальное напряжение переменного тока, В | 220 |  |
| 4.1.2. | Номинальное напряжение постоянного тока, В | 220 |  |
| 4.1.3. | Номинальный переменный ток, А | 0,2 |  |
| 4.1.4. | Номинальный постоянный ток, А | 0,1 |  |
| 4.1.5. | Номинальная коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку, Вт | 50 |  |
| 4.1.6. | Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов при переменном напряжении частоты 50-60 Гц: |  |  |
| 4.1.6.1. | Для герконов МКА-40142А, В | 2500 |  |
| 4.1.6.2. | Для герконов МКА-50202, В | 500 |  |
| 4.1.7. | Контактные элементы реле: |  |  |
| 4.1.7.1. | Отключающий | 1 |  |
| 4.1.8. | Время срабатывания реле при скорости потока масла, в 1,25 раза превышающий значение уставки, с | не более 0,1 |  |

Характеристики и требования к  реле ТР-35Е

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) |  | Реле ТР-35Е. или аналогичный |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) |  | 8 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |  |
| 4.1. | Основные параметры датчика |  |  |  |
| 4.1.1. | Диапазон контролируемых температур, °С |  | от -40 до +119 |  |
| 4.1.2. | Дискретность установки, °С |  | 1 |  |
| 4.1.3. | Средняя основная погрешность в диапазоне от 0 до +85°С, °С |  | ±1 |  |
| 4.1.4. | в остальном рабочем диапазоне, °С |  | ±2 |  |
| 4.1.5. | Гистерезис, °С |  | 4 |  |
| 4.1.6. | Погрешность от изменения температуры на 1°С, % |  | 0.1 |  |
| 4.1.7. | Напряжения питания, В |  | 220 |  |
| 4.1.8. | Допуск напряжения питания |  | от -15% до +10% |  |
| 4.1.9. | Потребляемая мощность, Вт, не более |  | 1,5 |  |
| 4.1.10. | Масса, кг, с датчиком/без датчика |  | 0.28/0.24 |  |
| 4.1.11. | Номинальные режимы коммутации (количество циклов срабатывания, не менее) |  | 1А 12В @ (не менее 5х10 ) 10А 30В = (не менее 9х10 ) 10А 220В ~ (не менее 9х10) |  |