| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку изоляторов подвесных стеклянных на напряжение от 10 кВ до 500 кВ

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

  - Предмет закупки: Поставка изоляторов подвесных стеклянных на напряжение от 10 кВ до 500 кВ

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в период с 02.02.2026 по 27.02.2026

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

Изолятор ПС-70Е

| № | Характеристики оборудования | Требуемые параметры | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| Изолятор типа ПС (модификации) |  |  |  |
| 1. | Минимальная разрушающая нагрузка, кН, не менее | 70; |  |
| 2. | Минимальная разрушающая нагрузка остатка изолятора, кН, не менее | 56 |  |
| 3. | Строительная высота, Н, мм и тип замка | 127 (W) |  |
| 4. | Диаметр, D, мм | 255 |  |
| 5. | Длина пути утечки, мм | 320 |  |
| 6. | Сферическое соединение, d, мм | 16 |  |
| 7. | Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ | 130 |  |
| 8. | Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) / (под дождем), не менее, кВ | 70/40 |  |
| 9. | Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/-, не менее, кВ | 105/105 |  |
| 10. | Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе, не менее, кВ | 280...310 |  |
| 11. | Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5МГц, 60/86 дБ | 20/25 |  |
| 12. | Масса, кг | 3,6 |  |
| 13. | Материал изоляционной части, стекло в соответствии с ГОСТ 18328-73 | Да |  |
| 14. | Разница между отдельными изоляторами одной группы по высоте не должна превышать 1мм | * |  |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| 1. | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2. | Диапазон температур при эксплуатации, оС | -60 - +50 |  |
| 3. | Степень загрязнения, не менее | III-IV |  |
| 4. | Допустимая скорость ветра при гололеде, м/с, не более | 15 |  |
| 5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не более | 40 |  |
| 6. | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |

Комплектность поставки

| 1. | Технический паспорт, протоколы испытаний, сертификаты (декларации) соответствия, документация по монтажу и эксплуатации на русском языке, экз. | * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования по гарантии и надежности |  |  |  |
| 1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| Требования по безопасности и сертификации |  |  |  |
| 1. | Соответствие ГОСТ Р 27661-2017 (да/нет) | Да |  |
| 2. | Наличие российских сертификатов/декларации соответствия ГОСТ, ТУ (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 1. | Гарантийный срок консервации, лет, не менее | 2 |  |
| 2. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 3. | Условия транспортирования | * |  |
| 4. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Изолятор ПСД-70Е

| № | Характеристики оборудования |  | Требуемые параметры |  |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолятор типа ПС (модификации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Минимальная разрушающая нагрузка, кН, не менее |  | 70; |  |  |  |  |
| 2. | Минимальная разрушающая нагрузка остатка изолятора, кН, не менее |  | 56; |  |  |  |  |
| 3. | Строительная высота, Н, мм и тип замка |  | 127 (W) |  |  |  |  |
| 4. | Диаметр, D, мм |  | 270 |  |  |  |  |
| 5. | Длина пути утечки, мм |  | 411 |  |  |  |  |
| 6. | Сферическое соединение, d, мм |  | 16 |  |  |  |  |
| 7. | Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ |  | 130 |  |  |  |  |
| 8. | Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) / (под дождем), не менее, кВ |  | 75/45 |  |  |  |  |
| 9. | Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/-, не менее, кВ |  | 110/110 |  |  |  |  |
| 10. | Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе, не менее, кВ |  | 310…340 |  |  |  |  |
| 11. | Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5МГц, 60/86 дБ |  | 20/25 |  |  |  |  |
| 12. | Масса, кг |  | 4,6 |  |  |  |  |
| 13. | Материал изоляционной части, стекло в соответствии с ГОСТ 18328-73 |  | Да |  |  |  |  |
| 14. | Разница между отдельными изоляторами одной группы по высоте не должна превышать 1мм |  | * |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) |  | УХЛ1 |  |  |  |  |
| 2. | Диапазон температур при эксплуатации, оС |  | -60 - +50 |  |  |  |  |
| 3. | Степень загрязнения, не менее |  | III-IV |  |  |  |  |
| 4. | Допустимая скорость ветра при гололеде, м/с, не более |  | 15 |  |  |  |  |
| 5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не более |  | 40 |  |  |  |  |
| 6. | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  | 1000 |  |  |  |  |
| 1. |  | Технический паспорт, протоколы испытаний, сертификаты (декларации) соответствия, документация по монтажу и эксплуатации на русском языке, экз. |  | * |  |  |  |  |
| Требования по гарантии и надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |  |
| 2. |  | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  |  |
| Требования по безопасности и сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Соответствие ГОСТ Р 27661-2017 (да/нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 2. |  | Наличие российских сертификатов/декларации соответствия ГОСТ, ТУ (да/нет) |  | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |  |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Гарантийный срок консервации, лет, не менее |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. |  | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия транспортирования |  | * |  |  |  |  |
| 4. |  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | Да |  |  |  |  |

Изолятор ПС-70Е                               Изолятор ПСД-70Е