## 37.1
Используемые для закрепления существующего потребительского ввода материалы из ТТР | Количество, штук или метров (для кабельной продукции)
Провод СИП-4 2х16 | 3
Зажим ответвит перех OH 640M | 2
Изолятор ИТ-30 такелажный | 2
Провод ПуВ 1х10 | 2
Перечень выполняемых работ:
Закрепление неизолированного однофазного ввода на крюках изоляторов ВЛ-0,4 кВ с применением скрутки из провода ПуВ 1x10
Монтаж спуска/петли/перемычки от закрепленного неизолированного однофазного ввода с применением переходных зажимов

## 37.2
Используемые для закрепления существующего потребительского ввода материалы из ТТР | Количество, штук или метров (для кабельной продукции)
Провод СИП-4 2х16 | 2.5
Зажим ответвит герметич OP 645M | 2
Зажим анкерный PA 25х100M | 1
Перечень выполняемых работ:
Закрепление изолированного однофазного ввода на крюке изолятора нулевого провода ВЛ-0,4 кВ с применением анкерного зажима
Монтаж спуска/петли/перемычки от закрепленного изолированного однофазного ввода с применением прокалывающих зажимов

## 37.3
Используемые для закрепления существующего потребительского ввода материалы из ТТР | Количество, штук или метров (для кабельной продукции)
Провод СИП-4 2х16 | 2.5
Зажим ответвит герметич OP 645M | 2
Зажим анкерный PA 25х100M | 1
Кронштейн анкерный CA 25M | 1
Перечень выполняемых работ:
Закрепление анкерного кронштейна на опоре с применением бандажной ленты и скреп
Закрепление изолированного однофазного ввода на опоре ВЛ-0,4 кВ с применением анкерного зажима, закрепленного через анкерный кронштейн
Монтаж спуска/петли/перемычки от закрепленного изолированного однофазного ввода с применением прокалывающих зажимов

## 38.1
Используемые для закрепления существующего потребительского ввода материалы из ТТР | Количество, штук или метров (для кабельной продукции)
Провод СИП-4 4х16 | 2
Зажим ответвит перех OH 640M | 4
Изолятор ИТ-30 такелажный | 4
Провод ПуВ 1х10 | 4
Перечень выполняемых работ:
Закрепление неизолированного трехфазного ввода на крюках изоляторов ВЛ-0,4 кВ с применением скрутки из провода ПуВ 1x10
Монтаж спуска/петли/перемычки от закрепленного неизолированного трехфазного ввода с применением переходных зажимов

## 38.2
Используемые для закрепления существующего потребительского ввода материалы из ТТР | Количество, штук или метров (для кабельной продукции)
Провод СИП-4 4х16 | 2.5
Зажим ответвит герметич OP 645M | 4
Зажим анкерный PA 25х100M | 1
Перечень выполняемых работ:
Закрепление изолированного трехфазного ввода на крюке изолятора нулевого провода ВЛ-0,4 кВ с применением анкерного зажима
Монтаж спуска/петли/перемычки от закрепленного изолированного трехфазного ввода с применением прокалывающих зажимов

## 38.3
Используемые для закрепления существующего потребительского ввода материалы из ТТР | Количество, штук или метров (для кабельной продукции)
Провод СИП-4 4х16 | 2.5
Зажим ответвит герметич OP 645M | 4
Зажим анкерный PA 25х100M | 1
Кронштейн анкерный CA 25M | 1
Перечень выполняемых работ:
Закрепление анкерного кронштейна на опоре с применением бандажной ленты и скреп
Закрепление изолированного трехфазного ввода на опоре ВЛ-0,4 кВ с применением анкерного зажима, закрепленного через анкерный кронштейн
Монтаж спуска/петли/перемычки от закрепленного изолированного трехфазного ввода с применением прокалывающих зажимов