| СО ТЗ.0003/0-06 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам– главный инженер ____________Таранков А.И. «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Предмет закупки: поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ.

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б; Центральный склад АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям  ГОСТ Р 52719-2007 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки:  по заявкам, с даты заключения договора в течение 365 календарных дней. Срок поставки отдельной партии Продукции согласовывается в заявках Покупателя на поставку Продукции. Заявка на поставку Продукции подается не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до планируемого срока поставки.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

– СТО 34.01-3.2-011-2021 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания»;

  - Продукция должна иметь сертификаты/декларации соответствия и протоколы испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

  - Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

  - Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование должны соответствовать требованиям приложений и опросных листов к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты/декларации соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности на КТП;

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате/декларации;

5.3. Письмо от участника закупки с подтверждением срока службы, гарантии и изготовления;

5.4. Документация по монтажу, наладке и эксплуатации поставляемого оборудования на русском языке;

5.5.  Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ;

5.6. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам продукции поставщик по договору должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

6.2.Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входит специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки продукции.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник УИиКС |  | Шатохин Д.В. |
| 2 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |
| 3 |  | Начальник ОЛи МТО |  | Шмидгаль А.Ю |

Приложение № 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к ТМГ 100 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2. | #### - силовой трансформатор | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) | * |  |  |  |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 4.2 | Тип (марка) / Производитель |  | */* |  |  |  | ZPM_TIP |
| 4.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 4.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 100 |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 4.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |  |
| 4.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: Y/Zн – при несимметричной нагрузке и мощности до 400 кВА; |  | Y/Zн-11 |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 4.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): |  | #### 1591 |  |  |  |  |
| 4.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): |  | 217 |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 4.10 | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 4.11 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектно с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), либо контактные аппаратные зажимы |  | с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.) |  |  |  |  |
| 5. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 5.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 6. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |  |
| 7.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |

Технические характеристики и требования к ТМГ 160 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - силовой трансформатор | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) | * |  |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 4.2 | Тип (марка) / Производитель |  | */* |  |  |  | ZPM_TIP |
| 4.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 4.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 160 |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 4.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |  |
| 4.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: Y/Zн – при несимметричной нагрузке и мощности до 400 кВА; |  | Y/Zн-11 |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 4.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): |  | #### 2136 |  |  |  |  |
| 4.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): |  | 300 |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 4.10 | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 4.11 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектно с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), либо контактные аппаратные зажимы |  | с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.) |  |  |  |  |
| 5. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 5.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 6. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |  |
| 7.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |

Технические характеристики и требования к ТМГ 250 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - силовой трансформатор | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) | * |  |  |  |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 4.2 | Тип (марка) / Производитель |  | */* |  |  |  | ZPM_TIP |
| 4.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 4.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 250 |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 4.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |  |
| 4.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: Y/Zн – при несимметричной нагрузке и мощности до 400 кВА; |  | Y/Zн-11 |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 4.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - 250 кВА |  | #### 2955 |  |  |  |  |
| 4.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - 250 кВА |  | 425 |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 4.10 | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 4.11 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектно с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), либо контактные аппаратные зажимы |  | с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.) |  |  |  |  |
| 5. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 5.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 6. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |  |
| 7.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |

Технические характеристики и требования к ТМГ 400кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - силовой трансформатор | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) | * |  |  |  |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 4.2 | Тип (марка) / Производитель |  | */* |  |  |  | ZPM_TIP |
| 4.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 4.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 400 |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |  |
| 4.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: Y/Zн – при несимметричной нагрузке и мощности до 400 кВА; |  | Y/Zн-11 |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 4.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - 400 кВА |  | #### 4182 |  |  |  |  |
| 4.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - 400 кВА |  | 565 |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 4.10 | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 4.11 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектно с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), либо контактные аппаратные зажимы |  | с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.) |  |  |  |  |
| 5. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 5.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 6. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |  |
| 7.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |

Технические характеристики и требования к ТМГ 630 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - силовой трансформатор | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) КТП | * |  |  |  |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 4.2 | Тип (марка) / Производитель |  | */* |  |  |  | ZPM_TIP |
| 4.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 4.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 630 |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |  |
| 4.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: |  | ∆/Yн-11 |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 4.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - 630 кВА |  | 6136 |  |  |  |  |
| 4.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - 630 кВА |  | 696 |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 4.10 | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 4.11 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектно с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), либо контактные аппаратные зажимы |  | с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.) |  |  |  |  |
| 5. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 5.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 6. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |  |
| 7.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |

Примечание:

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.