| СО ТЗ.0003/0-06 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам– главный инженер ____________Таранков А.И. «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку КТП киоскового типа

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Предмет закупки: поставка КТП киоскового типа.

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б; Центральный склад АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 14695-80 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: по заявкам, с даты заключения договора в течение 365 календарных дней.

Срок поставки отдельной партии Продукции согласовывается в заявках Покупателя на поставку Продукции. Заявка на поставку Продукции подается не позднее, чем за 90 (девяносто) календарных дней до планируемого срока поставки

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

– ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

– СТО 34.01-3.1-001-2016 «Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кв. Общие технические требования».

  - Продукция должна иметь сертификаты/декларации соответствия и протоколы испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

  - Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

  - Наличие типовых технических решений по монтажу КТП, в том числе столбового исполнения.

  - Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование должны соответствовать требованиям приложений и опросных листов к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты/декларации соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности на КТП;

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате/декларации;

5.3. Письмо от участника закупки с подтверждением срока службы, гарантии и изготовления;

5.4	Спецификация основных комплектующих оборудования (трансформаторы, разъединители, автоматические выключатели, выключатели нагрузки и т.д.) с указанием производителей, а также приложением сертификатов/деклараций соответствия на них;

5.5. Документация по монтажу, наладке и эксплуатации поставляемого оборудования на русском языке;

5.6.  Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ;

5.7. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

5.8. Свидетельства об утверждении типа средств измерений на измерительные трансформаторы и другие средства измерения.

5.9.	Документация на систему телемеханики и АИИС КУЭ включая:

- конструкторскую документацию на совмещенный шкаф телемеханики и АИИС КУЭ;

- спецификацию оборудования шкафа;

-спецификацию кабельной продукции оборудования и материалов, монтируемых за пределами шкафа;

- схему подключения цепей питания, телесигнализации и измерения к основному оборудованию;

- план размещения шкафа и прокладки кабельной продукции на КТП;

- чертеж монтажа шкафа и оборудования (датчики ОПС, открытия дверей, промежуточные реле) на КТП;

- кабельный журнал.

В случае использования реле контроля напряжения, для косвенного определения положения выключателя отходящей линии 0,4 кВ, необходимо предоставить согласованный с производителем выключателя способ подключения контрольных цепей к выключателю.

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам продукции поставщик по договору должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входит специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник УИиКС |  | Шатохин Д.В. |
| 2 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |
| 3 |  | Начальник ОЛи МТО |  | Шмидгаль А.Ю |

Приложение № 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к КТП 250кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - КТП | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) КТП |  |  |  |  |  |
| #### 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | #### Конструктивное исполнение ТП | #### Тупиковая |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | #### Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более | 3000х2200 |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | #### Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.4. | #### Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.5. | #### Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.6. | #### Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.7. | #### Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.8. | #### КТП оснащены всеми видами защит: #### - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); #### - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | #### Да #### Да |  |  |  |  |
| 3.9. | #### Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.10. | #### Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); #### Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); #### Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). #### Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | #### Да #### Да #### Да #### Да |  |  |  |  |
| 3.11. | #### Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.12. | #### Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.13. | #### Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.14. | #### Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | киосковая |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Тупиковая |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 250 |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Воздух-воздух |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет Да |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие единого контроллера АСУ ТП, Телемеханики, АИИС КУЭ, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | нет |  |  |  |  |
| 5.18 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объемом указанными в СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | */Разъединитель |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | 40 |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 20 |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 51 |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 32 |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | одностороннее |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | IP23 |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Нет |  |  |  |  |
| 6.10 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | * * * * |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.11 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |  |  |  |
| 6.12 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | нет |  |  |  |  |
| 6.13 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |
| 6.14 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.15 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.16 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | да |  |  |  |  |
| 6.19 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.20 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | Нет |  |  |  |  |
| 6.21 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.22 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | * |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | * 361 * |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 2 |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | * |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 10% |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | 10% |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.21. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | #### Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |
| 8.2 | #### Номинальный ток, А | 600-1000 |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | 4 |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | Нет |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | Нет |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А: - 250 | 400 |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Учет электроэнергии (требования согласно СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования», с 01.07.2025 - требования согласно СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Тип прибора учета электроэнергии | Трехфазный прибор учета электроэнергии непосредственного и трансформаторного включения (однофазный прибор - для фидера наружного освещения), соответствующие СТО 34.01-5.1-009-2021(с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  | ZPM_TIP |
| 9.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | В соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 9.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет Да |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 9.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | 5 |  |  |  |  |
| 9.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 9.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |
| 9.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |
| 9.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |
| 9.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | 1 |  |  |  |  |
| 10. Требования к ОПС |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение ОПС: - отдельным прибором, (да, нет); - охранно-пожарными датчиками типа «сухой контакт», (да, нет); - пожарными датчиками дыма, (да, нет); (Установка отдельного прибора обосновывается технико-эконмическими расчетами) | нет нет Да |  |  |  |  |
| 11. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 11.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.4 | Комплект ОПН ВН на основе оксидно-цинковых варисторов, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | КТП |  |  |  |  |
| 11.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |
| 11.7 | Технический паспорт, Российские сертификаты (декларации) соответствия, протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации), документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, сертификаты (декларации) соответствия основных комплектующих оборудования, документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |
| 11.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.9 | Комплект наконечников для опрессовки СИП (для СТП при необходимости), (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 12. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |
| 12.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 12.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |
| 13. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 13.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 14. Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |
| 15. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |
| 15.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |
| 15.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 16. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе/выключателя нагрузки ВН, привода основных и заземляющих ножей, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.2 | Конструкция привода разъединителя/ выключателя нагрузки должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения разъединителя/выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | Указать |  |  |  |  |
| 16.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 16.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.10 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.11 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); | Да |  |  |  |  |
| 16.12 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.13 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 630 |  |  |  |  |
| 16.14 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |
|  | 1) К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | 4/ВА/250/* |  |  |  |  |
|  | 2) К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А |  |  |  |  |  |
|  | К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А |  |  |  |  |  |
|  | для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А |  |  |  |  |  |
| 16.15 | Наличие 1 или 2-х (при наличии отходящей линии для наружного освещения) смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | Да, 100×100 |  |  |  |  |

Примечание:

1. Во всем неоговоренном ТП должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- СТО34.01-3.1-003-2017 «Построение распределительной сети напряжением 0,4 -10 кВ с применением столбовых трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ»;

- СТО 34.01-3.1-001-2016 «Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кв. Общие технические требования».

2. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.

Заполняется участником:

Приложение № 3

к техническому заданию

Рис. 1 Фирменный цвет. Цветовая палитра по международной шкале PANTONE.

Рис. 2. Фирменный блок. Начертание логотипа в представленной пропорции.

Рис. 3. Оформление КТП киоскового типа.

Рис.4 Знак безопасности «Не влезай, убьет!»

Требования к изготовлению знаков безопасности:

- изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет;

- должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру базового носителя. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности базовых носителей;

- конструкция должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах базовых носителей, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др.;

- нанесение текста и изображений на базовый носитель выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта базовых носителей должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности (не допускается изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах);

- цветографические изображения должны соответствовать стандартной шкале Pantone/Ral;

- фоновые изображения базовых носителей должны быть матовые (антибликовые);

- размеры элементов изображений, размещаемых на базовых носителях, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства;

- поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

Знаки безопасности должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%;

- стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы;

- стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы;

- стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для базовых носителей наружного размещения) на протяжении всего срока службы;

- при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.

| КТПТ-ХХ-ХХХ/ХХ/0,4 Х.Х.Х.Х.Х.Х.Х.Х.Х | 30 мм |
| --- | --- |
| 100 мм |  |

Рис.6 Информационная табличка «Наименование товара»

Требования к изготовлению информационной таблички:

- изготавливается из полиэфирной бумаги белого цвета размером 30*100 мм;

- на табличку наносится текст черного цвета, указанный в ячейке столбца «Наименование товара», соответствующей комплектации КТП. Размер текста необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства;

- табличка размещается на корпусе КТП, на расстоянии не более 10 сантиметров от таблички завода-изготовителя и на упаковке КТП;

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%.

Приложение № 4

к техническому заданию

Структура обозначения тупиковых комплектных трансформаторных подстанций