| ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам– главный инженер __________А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку вакуумных выключателей 6-35 кВ

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: в течение 60 дней с момента заключения договора.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1	Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2	Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3	Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.4	Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6	Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.7	Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

4.8	Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

5.	Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.	Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | А.Ю. Шмидгаль |
| 3 |  | Начальник ДТО и РОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Выключатель VF12-S-10-25-D-630-00.02

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, шт | 14 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение: кВ | 10 |  |
| 4.2. | Номинальный ток, А. | 630 |  |
| 4.3 | Номинальный ток отключения, кА | 25 |  |
| 4.4 | Циклов ВО, при номинальном токе | 30000 |  |
| 4.5 | Электродинамическая стойкость (кА) | 63 |  |
| 4.6 | Ток термической стойкости, кА (с) | 25 (3) |  |
| 4.7 | Собственное время отключения, мс | 35 |  |
| 4.8 | Собственное время включения, мс | 55 |  |
| 4.9 | Номинальное напряжение цепей управления, В |  |  |
|  | - переменного тока | 230 |  |
| 4.10 | Потребляемый ток электромагнита включения (YAC), А, при напряжении: |  |  |
|  | -230 В переменного тока | 1 |  |
|  | - 220 В постоянного тока | 1 |  |
| 4.11 | Потребляемый ток электромагнитов отключения (YAT и YAV), А, при напряжении |  |  |
|  | -230 В переменного тока | 1 |  |
|  | - 220 В постоянного тока | 1 |  |
| 4.12 | Диапазон рабочих напряжений цепей управления (переменный/постоянный ток), % от Uном: |  |  |
|  | – электромагнита включения | 70–115 / 85–105 |  |
|  | – электромагнита отключения | 65–120 / 70–110 |  |
|  | – электродвигателя взвода силовой пружины | 85–110 |  |
| 4.13 | Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |
|  | - одноминутное | 42 |  |
| 4.14 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 |  |
| 4.15 | Разновременность замыкания/размыкания контактов при включении/отключении, мс, не более | 2 |  |
| 4.16 | Время взвода силовой пружины в автоматическом режиме, с, не более | 10 |  |
| 4.17 | Механический ресурс, циклов ВО | 30 000 |  |
| 4.18 | Коммутационный ресурс, циклов ВО, при: |  |  |
|  | - номинальном токе | 30000 |  |
|  | - номинальном токе отключения | 50 |  |
| 4.19 | Срок службы, лет | 30 |  |
| 4.20 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У |  |
| 4.21 | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 3 |  |
| 4.22 | Рабочий диапазон температур окружающего воздуха: |  |  |
|  | без опции обогрева | от минус 25 до плюс 40°С |  |
|  | с опцией обогрева | от минус 40 до плюс 40°С |  |
| 4.23 | Электрическое сопротивление полюса главной цепи постоянному току, мкОм | 45 (58) |  |
| 4.24 | Тип привода: | Пружинно-моторный |  |
| 4.25 | Поддержка цикла О–0,3с–ВО–15с–ВО | Есть |  |
| 4.26 | Масса, кг | 95 |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технический паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 6. | Требования по сертификации |  |  |
| 6.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень НТД) | - |  |
| 6.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | - |  |
| 7. | Требования по безопасности |  |  |
| 7.1 | Наличие российских сертификатов безопасности | - |  |
| 7.2. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2., 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |
| 8. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 | да |  |
| 8.2. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 8.3. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | да |  |