ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №______

г. Кызыл                      						                                    «___»__________20__ г.

АО «Россети Сибирь Тываэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Лукина Антона Владимировича, действующего на основании Доверенности № 00/152 от 22.04.2025 г. с одной стороны; и , _______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________, действующего на основании ________ с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании решения конкурсной комиссии (Протокол №________ от «__»___г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю: деревянные пропитанные опоры для ВЛ 0,4-20 кВ (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Характеристики и требования к поставляемой Продукции  представлены в Приложении № 4 к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.

  - Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном настоящим Договором.

  - В процессе исполнения Договора количество Продукции может быть изменено по инициативе Покупателя в сторону увеличения (не более 10%), либо уменьшено в случае сокращения потребности Покупателя без применения штрафных санкций от общего количества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, в связи с чем Поставщик обязуется подписать направленное в его адрес Покупателем дополнительное соглашение к настоящему Договору.

- Цена и порядок расчётов

  - Цена настоящего Договора без НДС составляет: ___ ( ) рублей, _ копеек. Кроме того, НДС 20% составляет: _ ( ) рублей, _ копеек. Всего с НДС цена Договора составляет: _ ( ) рублей, _ копеек. Цена Договора указана в Спецификации (Приложение 1 к Договору). Цена является твердой, окончательной и не подлежит изменению в течение срока его действия.

В случае изменения в течение срока действия Договора ставки НДС цена Договора с даты изменения будет рассчитываться с учетом новой ставки налога, который уплачивается сверх цены Договора, без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость поставляемой Продукции включает все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, заготовительско-складскими услугами, налогами, сборами, платежами, полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Товара (для импортного товара) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

  - Стоимость Продукции, согласованная сторонами в Спецификации (Приложение № 1) и цена настоящего Договора изменению в одностороннем порядке не подлежат. Изменение стоимости Продукции и цены настоящего Договора возможно только по дополнительному письменному соглашению сторон с оформлением новой Спецификации.

  - Продукция оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней  (для СМП – в срок не более 7 (семи) рабочих дней) со дня получения Покупателем Продукции в полном объеме, указанном в Спецификации (Приложении № 1) по товарной накладной (товарно-транспортной накладной), либо универсальному передаточному документу (УПД).

Покупатель вправе приостановить оплату, в случае непредставления документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора или несоответствия п. 2.6, 2.7 настоящего Договора.

  - В платежном поручении Покупатель указывает дату и номер настоящего Договора. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Расчеты могут производиться иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, по дополнительному соглашению Сторон.

  - Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру или УПД, в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Продукции, в том числе отдельной партии. В случае, если Поставщик не выставил счет-фактуру или УПД в срок, либо выставил счет-фактуру или УПД, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Покупателем к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры или УПД.

Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю оригинала счета-фактуры или УПД. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета, указанных выше сумм налога.

*В случае перехода на электронный документооборот, пункт 2.6. излагается в следующей редакции:

«Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру или УПД, в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Продукции, в том числе отдельной партии. В случае, если Поставщик не выставил счет-фактуру или УПД в срок, либо выставил счет-фактуру или УПД, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Покупателем к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры или УПД. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю электронного документа, переданного по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета, указанных выше сумм налога».

  - Поставщик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Поставщик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Покупателя, утверждены Поставщиком в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

  - Поставщик обязан предоставить Покупателю, подписанный со своей стороны, акт сверки взаиморасчетов, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после выполнения обязательств Покупателя по оплате.

  - Стороны вправе истребовать друг у друга документы, необходимые для целей реализации требований НК РФ, в том числе фактический расчет рентабельности затрат по контролируемой сделке, договоры и (или) первичные учетные документы, подтверждающие наличие сопоставимых сделок с независимыми лицами.

  - Поставщик при поставке товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров», обязуется обеспечить направление счетов-фактур, универсальных передаточных документов, товарных накладных, содержащих реквизиты прослеживаемости, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

- 3.  Сроки и порядок поставки

  - Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора поставки.

  - Место (объект) поставки: 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2Б, Центральный склад АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Способ поставки: поставка осуществляется транспортом за счет средств Поставщика.

  - Поставщик обязан письменно известить Покупателя о произведенной отгрузке не позднее 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки посредством почтовой, факсимильной, электронной почты.

  - Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции Покупателю (франко-склад Покупателя).

  - Датой поставки (отгрузки) Продукции считается: дата подписания товарной накладной со стороны Покупателя (при самовывозе автотранспортом Покупателя - франко-склад Поставщика или доставкой до Покупателя силами и средствами Поставщика (франко-склад Покупателя).

Подтверждением факта приемки-передачи (отгрузки) Продукции является товарная накладная (товарно-транспортная накладная) или УПД.

  - В случае привлечения Поставщиком грузоперевозчика, факт доставки Продукции Покупателю подтверждается транспортной накладной отправителя (товарно-транспортной накладной, грузовой авианакладной при поставке воздушным транспортом, транспортной железнодорожной накладной, морской накладной при доставке водным транспортом) или УПД.

  - При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, указанным в документах Поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), приемку осуществляет Комиссия, которая оформляет ее Актом о приемке материалов (форма М-7, СО 6.2033/0). Акт о приемке материалов служит основанием для предъявления претензий и исков к Поставщику и (или) транспортной организации.

- 4.  Качество и порядок приемки Продукции

4.1. Поставляемая Продукция должна быть экологически безопасной и по своему качеству должна соответствовать действующим ГОСТам или ТУ, полностью соответствовать наименованию и характеристикам, указанным в Приложении № 4 и в Спецификации (Приложение № 1) к Договору, изготовлена в год поставки или предшествующий ему, и быть ранее не использованной.

Продукция должна сопровождаться сертификатом (декларацией) соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологическим заключением и протоколами сертификационных и санитарно-эпидемиологических испытаний, подтверждающими заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу и эксплуатации.

Продукция должна соответствовать требованиям:

- Действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов;

- Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе РФ.

- СТО 34.01-2.2-026-2024 «Опоры ВЛ деревянные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» (требования по сырью);

- ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки» (требования по пропитке) и ТУ изготовителя.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации.

Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о Продукции. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке и иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемой Продукцией.

4.2. Срок гарантии на поставляемую Продукцию должен быть не менее 10 (десяти) лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемой Продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 4.1. Договора. После получения подобного уведомления, Поставщик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты письменного обращения Покупателя к Поставщику произвести ремонт или замену Продукции ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Покупателя.

4.4. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) или не произведет замену некачественной Продукции в сроки, указанные в п. 4.3 настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные в п. 6.2. настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель имеет в отношении Поставщика в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

4.5.  В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей Договору.

4.6. Вся поставляемая Продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ) и условиями Договора.

Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ) и условиями Договора.

При приемке Продукции осуществляется:

- внешний осмотр тары и упаковки;

- проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

- проверка соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

- проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

- проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

- контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

Контролируемые при приемке параметры опоры (в соответствии с методическими указаниями по приемке деревянных опор (Приложение В СТО 34.01-2.2-026-2024)):

– порода древесины;

– отсутствие заболонной и ядровой гнили;

– диаметр и длина опоры;

– конусность (сбег) опоры;

– кривизна;

– контроль и измерение сучков;

– контроль подсоченной древесины;

– механические повреждения;

– глубина пропитки (в см. и % поглощения в заболони);

– безопасность опоры (наличие фиксации пропиточного состава).

В случае выявления дефектов, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию.

  - При поставке Продукции Поставщик должен передать Покупателю оригиналы следующих документов на русском языке:

    - Полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности.;

    - Гарантийные свидетельства;

    - Сертификат о происхождении свидетельства о праве применения Товара на территории Российской Федерации в случае поставки Продукции, произведенной за пределами Российской Федерации;

    - Документ, подтверждающий страну происхождения Продукции.

  - В случае поставки Продукции, имеющей зарегистрированный товарный знак, Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие право на использование товарного знака не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

5.  Тара и упаковка

  - Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить ее порчу, повреждение и (или) уничтожение.

  - Поставка Продукции осуществляется в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки Покупателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

  - Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Продукции, указанную в Спецификации (Приложение № 1).

  - Многооборотная тара и упаковка, в которых поступила Продукция, подлежат возврату Поставщику не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции Покупателем.

- Ответственность сторон и порядок разрешения споров

  - Поставляемая по настоящему Договору Продукция должна быть свободной от любых прав третьих лиц.

  - В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,15% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки и возмещает Покупателю причиненные убытки.

За непредставление/нарушение сроков представления документов, предусмотренных пунктами 4.7.1. – 4.7.4. Договора, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,2% от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств до фактического исполнения данного обязательства.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Поставщика в связи с полным либо частичным неисполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены настоящего Договора и возмещает Покупателю причиненные убытки.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Продукции, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Банком России на день просрочки исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Начисление неустойки осуществляется, начиная с дня, следующего за последним днем установленного Договором срока исполнения Покупателем своих обязательств по оплате. Всего неустойка должна составлять не более 10 % от суммы просроченного платежа.

  - В случае установления факта предоставления Поставщиком недействительной независимой гарантии, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере двойной Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора.

  - Поставщик предоставляет Покупателю информацию об отнесении привлекаемых субпоставщиков к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субпоставщиков).

В случае непредставления Поставщиком информации об отнесении привлекаемых субпоставщиков к субъектам малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

В случае неисполнения Поставщиком обязательств по привлечению к исполнению договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

  - В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 2.8. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

  - Уплата пеней и штрафов производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления соответствующей претензии.

Стоимость подлежащего оплате Покупателем Товара по Договору может быть уменьшена Покупателем на сумму начисленных в отношении Поставщика неустоек, убытков и иных санкций (в том числе, путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость Товара по Договору ниже суммы наложенных неустоек, убытков и иных санкций, Покупатель вправе выставить Поставщику счет на оплату санкций, превышающих стоимость Товара по Договору.

  - Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту третейского судопроизводства.

  - Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - info@tv.rosseti-sib.ru;

(наименование Стороны): (адрес электронной почты).

  - Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Покупателя может быть передан на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Покупателем претензии (требования) Поставщику.

- Обеспечение исполнения обязательств

7.1. Поставщик должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору. Все расходы, связанные с предоставлением такого обеспечения, несет Поставщик.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств. При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

  - В случаях, предусмотренных в пункте 8.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

  - Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- Антикоррупционная оговорка

  - Поставщику известно о том, что АО «Россети Сибирь Тываэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по адресу: http://www.tuvaenergo.ru/buy/corruption.php, полностью принимает положения Антикоррупционной политики и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1 – 9.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Конфиденциальность

  - Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

  - Требования п. 10.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Предусмотренные настоящим разделом договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

  - Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 10. настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

  - Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Сибирь»

- Уступка права требования

11.1.	После выполнения обязательств по договору Поставщик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Поставщика обеспечивает представление в адрес Покупателя (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

11.2.	Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Поставщиком по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Покупателем) должно содержать обязательство исполнения Поставщиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

11.3.	В случае переуступки Поставщиком права денежного требования по договору с Обществом (Покупателем) с нарушением условий, указанных в пункте 11.1 и/или 11.2, Поставщик уплачивает Обществу (Покупателю) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

11.4.	Куратор договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения в соответствии с п. 10.1 оригинала уведомления об уступке обеспечивает направление сканированной копии уведомления и договора, права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные соглашения и приложения к нему), в Департамент финансов ПАО «Россети» на адрес электронной почты cfd@rosseti.ru.

- Толкование договора

  - Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

  - Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

- Особые условия

  - Поставщик обязуется предоставлять Покупателю:

- информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Поставщика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru;

- информацию о привлечении Поставщиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Поставщиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru.

Поставщик обязуется предоставлять Покупателю информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Поставщика, третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Поставщика, третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Покупателю по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения и в формате Excel и PDF на адрес электронной почты EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru.

В случае если информация о полной цепочке собственников Поставщика, третьего лица, привлеченного Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Поставщик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 13.1. настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора письменно уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком указанного письменного уведомления Покупателя.

  - Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;

- располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору. (Услуги по перевозке ТМЦ, если транспорт не является собственностью контрагента, либо не находится у него в аренде.) В случае привлечения к исполнению настоящего договора третьих лиц Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие наличие договорных отношений с указанными лицами и фактическое исполнение обязательств по данной сделке;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

  - Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 13.3. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

  - Поставщик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 13.3. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

- Заключительные положения

  - Ответственный представитель за согласование всех вопросов по настоящему Договору:

со стороны Поставщика – _______, тел.: _______, e-mail: ______;

со стороны Покупателя - Батурин Николай Владимирович, тел.: +7 (39422) 9-86-54,

e-mail: BaturinNV@tv.rosseti-sib.ru;

Кулар Аржаан Юрьевич: +7 (39422) 9-85-29,

e-mail: KularAY@tv.rosseti-sib.ru.

Часы работы: Пн. – Пт. с 8:00-17:00.

  - В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Договора, он может быть расторгнут Покупателем (полностью или частично) в одностороннем порядке путём направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления Поставщиком.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Сторонами в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

  - Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

  - При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронный документ Покупателя считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru, BaturinNV@tv.rosseti-sib.ru, KularAY@tv.rosseti-sib.ru на адрес электронной почты Поставщика: _______ .

Электронный документ Поставщика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса: ________ на адрес электронной почты Покупателя EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru, BaturinNV@tv.rosseti-sib.ru, KularAY@tv.rosseti-sib.ru.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - В случае прекращения деятельности АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в результате реорганизации путем присоединения к ПАО «Россети Сибирь», все права обязанности АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по настоящему Договору переходят в порядке правопреемства в полном объеме к ПАО «Россети Сибирь».

- Приложения к Договору

  - Приложение № 1. Спецификация.

  - Приложение № 2. Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров).

  - Приложение № 3. Согласие на обработку персональных данных (форма).

  - Приложение № 4. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию;

  - Приложение № 5. Условия предоставления обеспечения исполнения обязательств при аномально низкой цене.

16.  Юридические адреса и реквизиты сторон

| Покупатель: АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Адрес юридический: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4 Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4 ИНН/КПП 1701029232 /170101001 Р/с 40702810865000001852 в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК г. КРАСНОЯРСК К/с 30101810800000000627 БИК 040407627 ОГРН 1021700509566 _____________________/ А.В. Лукин / | Поставщик: Адрес юридический: Адрес почтовый: ИНН/КПП Р/с К/с БИК ОГРН ОКПО _____________________/ / |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |
| «_____»_____________20___г. | «_____»_____________20___г. |

Приложение № 1

к Договору №________________

- от "____" __________ 20___г

СПЕЦИФИКАЦИЯ №______от _______20__г.

к Договору поставки № _____________от_______20__г.

| № п/п | Номенклатурный № | Наименование, характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Страна происхождения товара, и производитель | Номер реестровой записи товара (указывается при его наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, без НДС руб. | Сумма, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5369510007 | Опора деревянная пропитанная 11м |  |  | шт | 45 |  |  |
| Итого общая сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Способ поставки товара - транспортом Поставщика: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная 2Б.

Транспортные расходы учтены в стоимости товара. Стоимость тары учтена в стоимости товара.

ПОКУПАТЕЛЬ                	                                       ПОСТАВЩИК

_____________________/ А.В. Лукин /                       _____________________/ /

М.П.                                                                                М.П.

Приложение № 2

к Договору №________________

от "____" __________ 20___г

СО 6.1401/0

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

(ФОРМА ДОКУМЕНТА)

| Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Договору №________________

ФОРМА                                                                                                                        от "____" __________ 20___

СО 6.1461/0

## Согласие на обработку персональных данных участника закупочной процедуры

от «_____» ____________ 202____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

(потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________ ИНН__________________________

КПП__________________________

ОГРН_________________________,

в лице ___________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность,

________________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) *

действующего на основании _______________, дает свое согласие АО «Россети Сибирь Тываэнерго» зарегистрированному по адресу: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  Публичному акционерному обществу   «Россети Сибирь», зарегистрированному по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда 144 А, и Публичному акционерному обществу  «Российские сети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), 
в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, 
а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров)
и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), 
а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации 
и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                                 ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных/                                    (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

М.П.                                                                                  М.П.

* Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

** При заключении договоров ПАО «Россети Сибирь»/ Обществом под управлением ПАО «Россети Сибирь» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», Общества под управлением ПАО «Россети Сибирь» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе своих бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», Обществу под управлением ПАО «Россети Сибирь» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

Покупатель: _____________________/ А.В. Лукин /; Поставщик: _____________________/ ____ /. М.П.; М.П.. «_____»_____________20___г.; «_____» _____________20___г..

Приложение № 4

к Договору №________________

от "____" __________ 20___

Характеристики и требования к поставляемым деревянным пропитанным опорам ВЛ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |
| 3. | Основные параметры |  |
| 3.1 | Количество опор, шт: Опора деревянная пропитанная 11м. | 45 |
| 3.2 | Длина стойки опоры, м | 11 |
| 3.3 | Допустимые отклонения от номинальной длины стоек опор, мм | -50 ÷ +200 |
| 3.4 | Минимальный изгибающий момент стойки, не менее, кНм: 11-13 м | 50 |
| 3.5 | Сырьё для изготовления опор - сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) не ниже 1-го сорта по ГОСТ 9463-88, заготовленная в осеннее-зимний период (1 ноября – 31 марта) из комлевой части растущих деревьев, (да/нет) | Да |
| 3.6 | Регион произрастания сосны – не ниже 58о северной широты, (да/нет) | Да |
| 3.7 | Диаметр стойки опоры в верхнем отрубе на расстоянии 300 мм от верхнего торца, не менее, мм | 160 |
| 3.8 | Максимально допустимый диаметр в месте заделки стойки опоры в грунт (на расстоянии 1500 мм от нижнего торца) не более, мм | 300 |
| 3.9 | Допуск по максимальному диаметру нижнего отруба на расстоянии 1500 мм от нижнего торца, мм | +10 |
| 3.10 | Угол спила вершин деталей опор относительно оси опоры, град. | 90 |
| 3.11 | Множественные сучки, образующиеся в одной поперечной плоскости опоры, если общая сумма диаметров сучков превышает 300 мм | Не допускаются |
| 3.12 | Механические повреждения: - не глубже ширины пропитанного слоя на первом от нижнего торца метре стойки; - глубиной не более 10 мм на остальной части опоры; - не допускается два повреждения в одном поперечном сечении детали. | Да |
| 3.13 | Радиальные трещины на вершине (морозные, метиковые) более чем с пятью точками | Не допускаются |
| 3.14 | Боковые трещины, длиной более 1500 мм, шириной 5 мм и глубиной более глубины пропитки | Не допускаются |
| 3.15 | Торцевая трещина с выходом на противоположные боковые поверхности | Не допускается |
| 3.16 | Диаметр сучков (кроме табачных), см, не более | 5 |
| 3.17 | Недопустимые пороки древесины: -табачные сучки; -использование подсоченной древесины, а также древесины, поврежденной пожаром или снегопадом; -заболонная и ядровая гнили; -трещины поперек опоры и текстуры. | Да |
| 3.18 | Допустимая овальность опор при разности меньшего и большего диаметров, измеренных в одном поперечном сечении, не более, % | 10 |
| 3.19 | Кривизна простая с отношением стрелы прогиба к протяжённости кривизны по длине сортамента в месте наибольшего искривления, для основных и вспомогательных элементов опор, не более, % | 1 |
| 3.20 | Кривизна сложная, не более, % | 0,5 |
| 3.21 | Сучья срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна, (да/нет) | Да |
| 3.22 | Влажность древесины перед пропиткой, не более, % | 28 |
| 3.23 | Процесс пропитки – в автоклаве высокого давления способом вакуум-давление-вакуум по ГОСТ 20022.6-93. | Да |
| 3.24 | Пропиточные материалы: Водорастворимые антисептики семейств: - ССF, CF (ХМФ, ХФ) на основе соединений (солей и/или оксидов) Cr6+, Cu2+ и солей F-; - Типа СС (ХМ) на основе соединений Cr6+, Cu2+; - ССА (ХММ) на основе соединений меди (Cu), хрома (Cr) и мышьяка (As) *допускается применение других трудновымываемых (или невымываемых) защитных средств с учетом требований п. 4.1 и п.4.5 ГОСТ 20022.0-2016 | Да |
| 3.25 | Соотношение компонентов антисептиков: Элемсепт А-60 (А-30) CuO – 11,4+2×(5,7+1,5) CrO3 – 28,5+2×(14,25+1,5) As2O5 – 20,1+2×(10,05±1,5) ХМФ БФ (1 – 20 %) Массовая доля в 1% растворе K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,43 CuSO4×5∙H2O – 0,22 NaF – 0,1 NH4F×HF ± NH4F – 0,25 ХМФ 221 (1 – 20 %) Массовая доля в 1% растворе K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,4 CuSO4×5∙H20 – 0,4 NaF – 0,2 ХФ (1 – 30 %) Массовая доля в 1% растворе Cr(VI) в пересчете на K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – от 0,5 до 0,44 Cu(II) в пересчете на CuSO4×5∙H2O – от 0,33 до 0,28 F в пересчете на NaF –от 0,17 до 0,28 ХМ 11 (1-20 %) Массовая доля в 1% растворе K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,5 CuSO4×5∙H20 – 0,5 ХМ 32 (марок 1 и 2) Массовая доля в 1% растворе: K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,6 CuSO4×5∙H2O – 0,4 * Могут применяться другие защитные средства, обеспечивающие требуемые параметры защищенности, соответствующие СТО 34.01-2.2-026-2024 и нормативным документам в области защиты древесины. | Да |
| 3.26 | Поглощение антисептика, кг/м3: Элемсепт А-30 (А-60) – не менее 10 ХМФ БФ (1 – 20 %) – 56 ХМФ 221 (1 – 20 %) – 911 ХФ (1-30%) – 911 ХМ 11 (1-20 %) – 1315 ХМ 32 – 1315 * при применении других антисептиков в соответствии с нормативными документами заводов-изготовителей защитных средств (соответствующих СТО 34.01-2.2-026-2024 и нормативным документам в области защиты древесины) | Да |
| 3.27 | Глубина проникновения в слой заболони не менее (с учетом допустимого отклонения - 5 %, в соответствии СТО 34.01-2.2-026-2024), % | 100 |
| 3.28 | Глубина проникновения по обнаженной ядровой древесине (в торцах стоек) не менее, мм | 15 |
| 3.29 | После завершения процесса пропитки древесины выполнен процесс ускоренного режима фиксации компонентов антисептика путём прогрева паром в автоклаве в течение 60-90 мин., (да/нет) | Да |
| 3.30 | Фиксация компонентов антисептика с применением химических реактивов в соответствии с ТУ завода изготовителя антисептика. | * |
| 3.31 | Наличие типовых решений (проектов) по опорам ВЛ и технологических карт, (да/нет) | Да |
| 3.32 | Антикоррозийное покрытие метизов (траверсы, крюки, хомуты, болты, гвозди для крепления защитных крышек и т.д.) | Горячее или термодиффузионное цинкование |
| 3.33 | Маркировка опор (деталей) выполнена на русском языке, имеет четкие обозначения. Маркировка сохраняется весь срок службы опоры, (да/нет) | Да |
| 4. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +45 |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -60 |
| 5. | Комплектность поставки |  |
| 5.1 | Опоры в полной комплектации, (да/нет) | Да |
| 5.2 | Опоры комплектуются защитными крышками для верхнего торца, элементами крепления крышек к опорам, обеспечивающих защиту от проникновения влаги в месте крепления, гвоздями из нержавеющей стали или оцинкованными, а также заглушками из пропитанной древесины (с учетом диаметра отверстия 10 мм, длиной не менее максимального диаметра опоры) для заделывания места взятия пробы на глубину пропитки (не менее 10 % от количества опор) и комплекта индикаторных составов в объеме, достаточном для проведения приёмо-сдаточных испытаний не менее 10% от поставляемой партии опор, (да/нет) | Да |
| 5.3 | Полный комплект метизов необходимый для сборки опор (, болты, гвозди для крепления защитных крышек и т.д.), (да/нет) | Да |
| 5.4 | Технический паспорт, российские сертификаты (декларации) соответствия на антисептик, протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации), документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии, документация по монтажу и эксплуатации на русском языке (на партию), заверенная копия выписки из журнала регистрации данных пропитки по форме ГОСТ 20022.6-93, экз. | 1 |
| 6. | Требования по надежности |  |
| 6.1 | Гарантийный срок службы с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 10 |
| 6.2 | Установленный срок службы, лет, не менее | 40 |
| 7. | Требования по безопасности |  |
| 7.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) соответствия ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91, (да/нет) | Да |
| 8. | Требования по сертификации |  |
| 8.1 | Наличие российских сертификатов на антисептик, (да/нет): | Да |
| 9. | Требования по экологии |  |
| 9.1 | Соответствие требованиям экологической безопасности, (да/нет) | Да |
| 9.2 | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения, (да/нет) | Да |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да/нет) | Да |
| 10.2 | Маркировка должна наносится на теле стойки опоры на высоте 3 м от её нижнего торца, (да/нет) | Да |
| 10.3 | Информация, заложенная в маркировке: - наименование изготовителя; - наименование (тип, марка) антисептика; - год изготовления/пропитки; - класс опоры; - длина детали опоры *Допускается указывать в маркировке другие дополнительные сведения (массу нетто, сведения о сертификации и т.д.) | Да |
| 10.4 | Условия транспортирования | * |
| 10.5 | Условия хранения, срок хранения материалов, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |
| 10.6 | Для транспортирования и хранения опоры законсервированы и приняты меры для их защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да/нет) | Да |

Приложение № 5

к Договору №________________

от "____" __________ 20___

Условия предоставления обеспечения исполнения обязательств

при аномально низкой цене

- Если участник закупки (Поставщик) предоставил аномально низкое ценовое предложение, выраженное в снижении цены относительно начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), указанной в извещении и/или документации о закупке, на 25% (двадцать пять процентов) и более, таким участником (Поставщиком) предоставляется обеспечение исполнения обязательств по Договору в следующем размере:

Вариант 1 (для включения в договоры, заключаемые по результатам закупочных процедур, участниками которых могут быть любые лица, указанные в ч. 5 ст. 2 Закона 223-ФЗ

  - В случае если проектом Договора, размещенного в составе закупочной документации, необходимость предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств не была предусмотрена, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) (по решению закупочной комиссии при формировании извещения о закупке и/или документации о закупки размер обеспечения может быть увеличен до 30% (тридцати) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, то при аномально низком ценовом предложении сумма такого обеспечения увеличивается в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленной, но в любом случае должна быть не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на возврат авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение исполнения Договора в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если проектом Договора, размещенного в составе закупочной документации, необходимость предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств не была предусмотрена, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение исполнения Договора в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении сумма такого обеспечения увеличивается в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленной, но должна быть не менее размера аванса.

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору и обеспечение на возврат авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении сумма обеспечения на исполнение обязательств по Договору увеличивается в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленной, но любом случае должна быть не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

Вариант 2 (для включения в договоры, заключаемые по результатам закупочных процедур, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

  - В случае если проектом Договора, размещенным в составе закупочной документации, необходимость предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств не была предусмотрена, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере 3% (трех процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, то при аномально низком ценовом предложении сумма такого обеспечения увеличивается в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленной, но в любом случае должна быть не более 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на возврат авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса. При этом отдельное обеспечение на возврат авансовых платежей не предоставляется.

  - В случае если проектом Договора, размещенным в составе закупочной документации, необходимость предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств не была предусмотрена, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса.

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору, включая обязательства по возврату авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота). При этом отдельное обеспечение на возврат авансовых платежей не предоставляется.

- Обеспечение исполнения Договора может быть представлено в форме внесения денежных средств на счет Покупателя (перечисления обеспечительного платежа) или в форме независимой гарантии. Выбор способа обеспечения по Договору осуществляется участником закупки (Поставщиком) самостоятельно. Предоставление обеспечения иным, не указанным в извещении и/или документации о закупке способом, не допускается.

- Обеспечение исполнения Договора, предусмотренное в пункте 1, предоставляется до заключения Договора.

- Обеспечение исполнения Договора, предусмотренное в пункте 1, предоставляется на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания сторонами итоговых документов, подтверждающих исполнение участником закупки (Поставщиком) обязательств по поставке товаров/ выполнению работ/ оказанию услуг в соответствии с условиями Договора в полном объеме.

- Срок действия независимой гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 дней после установленного Договором срока исполнения обязательств по Договору.

- В случае принятия участником закупки (Поставщиком) решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Договору, предусмотренного в пункте 1, в форме денежных средств, такие средства перечисляются на расчетный счет Покупателя, указанный в извещении и/или документации о закупке. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по договору (наименование), а также «НДС не облагается».

- В случае принятия решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Договору, предусмотренного в пункте 1, в форме независимой гарантии, такая гарантия, а также гарант должны соответствовать требованиям к форме независимой гарантии, а также к гарантам, установленным в извещении и/или документации о закупке.

- В случае продления срока выполнения обязательств по Договору, обеспечение, предоставленное Поставщиком, должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и организационно-распорядительными документами Покупателя, регламентирующим порядок работы с обеспечением.

- Все остальные установленные Договором условия предоставления обеспечения исполнения обязательств, не затронутые положениями настоящего Приложения, применяются без изменений.

- Если в проекте Договора, размещенного в составе закупочной документации, необходимость предоставления обеспечения исполнения обязательств не установлена, то при предоставлении победителем закупки (Поставщиком) аномально низкого ценового предложения, условия предоставления обеспечения исполнения обязательств подлежат включению в приложение 5 при заключении Договора в соответствии с требованиями, установленным в документации о закупке и типовыми условиями, установленными организационно-распорядительными документами Покупателя.

| Покупатель: _____________________/ А.В. Лукин / | Поставщик: _____________________/ ____ / |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |
| «_____»_____________20___г. | «_____» _____________20___г. |

Пункт включается в условия договора, заключаемого с контрагентом, имеющим признаки аффилированности с Обществом).

Включается, если договором предусмотрено обеспечение в форме независимой гарантии.

Включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Поставщика поданной на участие в закупочной процедуре.

Условия применения и содержание может быть скорректировано в соответствии с организационно-распорядительным документом Покупателя и протоколом закупочного органа Покупателя.

Условия об обеспечении включаются в соответствии с организационно-распорядительным документом Покупателя и протоколом закупочного органа Покупателя. В соответствии с п.8.1.15.10 Единого Стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) обеспечение исполнения договора, заключенного по результатам спецторгов, предоставляется Поставщиком до заключения договора. С учетом выбранного субъектом МСП на стадии закупки способа обеспечения раздел корректируется.

Раздел включается при заключении договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.