| СО ТЗ.0004/0-04 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам– главный инженер ____________А.И. Таранков «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Предмет закупки: поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ.

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл. Ул. Колхозная 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика до места поставки силами и средствами поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в течение 30 дней с момента заключения договора.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

- Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- СТО 34.01-2.2-026-2024 «Опоры ВЛ деревянные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» (требования по сырью);

- ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки» (требования по пропитке) и ТУ изготовителя.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом (декларацией) соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологическим заключением и протоколами сертификационных и санитарно-эпидемиологических испытаний, подтверждающими заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка элементов должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы опор.

  - Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

  - Предлагаемые к поставке опоры должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По поставляемой продукции поставщик по договору должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы должен быть не менее 10 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выявления дефектов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

Контролируемые при приемке параметры опоры (в соответствии с методическими указаниями по приемке деревянных опор (Приложение В СТО 34.01-2.2-026-2024)):

– порода древесины;

– отсутствие заболонной и ядровой гнили;

– диаметр и длина опоры;

– конусность (сбег) опоры;

– кривизна;

– контроль и измерение сучков;

– контроль подсоченной древесины;

– механические повреждения;

– глубина пропитки (в см. и % поглощения в заболони);

– безопасность опоры (наличие фиксации пропиточного состава).

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |
|  |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления ТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
|  |  | Начальник логистики и МТО |  | В.В. Власов |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемым деревянным пропитанным опорам ВЛ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |
| 3. | Основные параметры |  |
| 3.1 | Количество опор, шт: Опора деревянная пропитанная 11м. | 45 |
| 3.2 | Длина стойки опоры, м | 11 |
| 3.3 | Допустимые отклонения от номинальной длины стоек опор, мм | -50 ÷ +200 |
| 3.4 | Минимальный изгибающий момент стойки, не менее, кНм: 11-13 м | 50 |
| 3.5 | Сырьё для изготовления опор - сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) не ниже 1-го сорта по ГОСТ 9463-88, заготовленная в осеннее-зимний период (1 ноября – 31 марта) из комлевой части растущих деревьев, (да/нет) | Да |
| 3.6 | Регион произрастания сосны – не ниже 58о северной широты, (да/нет) | Да |
| 3.7 | Диаметр стойки опоры в верхнем отрубе на расстоянии 300 мм от верхнего торца, не менее, мм | 160 |
| 3.8 | Максимально допустимый диаметр в месте заделки стойки опоры в грунт (на расстоянии 1500 мм от нижнего торца) не более, мм | 300 |
| 3.9 | Допуск по максимальному диаметру нижнего отруба на расстоянии 1500 мм от нижнего торца, мм | +10 |
| 3.10 | Угол спила вершин деталей опор относительно оси опоры, град. | 90 |
| 3.11 | Множественные сучки, образующиеся в одной поперечной плоскости опоры, если общая сумма диаметров сучков превышает 300 мм | Не допускаются |
| 3.12 | Механические повреждения: - не глубже ширины пропитанного слоя на первом от нижнего торца метре стойки; - глубиной не более 10 мм на остальной части опоры; - не допускается два повреждения в одном поперечном сечении детали. | Да |
| 3.13 | Радиальные трещины на вершине (морозные, метиковые) более чем с пятью точками | Не допускаются |
| 3.14 | Боковые трещины, длиной более 1500 мм, шириной 5 мм и глубиной более глубины пропитки | Не допускаются |
| 3.15 | Торцевая трещина с выходом на противоположные боковые поверхности | Не допускается |
| 3.16 | Диаметр сучков (кроме табачных), см, не более | 5 |
| 3.17 | Недопустимые пороки древесины: -табачные сучки; -использование подсоченной древесины, а также древесины, поврежденной пожаром или снегопадом; -заболонная и ядровая гнили; -трещины поперек опоры и текстуры. | Да |
| 3.18 | Допустимая овальность опор при разности меньшего и большего диаметров, измеренных в одном поперечном сечении, не более, % | 10 |
| 3.19 | Кривизна простая с отношением стрелы прогиба к протяжённости кривизны по длине сортамента в месте наибольшего искривления, для основных и вспомогательных элементов опор, не более, % | 1 |
| 3.20 | Кривизна сложная, не более, % | 0,5 |
| 3.21 | Сучья срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна, (да/нет) | Да |
| 3.22 | Влажность древесины перед пропиткой, не более, % | 28 |
| 3.23 | Процесс пропитки – в автоклаве высокого давления способом вакуум-давление-вакуум по ГОСТ 20022.6-93. | Да |
| 3.24 | Пропиточные материалы: Водорастворимые антисептики семейств: - ССF, CF (ХМФ, ХФ) на основе соединений (солей и/или оксидов) Cr6+, Cu2+ и солей F-; - Типа СС (ХМ) на основе соединений Cr6+, Cu2+; - ССА (ХММ) на основе соединений меди (Cu), хрома (Cr) и мышьяка (As) *допускается применение других трудновымываемых (или невымываемых) защитных средств с учетом требований п. 4.1 и п.4.5 ГОСТ 20022.0-2016 | Да |
| 3.25 | Соотношение компонентов антисептиков: Элемсепт А-60 (А-30) CuO – 11,4+2×(5,7+1,5) CrO3 – 28,5+2×(14,25+1,5) As2O5 – 20,1+2×(10,05±1,5) ХМФ БФ (1 – 20 %) Массовая доля в 1% растворе K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,43 CuSO4×5∙H2O – 0,22 NaF – 0,1 NH4F×HF ± NH4F – 0,25 ХМФ 221 (1 – 20 %) Массовая доля в 1% растворе K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,4 CuSO4×5∙H20 – 0,4 NaF – 0,2 ХФ (1 – 30 %) Массовая доля в 1% растворе Cr(VI) в пересчете на K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – от 0,5 до 0,44 Cu(II) в пересчете на CuSO4×5∙H2O – от 0,33 до 0,28 F в пересчете на NaF –от 0,17 до 0,28 ХМ 11 (1-20 %) Массовая доля в 1% растворе K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,5 CuSO4×5∙H20 – 0,5 ХМ 32 (марок 1 и 2) Массовая доля в 1% растворе: K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,6 CuSO4×5∙H2O – 0,4 * Могут применяться другие защитные средства, обеспечивающие требуемые параметры защищенности, соответствующие СТО 34.01-2.2-026-2024 и нормативным документам в области защиты древесины. | Да |
| 3.26 | Поглощение антисептика, кг/м3: Элемсепт А-30 (А-60) – не менее 10 ХМФ БФ (1 – 20 %) – 56 ХМФ 221 (1 – 20 %) – 911 ХФ (1-30%) – 911 ХМ 11 (1-20 %) – 1315 ХМ 32 – 1315 * при применении других антисептиков в соответствии с нормативными документами заводов-изготовителей защитных средств (соответствующих СТО 34.01-2.2-026-2024 и нормативным документам в области защиты древесины) | Да |
| 3.27 | Глубина проникновения в слой заболони не менее (с учетом допустимого отклонения - 5 %, в соответствии СТО 34.01-2.2-026-2024), % | 100 |
| 3.28 | Глубина проникновения по обнаженной ядровой древесине (в торцах стоек) не менее, мм | 15 |
| 3.29 | После завершения процесса пропитки древесины выполнен процесс ускоренного режима фиксации компонентов антисептика путём прогрева паром в автоклаве в течение 60-90 мин., (да/нет) | Да |
| 3.30 | Фиксация компонентов антисептика с применением химических реактивов в соответствии с ТУ завода изготовителя антисептика. | * |
| 3.31 | Наличие типовых решений (проектов) по опорам ВЛ и технологических карт, (да/нет) | Да |
| 3.32 | Антикоррозийное покрытие метизов (траверсы, крюки, хомуты, болты, гвозди для крепления защитных крышек и т.д.) | Горячее или термодиффузионное цинкование |
| 3.33 | Маркировка опор (деталей) выполнена на русском языке, имеет четкие обозначения. Маркировка сохраняется весь срок службы опоры, (да/нет) | Да |
| 4. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +45 |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -60 |
| 5. | Комплектность поставки |  |
| 5.1 | Опоры в полной комплектации, (да/нет) | Да |
| 5.2 | Опоры комплектуются защитными крышками для верхнего торца, элементами крепления крышек к опорам, обеспечивающих защиту от проникновения влаги в месте крепления, гвоздями из нержавеющей стали или оцинкованными, а также заглушками из пропитанной древесины (с учетом диаметра отверстия 10 мм, длиной не менее максимального диаметра опоры) для заделывания места взятия пробы на глубину пропитки (не менее 10 % от количества опор) и комплекта индикаторных составов в объеме, достаточном для проведения приёмо-сдаточных испытаний не менее 10% от поставляемой партии опор, (да/нет) | Да |
| 5.3 | Полный комплект метизов необходимый для сборки опор (, болты, гвозди для крепления защитных крышек и т.д.), (да/нет) | Да |
| 5.4 | Технический паспорт, российские сертификаты (декларации) соответствия на антисептик, протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации), документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии, документация по монтажу и эксплуатации на русском языке (на партию), заверенная копия выписки из журнала регистрации данных пропитки по форме ГОСТ 20022.6-93, экз. | 1 |
| 6. | Требования по надежности |  |
| 6.1 | Гарантийный срок службы с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 10 |
| 6.2 | Установленный срок службы, лет, не менее | 40 |
| 7. | Требования по безопасности |  |
| 7.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) соответствия ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91, (да/нет) | Да |
| 8. | Требования по сертификации |  |
| 8.1 | Наличие российских сертификатов на антисептик, (да/нет): | Да |
| 9. | Требования по экологии |  |
| 9.1 | Соответствие требованиям экологической безопасности, (да/нет) | Да |
| 9.2 | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения, (да/нет) | Да |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да/нет) | Да |
| 10.2 | Маркировка должна наносится на теле стойки опоры на высоте 3 м от её нижнего торца, (да/нет) | Да |
| 10.3 | Информация, заложенная в маркировке: - наименование изготовителя; - наименование (тип, марка) антисептика; - год изготовления/пропитки; - класс опоры; - длина детали опоры *Допускается указывать в маркировке другие дополнительные сведения (массу нетто, сведения о сертификации и т.д.) | Да |
| 10.4 | Условия транспортирования | * |
| 10.5 | Условия хранения, срок хранения материалов, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |
| 10.6 | Для транспортирования и хранения опоры законсервированы и приняты меры для их защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да/нет) | Да |