## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 2 квартал 2019 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
АО "Тываэнерго" | 227 | 2019-04-01 | 11 | 40 | 0.1 | 2019-04-01 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения произошло оплавление контактных соединений шины на главном РК 630 А фазы "В" ТП 10/0,4 кВ № 155 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание контактных соединений шины на главном РК 630 А на ТП 10/0,4 кВ № 155, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контактных соединений шины на главном РК 630 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 155. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 234 | 2019-04-02 | 21 | 55 | 0.039165 | 2019-04-02 | 22 | 42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 167. 4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 167 произошло отключение АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 167, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 167 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 246 | 2019-04-06 | 13 | 56 | 0.046664 | 2019-04-06 | 14 | 31 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фаз "В", "С" на ТП 10/0,4 кВ № 416. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 416., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400 А фаз "В", "С" на ТП 10/0,4 кВ № 416. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 247 | 2019-04-06 | 22 | 45 | 0.48666 | 2019-04-07 | 1 | 11 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 37-14 Б ВЛ 10 кВ ф. 17-03. Осмотр, проведенный в декабре 2018 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило его качество. 4.12 В период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка изолятора фазы "А" на опоре № 37-14 Б ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с последующим падением изолятора на крюк, что явилось причиной неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Сут-Холь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка изолятора ШС-10 на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка КП-22 изолятора фазы "А" на опоре № 37-14Б ВЛ 10 кВ ф. 17-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 06.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 248 | 2019-04-07 | 14 | 55 | 0.023332 | 2019-04-07 | 15 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. 4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 07.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 269 | 2019-04-13 | 4 | 59 |  | 2019-04-13 | 4 | 59 | 3.4.10 В момент порывов ветра произошло разрушение части гнезда, строящегося птицами на металлической траверсе опоры № 258 с последующим перекрытием проволокой провода фазы "В" при падении на землю, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ 110 кВ Элегест - Бай-Хаак (С-411) действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415) с целью выявления наличия гнезд на опорах ВЛ. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 245 | 2019-04-06 | 12 | 50 | 0.19616 | 2019-04-06 | 14 | 37 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 2-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ ф. 37-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 37-03 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 249 | 2019-04-08 | 10 | 23 | 0.016208 | 2019-04-08 | 10 | 27 | 3.4.7.3 При плановом осмотре в 2018 году персоналом не было выявлено увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 105-92-105-93 ВЛ 10 кВ ф. 16-01 4.4 В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 105-92-105-93 ВЛ 10 кВ ф. 16-01 в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест ВЛ 10 кВ ф. 16-01 на ВЛ 10 кВ ф. 16-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-01 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 105-92-105-93 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 229 | 2019-04-02 | 10 | 1 | 2.0684 | 2019-04-02 | 11 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10/0,4 кВ № 197 и ТП 10/0,4 кВ № 198 КЛ-10 кВ ф. 11-06. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 20-07 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10/0,4 кВ № 197 и ТП 10/0,4 кВ № 198, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на КЛ 10 кВ ф. 11-06, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10/0,4 кВ № 197 и ТП 10/0,4 кВ № 198. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 03.04.2019 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр трассы КЛ 10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 252 | 2019-04-09 | 10 | 33 | 0.030625 | 2019-04-09 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта АВ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 7-06-05. 4.10 Из-за слабого контакта на месте соединения произошло оплавление контактных АВ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 7-06-05 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактных соединений АВ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 7-06-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контакных соединений АВ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 7-06-05. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Струков Д.А. 09.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 274 | 2019-04-14 | 17 | 27 | 4.0599 | 2019-04-14 | 19 | 23 | 3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 21 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф. 20-13 с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 20-13, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф. 20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-13 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 258 | 2019-04-10 | 16 | 35 | 0.021666 | 2019-04-10 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 3 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 73., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" на опоре № 3 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 73. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 253 | 2019-04-09 | 11 | 27 | 0.059332 | 2019-04-09 | 12 | 56 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №108., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №108. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 267 | 2019-04-12 | 13 | 4 | 0.034 | 2019-04-12 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 51. 4.10 Из-за слабого контакта отгорел наконечник РК 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание наконечника РК 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 51 на ТП 10/0,4 кВ № 51, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный наконечник РК 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 51. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 243 | 2019-04-04 | 19 | 38 | 1.0965 | 2019-04-04 | 20 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел износ отключающей пружины привода В 10 кВ ф. 67. На ТП 10/0,4 кВ № 196 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому оборудованию). 4.2 В результате износа отключающей пружины привода в процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода В 10 кВ ф.67, что явилось причиной несрабатывания при возникновении междуфазного короткого замыкания, в результате цепь аварийного тока отключилась выключателем В 10 кВ ф. 11-15 на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на РП 10/0,4 кВ № 6, . 4.10 В результате установки на ТП 6/0,4 кВ № 196 предохранителей 0,4 и 10 кВ, не соответствующих номинальному току, при возникновении короткого замыкания по стороне 0,4 кВ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем В 10 кВ фидера 67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 10/0,4 кВ № 196, . | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку привода выключателя В 10 кВ ф. 67 на РП 10/0,4 кВ № 6. Ответственное лицо: начальник СП Жмак В.В. 05.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных в/в вставок на предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ 196. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.04.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обучение персонала УРС ЦРЭС по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей». Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 273 | 2019-04-14 | 13 | 37 | 0.0018549 | 2019-04-14 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 7-06-08. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта на в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "0" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №7-06-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №7-06-08, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №7-06-08. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 7-06-05 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 275 | 2019-04-14 | 20 | 39 | 0.01 | 2019-04-14 | 20 | 51 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 378, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП10/0,4 кВ № 378 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 277 | 2019-04-15 | 12 | 32 | 0.022483 | 2019-04-15 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-09. 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной перегорания пережог ПН 250 А фаз "А","В" , "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-09, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "А","В" , "С" на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 279 | 2019-04-16 | 10 | 51 | 0.031732 | 2019-04-16 | 11 | 59 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 14 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-20, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 В на ТП 10/0,4 кВ № 1-04-20, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 1-04-20. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 283 | 2019-04-16 | 16 | 52 | 0.01155 | 2019-04-16 | 17 | 25 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 14 м/сек. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1 произошел пережогг ПН 250А фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1. Ответственное лицо: начальник ВРЭС стародумов С.А. 16.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 284 | 2019-04-16 | 16 | 58 | 0.14839 | 2019-04-16 | 17 | 51 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. 4.4 Из-за воздействия ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 288 | 2019-04-16 | 18 | 33 | 0.36015 | 2019-04-16 | 21 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 15-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 15-01-05, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 15-01-05. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 287 | 2019-04-16 | 18 | 34 | 0.034501 | 2019-04-16 | 21 | 20 | 3.4.12.2 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор № 5-2 и 5-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ 15-01-03 на уровне земли. 4.14 Из-за излома стойки деревянных промежуточных опор № 5-2 и 5-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ 15-01-03 на уровне земли произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ 15-01-03 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-03, . | Техническое мероприятие 1 Подключить потребителей к вновь построенной линии ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-01-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 301 | 2019-04-17 | 15 | 11 | 0.082001 | 2019-04-17 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03. 4.13 Из-за КЗ произошел обрыв проводов фазы "А" в пролёте опор № № 12-13 и фазы "С" в пролете опор № № 15-17 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № № 12-13 и фазы "С" в пролете опор № № 15-17 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 303 | 2019-04-17 | 21 | 55 | 0.025 | 2019-04-17 | 23 | 10 | 3.4.8.5 Проезд негабаритного транспорта под проводами ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 150. 4.13 В результате провоза негабаритного груза транспортом сторонних лиц произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 150, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 150. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 257 | 2019-04-09 | 16 | 13 | 0.01 | 2019-04-09 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Осмотром, проведенном в декабре 2018 года не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 85-86 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.2 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в период воздействия неблагоприятных метеоусловий произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 85-86 ВЛ 10 кВ ф. 4-05, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). При обнаружении дефектов внести в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 85-86 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 16.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 262 | 2019-04-11 | 11 | 30 | 0.04668 | 2019-04-11 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф.13-03. 4.2 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух фаз в пролете опор №№ 42-43, что привело к схлестыванию проводов в период порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 13-03 в пролете опор №№ 42-43. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 299 | 2019-04-17 | 13 | 45 | 0.13147 | 2019-04-17 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опор №6 и №7 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-01-07. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной опор №6 и №7 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-01-07 с последующим падением и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-01-07, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №6 и №7 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-01-07 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 281 | 2019-04-16 | 14 | 5 | 7.98 | 2019-04-16 | 16 | 53 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 23 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 23 м/сек. произошел наброс провода нижней фазы в пролете опор №№ 2-3 на ж/б опору вновь строящейся ВЛ по плану реконструкции, расположенную на близком расстоянии, с последующим схлестыванием с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 20-13, . | Техническое мероприятие 1 Снять провод нижней фазы в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 20-13 с опоры вновь построенной ВЛ, проходящей параллельно по плану реконструкции. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.04.2019 годТехническое мероприятие 2 До ввода в работу новой ВЛ временно установить траверсу с изолятором на вновь построенной ж/б опоре с закреплением провода нижней фазы в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 20-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 302 | 2019-04-17 | 19 | 35 | 0.023833 | 2019-04-17 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опоры № 2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-05. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры № 2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-05 с последующим падением и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-05, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-05 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 282 | 2019-04-16 | 16 | 12 | 0.17167 | 2019-04-16 | 17 | 55 | 3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде порывистого ветра до 24 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошел наклон опор №№ 57,58,59, что явилось причиной схлестывания проводов разных фаз с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 32-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опор, схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор №№57,58,59 ВЛ 10 кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 16.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставки к опорам №№57,58,59 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 312 | 2019-04-18 | 18 | 0 | 0.04 | 2019-04-18 | 20 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 217. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 217., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа фазы "А" на опоре № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 217. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №217 с целью выявления и устранению дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 321 | 2019-04-19 | 9 | 25 | 0.033334 | 2019-04-19 | 11 | 5 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 400 А на РК 400 А ТП 10/0,4 кВ № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 400А на ТП 10/0,4 кВ № 51., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400 А на РК 400 А ТП 10/0,4 кВ № 51. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 323 | 2019-04-19 | 9 | 50 | 0.024 | 2019-04-19 | 11 | 2 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 325 | 2019-04-19 | 10 | 37 | 0.483 | 2019-04-19 | 14 | 4 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.1 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ 9-05/2-2., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ 9-05/2-2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС струков Д.А. 19.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС струков Д.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 327 | 2019-04-19 | 11 | 35 | 0.052938 | 2019-04-19 | 13 | 17 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 149, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 149. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 328 | 2019-04-19 | 12 | 10 | 0.051901 | 2019-04-19 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 108, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 108, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 108 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 329 | 2019-04-19 | 12 | 15 | 0.025 | 2019-04-19 | 13 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 7 от ТП 10/0,4 кВ № 125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 7 от ТП 10/0,4 кВ № 125, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 7 от ТП 10/0,4 кВ № 125. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 285 | 2019-04-16 | 17 | 55 | 0.035 | 2019-04-16 | 19 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде порывистого ветра до 24 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, возникших после воздействия стихийного явления. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03 в пролете опор №№ 68-69. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 332 | 2019-04-19 | 14 | 40 | 0.096014 | 2019-04-19 | 17 | 45 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №№2-3, №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 134, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №№2-3, №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 134. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 333 | 2019-04-19 | 15 | 20 | 0.036331 | 2019-04-19 | 16 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 180, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 180. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Чтруков Д.А. 23.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 334 | 2019-04-19 | 18 | 0 | 0.056676 | 2019-04-19 | 19 | 31 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 344. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 344, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 344. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 335 | 2019-04-19 | 18 | 40 | 0.035811 | 2019-04-19 | 19 | 49 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 265, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 265. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 338 | 2019-04-21 | 1 | 20 | 0.034668 | 2019-04-21 | 2 | 12 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 13 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 257. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 257, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 257. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 257 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 339 | 2019-04-21 | 22 | 50 | 0.012455 | 2019-04-21 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 47. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л- 3 от ТП 10/0,4 кВ № 47 произошел пережог ПН 250 А на РК 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 47, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на РК 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 47. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 47 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 340 | 2019-04-22 | 9 | 40 | 0.03 | 2019-04-22 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 41. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 41 произошел пережог ПН 250 А фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 41., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 25 0А фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ № 41. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 341 | 2019-04-22 | 9 | 42 | 0.024501 | 2019-04-22 | 10 | 31 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17 произошел пережог ПН 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 17., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 17. Ответственное лицо: начаьник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 344 | 2019-04-22 | 13 | 5 | 0.032499 | 2019-04-22 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 150. 4.13 Из-за КЗ произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 7/6-7/9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 150, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 7/6-7/9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 150. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 345 | 2019-04-22 | 13 | 45 | 0.045999 | 2019-04-22 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 217. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 217 произошел пережог ПН 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ТП 10/0,4 кВ № 217, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А ТП 10/0,4 кВ № 217. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 217 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 346 | 2019-04-22 | 14 | 23 | 0.031 | 2019-04-22 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 52. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 52 произошел пережог ПН 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 52, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 52. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 289 | 2019-04-16 | 20 | 43 | 0.58 | 2019-04-16 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции концевой муфты кабельного участка 10 кВ ф. 13-03 ПС 110 кВ Бай-Хаак. Персоналом по эксплуатации распредсетей Бай-Хаакского участка ЮРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 13-03, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта концевой муфты. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты ввода 10 кВ ф. 13-03 с замыканием на землю, что явилось причиной появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ на КЛ 10 кВ ф. 13-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 13-03 ПС 110 кВ Бай-Хаак. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.04.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Провести техническую учебу персоналу по эксплуатации распредсетей Бай-Хаакского участка ЮРЭС на тему: "Сроки осмотров кабельных линий напряжением до 35 кВ. Оформление листков осмотра КЛ». Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.05.2019 годОрганизационное мероприятие 2 Распорядительным документом закрепить за мастерскими участками РЭС кабельные линии, расположенные на ПС, выходы с ТП до первой опоры в зоне ответственности этих участков. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ Таранков А.И. 15.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 347 | 2019-04-22 | 15 | 30 | 0.002 | 2019-04-22 | 15 | 42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 443. 4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 443 произошло отключение АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 443, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 443 с целью выявления и устранения дефекта. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 315 | 2019-04-18 | 22 | 1 | 0.00315 | 2019-04-18 | 22 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 22 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-16, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фаз "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 1-04-16, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10/0,4 кВ №1-04-16. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 316 | 2019-04-18 | 22 | 11 | 0.010732 | 2019-04-18 | 22 | 34 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 22 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №1-01-5. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 317 | 2019-04-18 | 22 | 25 | 0.028001 | 2019-04-18 | 23 | 35 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 22 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8а, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8а, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8а. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 324 | 2019-04-19 | 10 | 12 | 0.022732 | 2019-04-19 | 10 | 56 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 22 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-16, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 1-04-16, . | Техническое мероприятие 1 Заменить ПН 250 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №1-04-16. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 326 | 2019-04-19 | 11 | 14 | 0.025551 | 2019-04-19 | 12 | 27 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 22 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-18, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 1-04-18, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №1-04-18. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 331 | 2019-04-19 | 13 | 55 | 0.0034 | 2019-04-19 | 14 | 7 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 22 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 26-04-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ТП 10/0,4 кВ № 26-04-8, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ № 26-04-8. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26-04-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 286 | 2019-04-16 | 18 | 25 | 0.029167 | 2019-04-16 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв спусков на опоре № 1 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 27-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв спусков ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 27-01-02., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв спусков на опоре № 1 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 27-01-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 304 | 2019-04-18 | 9 | 34 | 0.0013475 | 2019-04-18 | 10 | 7 | 3.4.12.2 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №№ 11, 12 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 15-04-04. 4.1 Из-за излома стойки деревянных промежуточных опор №№ 11, 12 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 15-04-04 на уровне земли произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 15-04-04, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 11, 12 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 15-04-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 322 | 2019-04-19 | 9 | 37 | 0.00099 | 2019-04-19 | 10 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-08, что явилось причиной отключения АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-08, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 7-02-08 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 330 | 2019-04-19 | 13 | 17 | 0.0018 | 2019-04-19 | 14 | 11 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-07, что явилось причиной отключения АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: откючение АВ 250А на ТП 10/0,4 кВ № 7-02-07, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-07 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Оюн К.В. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 291 | 2019-04-16 | 20 | 56 | 0.010667 | 2019-04-16 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/сек. 4.12 В период воздействия ветровой нагрузки произошел наклон опоры № 44 ВЛ 10 кВ ф. 15-04, в результате чего произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ ф. 15-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.15-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 44 ВЛ 10 кВ ф. 15-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 290 | 2019-04-16 | 20 | 52 | 0.044001 | 2019-04-16 | 22 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами да 18 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №№ ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 94, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№ ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 94. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 320 | 2019-04-19 | 9 | 15 | 0.0050004 | 2019-04-19 | 9 | 40 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-06, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 19.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 297 | 2019-04-17 | 13 | 24 | 0.50115 | 2019-04-17 | 15 | 21 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в анкерную опору № 112 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. 4.4 В результате прямого попадания молнии в анкерную опору № 112 ВЛ 10 кВ ф.16-01 произошло расщепление древесины одной стойки опоры с последующим ее изломом и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление древесины стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 16-01, . | Техническое мероприятие 1 Заменить стойку анкерной опоры № 112 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-01 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 336 | 2019-04-20 | 10 | 52 | 0.040533 | 2019-04-20 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опор №№ 3-8-2, 3-8-3, 3-8-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №№ 3-8-2, 3-8-3, 3-8-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05 на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек депевянных опор ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 3-8-2, 3-8-3, 3-8-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Оюн К.В. 20.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 306 | 2019-04-18 | 15 | 55 | 0.015634 | 2019-04-18 | 17 | 2 | 3.4.12.2 В период порывов ветра произошел занос куска проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. 40-10 в пролете опор №№ 174-175. 4.4 В период ветровой нагрузки в результате заноса медной проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10 кВ ф. 40-10 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отгоранием части проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 10 кВ ф. 40-10, . | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет (кусок проволоки) с провода фазы "А" в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10 кВ ф. 40-10. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 337 | 2019-04-20 | 12 | 17 | 0.0446 | 2019-04-20 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опор №№ 2, 5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 31-01-07. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №№ 2, 5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 31-01-07 на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ислом стоек деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 31-01-07, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 2, 5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 31-01-07 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 20.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 342 | 2019-04-22 | 10 | 1 | 0.054882 | 2019-04-22 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП № 38-01-03. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов провода в период ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" на опоре № 18 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП № 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП № 38-01-03, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" на опоре № 18 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП № 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 22.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 263 | 2019-04-11 | 19 | 30 | 0.053336 | 2019-04-11 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10. 4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10 произошло отключился АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключился АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 347 | 2019-04-28 | 10 | 45 | 0.031667 | 2019-04-28 | 13 | 55 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 342, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 342, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 342. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 307 | 2019-04-18 | 16 | 2 | 0.097068 | 2019-04-18 | 19 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 18 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 780-784 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 38-02. на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 38-02 в пролете опор №№ 780-784. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 29.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 26.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 309 | 2019-04-18 | 16 | 45 | 0.78668 | 2019-04-18 | 18 | 43 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 24 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 14-16 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-03. на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-03 в пролете опор №№ 14-16. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ после воздействия ветровых нагрузок, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 366 | 2019-04-25 | 12 | 40 | 0.049601 | 2019-04-25 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК 250 А в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 39-02-02. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02 произошло перегорание РК 250 А на РК 0,4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог РК 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный рубильник РК 250 А в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 25.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 313 | 2019-04-18 | 18 | 30 | 1.435 | 2019-04-18 | 19 | 52 | 3.4.7.4 На ТП 6/0,4кВ № 1-06-13 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 Из-за перекрытия рубильника 0,4 кВ на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13 произошло КЗ с последующим перегоранием не калиброванных в/в вставок фаз "В","С". В результате цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 6 кВ фидера 1-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 18.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ ф.1-06 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 308 | 2019-04-18 | 16 | 45 | 0.50001 | 2019-04-18 | 18 | 25 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 24 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 445-446, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02. на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02 в пролете опор №№ 445-446. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 25.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 376 | 2019-04-29 | 10 | 45 | 0.13805 | 2019-04-29 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-3/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 314 | 2019-04-18 | 18 | 30 | 3.9333 | 2019-04-18 | 22 | 26 | 3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки до 24 м/сек. 4.13 В период воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 24 м/сек. произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 1, с последующим касанием во время порывов ветра шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 18.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-10 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 311 | 2019-04-18 | 17 | 30 | 0.075 | 2019-04-18 | 17 | 45 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/сек. 4.4 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух фаз в пролете опор №№ 29-30, что привело к схлестыванию проводов в период порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 13-03 в пролете опор №№ 29-30. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 310 | 2019-04-18 | 17 | 30 | 0.14 | 2019-04-18 | 17 | 51 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке РТПЦ произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф.13-02 на ПС 110кВ Бай-Хаак действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки РТПЦ о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 13-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 362 | 2019-04-25 | 7 | 12 | 0.64399 | 2019-04-25 | 9 | 53 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 132 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №132 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 132 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 25.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 32-03 на загнивание древесины. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 319 | 2019-04-18 | 23 | 40 | 0.044668 | 2019-04-19 | 0 | 47 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/сек. 4.4 Из-за разрегулировки провода фазы "В" в пролете опор №№68-69 момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.6-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание на ВЛ 10 кВ ф. 6-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф.6-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-04 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 375 | 2019-04-28 | 11 | 40 | 0.18934 | 2019-04-28 | 14 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 18 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 243-244 самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз. вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.4-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 243-244 ВЛ 10 кВ ф. 4-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 16.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-01 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 16.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 318 | 2019-04-18 | 23 | 40 | 0.272 | 2019-04-19 | 1 | 56 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/сек. 4.13 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/сек. произошло отгорание шлейфа фазы "А" на опоре № 3 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 6-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 6-02, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «А» на опоре № 3 ВЛ 10 кВ ф.6-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-02 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 348 | 2019-04-22 | 17 | 3 | 0.07002 | 2019-04-22 | 17 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ №13-03-17, принадлежащей ООО "КАПТАЖ", произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 13-03 на ПС 110кВ Бай-Хаак действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10/0,4 кВ №13-03-17 ООО "КАПТАЖ" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 13-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 368 | 2019-04-25 | 14 | 30 | 0.14583 | 2019-04-25 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10 кВ ф. 13-02. 4.2 Из-за разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10 кВ ф.13-08 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 13-08, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10 кВ ф.13-08. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-08 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 380 | 2019-04-29 | 16 | 31 | 0.28501 | 2019-04-29 | 18 | 11 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство"произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки №7 ВЛ 10 кВ ф. 40-12, принадлежащей ГУП "Мараловодническое хозяйство" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 40-12 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 293 | 2019-04-16 | 22 | 38 | 0.058332 | 2019-04-17 | 0 | 43 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/сек. 4.12 В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 24 м/сек. произошел срыв с крюка изолятора фазы "А" на опоре № 157 ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с последующим схлёстом проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 15-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : разрушение колпачка изолятора ШС-10 на ВЛ 10 кВ ф. 15-03 на ВЛ 10 кВ ф. 15-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 157 ВЛ 10 кВ ф. 15-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В 16.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 292 | 2019-04-16 | 22 | 38 | 0.10617 | 2019-04-17 | 0 | 9 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/сек. 4.12 В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 24 м/сек. произошел срыв с крюка изолятора фазы "В" на опоре № 285 ВЛ 10 кВ ф. 15-02 с последующим схлёстом проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 15-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка на ВЛ 10 кВ ф. 15-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 285 ВЛ 10 кВ ф. 15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-02 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 373 | 2019-04-27 | 12 | 58 | 1.18 | 2019-04-27 | 15 | 55 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ подрядной организацией ООО "Меринг-инженеринг" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 20-10. 4.12 При производстве земляных работ персоналом подрядной организации ООО "Меринг-инженеринг", устанавливающим опоры по плану реконструкции, произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 20-10 между ПС 220 Кызылская и опорой № 1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 20-10, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 20-10 между ПС 220 кВ Кызылская и опорой №1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания КЛ 10 кВ ф. 20-10 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 27.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 271 | 2019-04-14 | 6 | 45 | 0.13605 | 2019-04-14 | 7 | 7 | 3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 21 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 20-05 в пролете опор №№ 16-17. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А 26.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 386 | 2019-04-30 | 17 | 23 | 0.02976 | 2019-04-30 | 19 | 47 | 3.4.8.5 По ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11 по пер. Новая со слов очевидцев был совершен наезд а/м УАЗ. 4.10 В результате наезда а/м УАЗ. на опору ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11 по пер. Новая произошло КЗ, что явилось причиной пережога ПН 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог н/в предохранителя на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр опоры, проводов, изоляторов ВЛ 0,4 Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11 с целью проверки возможных повреждений после наезда автотранспорта стороннего лица. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2019 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектный н/в предохранитель на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 385 | 2019-04-30 | 16 | 15 | 0.1225 | 2019-04-30 | 18 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.13 В результате воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 16, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №16. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 384 | 2019-04-30 | 15 | 44 | 0.096201 | 2019-04-30 | 18 | 12 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК 250 А в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 38-01-03. 4.10 В результате накопления сажи на оборудовании 0,4 кВ произошел пробой изоляции с последующим перекрытием рубильника РК-0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог РК-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный рубильник 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.04.2019 год
АО "Тываэнерго" | 422 | 2019-05-09 | 12 | 53 | 0.246 | 2019-05-09 | 12 | 56 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта в районе ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) 4.12 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 110 кВ С-413, в результате чего произошло перекрытие изоляции с последующим разрушением одного изолятора натяжной гирлянды фазы "В" опоры № 110, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ВЛ 110 кВ С-413, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ С-413 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 13.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 110 ВЛ 110 кВ С-413. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектную изоляцию натяжной гирлянды фазы "В" опоры № 110 ВЛ 110 кВ С-413 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2019 год
АО "Тываэнерго" | 440 | 2019-05-12 | 11 | 55 |  | 2019-05-12 | 11 | 55 | 3.4.7.3 При верховом осмотре в сентябре 2018 года персоналом СВЛ не выявлено ослабление крепежного болта ПГН зажима поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В"опоры № 183 ВЛ 110 кВ С-413. 4.3 В результате выпадения крепежного болта поддерживающего зажима типа ПГН поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" в месте присоединения провода к нижнему изолятору гирлянды произошло отсоединение груза ((от колебания проводов) от нижнего изолятора с последующим приближением провода к траверсе с проходящим заземлителем деревянной П-образной опоры № 183 ВЛ 110 кВ С-413, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления на ВЛ 110 кВ С-413, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену крепежного болта ПГН зажима поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В"опоры № 183 ВЛ 110 кВ С-413. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 12.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ С-413 с установленными грузами от колебаний проводов, обратив особое внимание на состояние крепежных болтов соединительной арматуры между нижним изолятором поддерживающей гирлянды и проводом. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2019 год
АО "Тываэнерго" | 388 | 2019-05-01 | 16 | 0 | 0.0051 | 2019-05-01 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-04. 4.4 Из-за несвоевременного выявления увеличенной среды провеса проводов в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-04, что явилось причиной отключения АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключился АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-04 с целью выявления и устранения дефекта. Ответственное лицо: начачальник ЗРЭС Сат А.В. 01.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 397 | 2019-05-02 | 10 | 15 | 0.1121 | 2019-05-02 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 400, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 400. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 399 | 2019-05-02 | 11 | 20 | 0.052731 | 2019-05-02 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактных соединений АВ 250 А Л 3 на ТП 10/0,4 № 254. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения произошло перегорание АВ 250 А Л 3 на ТП 10/0,4 кВ №254. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ №254, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 254. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 400 | 2019-05-02 | 11 | 25 | 0.060721 | 2019-05-02 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № № 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 278. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 278, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № № 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 278. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 404 | 2019-05-02 | 14 | 20 | 0.025691 | 2019-05-02 | 15 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № № 1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 180, . | Организационное мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор № № 1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 180. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 409 | 2019-05-03 | 6 | 50 | 0.001667 | 2019-05-03 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 142. 4.4 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 142 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной отключения АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 142, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 142 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 410 | 2019-05-03 | 7 | 10 | 0.008333 | 2019-05-03 | 8 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 36. 4.4 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 36 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной отключения АВ 400 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 36, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №36 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А, 03.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 411 | 2019-05-03 | 10 | 38 | 0.12285 | 2019-05-03 | 11 | 17 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4. 4.4 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной отключения АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 424 | 2019-05-09 | 19 | 7 | 0.31266 | 2019-05-09 | 21 | 21 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1/1-1/3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 34-01/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 34-01/1-1., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1/1-1/3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 34-01/1-1. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 427 | 2019-05-10 | 2 | 25 | 0.029583 | 2019-05-10 | 3 | 22 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 400 А фаз "А", "В" на главном РК 400 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А фаз "А", "В" на главном РК 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 42, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400 А фаз "А", "В" на главном РК 400 А ТП 10/0,4 кВ № 42. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 441 | 2019-05-13 | 8 | 45 | 0.0025 | 2019-05-13 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 105. 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 105в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 105, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 105. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 442 | 2019-05-13 | 9 | 20 | 0.046666 | 2019-05-13 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17. 4.4 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 17, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17 с целью выявления и устранения дефекта. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 426 | 2019-05-09 | 22 | 48 | 0.054806 | 2019-05-10 | 1 | 44 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ 0,4кВ к рубильнику 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 403. 4.12 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ 0,4 кВ к РК 400 А, произошло отгорание наконечника фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ № 403. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание наконечника КЛ 0,4 кВ на КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 403, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 403. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС струков Д.А. 09.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 398 | 2019-05-02 | 11 | 2 | 0.040018 | 2019-05-02 | 11 | 51 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-02-11, что явилось причиной перегорания ПН 250 А фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 1-02-11, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ № 1-02-11. Ответственное лицо: начальник ВРЭС стародумов С.А. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 403 | 2019-05-02 | 12 | 35 | 0.021351 | 2019-05-02 | 13 | 36 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 402 | 2019-05-02 | 11 | 38 | 0.023001 | 2019-05-02 | 12 | 24 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-01/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ТП 10/0,4 кВ № 22-01/1-1, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ № 22-01/1-1. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 405 | 2019-05-02 | 14 | 27 | 0.011599 | 2019-05-02 | 14 | 56 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП № 10/0,4 кВ № 26-04-6, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 26-04-6, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ № 26-04-6. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 407 | 2019-05-02 | 15 | 43 | 0.0238 | 2019-05-02 | 16 | 34 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП № 10/0,4 кВ № 26-04-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ТП № 10/0,4 кВ № 26-04-8, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ № 26-04-8. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 413 | 2019-05-03 | 14 | 40 | 0.020801 | 2019-05-03 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1 произошел пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 414 | 2019-05-03 | 18 | 51 | 0.036385 | 2019-05-03 | 19 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-07-5. 4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-07-5 произошло отключение АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-07-5, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-07-5 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 430 | 2019-05-10 | 12 | 35 | 0.16427 | 2019-05-10 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опоры №2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 436 | 2019-05-11 | 12 | 11 | 0.034131 | 2019-05-11 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7. 4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7 произошло отключение АВ 100 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 100 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7., . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7 с целью выявления дефектов и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 11.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 439 | 2019-05-11 | 19 | 13 | 0.0126 | 2019-05-11 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 8-10-6. 4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 8-10-6 произошло отключение АВ 160 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 8-10-6., . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 8-10-6 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 11.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 391 | 2019-05-01 | 19 | 15 | 0.23331 | 2019-05-01 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Не проводятся своевременно осмотры трассы КЛ 10 кВ ф.11-12 4.12 Предположительной причиной отключения В 10 кВ ф. 11-12 явилась подвижка грунта в результате проезда крупногабаритной техники, что не было своевременно выявлено персоналом УКЛ ЦРЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подвижка грунта на КЛ 10 кВ ф. 11-12, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр трассы кабельной линии КЛ 10 кВ ф.11-12 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания КЛ 10 кВ ф. 11-12. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 394 | 2019-05-01 | 22 | 7 | 0.06833 | 2019-05-01 | 22 | 48 | 3.4.12.2 В период порывов ветра произошел занос куска проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. 53 в пролете опор №№ 24-25. 4.4 В период ветровой нагрузки в результате заноса медной проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 53 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отгоранием части проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 10 кВ ф.53, . | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет (кусок проволоки) с провода фазы "А" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 392 | 2019-05-01 | 19 | 34 | 0.092084 | 2019-05-02 | 0 | 59 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел излом промежуточных зажимов крепления провода к опорам №№ 15-1, 15-2, 15-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-02 с последующим падением провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом промежуточных зажимов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести крепежную арматуру провода к опорам №№ 15-1, 15-2, 15-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-02. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 396 | 2019-05-02 | 9 | 37 | 0.12325 | 2019-05-02 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 3-4, 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-04., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 3-4, 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 395 | 2019-05-01 | 22 | 51 | 0.00667 | 2019-05-01 | 22 | 55 | 3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде порывистого ветра до 18 м/сек., сильный мокрый снег. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание на ВЛ 10 кВ ф.34-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03 в пролете опор №№ 73-74. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, возникших после воздействия стихийного явления. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 401 | 2019-05-02 | 11 | 23 | 0.03045 | 2019-05-02 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП № 10/0,4 кВ № 32-05-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП № 10/0,4 кВ № 32-05-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-03. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 412 | 2019-05-03 | 13 | 56 | 0.111 | 2019-05-03 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения шпильки фазы "В" трансформатора 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09. 4.10 Из-за несвоевременного выявления ослабления контактного соединения произошло нагревание шпильки фазы "В" трансформатора 0,4 кВ и отключение главного РК 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крнтактного соединения шпильки тр-ра 0,4кВ на ТП 10/0,4 кВ №12-04-09 на ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09, . | Техническое мероприятие 1 Закрепить контактные соединения шпильки фазы "В" трансформатора 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №323 согласно нормам. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 390 | 2019-05-01 | 19 | 5 | 0.095329 | 2019-05-01 | 19 | 49 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 3/20-3/21 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 3/20-3/21 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 435 | 2019-05-10 | 20 | 37 | 0.0146 | 2019-05-10 | 21 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "0" в пролетах опор № 6-8 , № 9-1-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролетах опор № 6-8 , № 9-1-9-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09.. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 437 | 2019-05-11 | 12 | 57 | 0.08925 | 2019-05-11 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-10. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-10 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 3 и 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-10, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 3 и 5 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-10. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 456 | 2019-05-15 | 21 | 40 | 0.16017 | 2019-05-16 | 10 | 35 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 471 | 2019-05-19 | 18 | 40 | 0.25333 | 2019-05-19 | 20 | 0 | 3.4.8.2 Проезд негабаритной техники под проводами ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-03. 4.4 В результате проезда негабаритной техники под проводами ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-03 произошло зацепление провода с последующим падением опор №№12-1, 12-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойек деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 12-1, 12-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 389 | 2019-05-01 | 19 | 5 | 0.040852 | 2019-05-01 | 19 | 48 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 122-123 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 122-123 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 475 | 2019-05-20 | 15 | 28 | 0.091002 | 2019-05-20 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-07. 4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-07 произошло отключение АВ 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 6-04-07, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 6-04-07 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 406 | 43587 | 15 | 20 | 0.0004676 | 43587 | 15 | 21 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 190-191 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.22-02 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание на ВЛ 10 кВ ф.22-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 190-191 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 393 | 43586 | 21 | 0 | 0.00667 | 43586 | 21 | 4 | 3.4.9.3 В результате схлестывания проводов в пролете опор №№ 39-1/39-2 отпайки № 39, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 9-05 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 39-1/39-2 ВЛ 10 кВ ф.9-05 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 419 | 43593 | 18 | 18 | 0.034497 | 43593 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 242-244 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. 4.4 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 242-244, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ ф. 4-04 на ВЛ 10 кВ ф. 4-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления возможных дефектов Ответственное лицо: И.о. начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 242-244 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. Ответственное лицо: И.о. начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 420 | 43594 | 10 | 53 | 0.013334 | 43594 | 11 | 33 | 3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде порывистого ветра до 18 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 28-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание на ВЛ 10 кВ ф. 28-02 на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, возникших после воздействия стихийного явления. Ответственное лицо: И.о начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-02 в пролете опор №№ 68-69. Ответственное лицо: И.о начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 425 | 43594 | 21 | 59 | 0.0042 | 43594 | 22 | 8 | 3.4.9.3 В результате схлестывания проводов в пролете опор №№ 39-7/39-8 отпайки № 39, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 9-05 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 39-7/39-8 ВЛ 10 кВ ф. 9-05 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 449 | 43598 | 18 | 20 | 0.0059143 | 43598 | 18 | 25 | 3.4.9.3 В результате схлестывания проводов в пролете опор №№ 39-10/39-11 отпайки № 39, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 9-05 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 39-10/39-11 ВЛ 10 кВ ф.9-05 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 408 | 43588 | 0 | 8 | 1.9 | 43588 | 2 | 2 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с дождем произошел занос ветки от дерева на нижний провод в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф.20-13 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева на нижний провод в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 20-13 произошло однофазное замыкание, что явилось причиной появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Кызылская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос ветки на ВЛ 10 кВ ф.20-13, . | Техническое мероприятие 1 Снять ветку от дерева с нижнего провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ с целью выявления возможных набросов на провода ВЛ после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 421 | 43594 | 11 | 39 | 0.011334 | 43594 | 12 | 13 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 20-21 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 431 | 43595 | 14 | 25 | 0.0059143 | 43595 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 315-316 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "В"в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 315-316 ВЛ 10 кВ ф. 40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.40-15, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку данном проводов пролете опор №№ 315-316 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 481 | 43607 | 21 | 58 | 0.0094643 | 43607 | 22 | 6 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 324-325 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.40-15 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.40-15, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку данном проводов пролете опор №№324-325 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 432 | 43595 | 14 | 41 | 0.0483 | 43595 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В период воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек., сопровождающейся дождем, произошел занос ветки от деревьев, растущих вне охранной зоне, на спуск фазы "С"к ТП 10/0,4 кВ № 5-01-5. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева на спуск фазы "С"к ТП 10/0,4 кВ № 5-01-5 произошло касание корпуса ТП, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Арыг-Узю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, . | Техническое мероприятие 1 Удалить ветку от дерева со спуска 10 кВ фазы "С" к ТП 10/0,4 кВ № 5-01-5. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 429 | 43595 | 8 | 21 | 0.645 | 43595 | 9 | 6 | 3.4.7.4 На ТП 10/0,4 кВ № 13-03-13 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому оборудованию). 4.10 В период воздействия ветровой нагрузки произошло КЗ в сети 0,4 кВ. Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-13 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току, произошел пережог в/в вставок фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-13, . | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 13-03-13 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 423 | 43594 | 14 | 46 | 0.10334 | 43594 | 15 | 17 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 90-91 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.40-14 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.40-14, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку данном проводов пролете опор №№90-91 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 433 | 43595 | 16 | 28 | 0.011912 | 43595 | 16 | 33 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. 4.4 В период воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек., сопровождающегося дождем, произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 30-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 30-01 действием защит на ПС 35 кВ Эрги-Барлык. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание на ВЛ 10 кВ ф. 30-01, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 30-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 428 | 43595 | 2 | 20 | 1.05 | 43595 | 3 | 23 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 52-53 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф.1-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф.1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 6 кВ ф.1-10, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 13.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 434 | 43595 | 18 | 29 | 0.014252 | 43595 | 18 | 31 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15-17 м/сек. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз "А", "В" пролете опор № 45-46 ВЛ 10 кВ ф.33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 13.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.33-09 в пролете опор №№ 45-46. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 438 | 43596 | 18 | 30 | 0.65 | 43596 | 19 | 9 | 3.4.10 Проникновение птицы в КТП 6/0,4 кВ №1-10-03 4.10 В результате проникновения птицы на площадку КТП 6/0,4 кВ № 1-10-03 произошло межфазное короткое замыкание, с последующим пережогом некалиброванных в/в вставок фаз "В" и С" и отключением выключателя 6 кВ фидера 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 6/0,4 кВ № 1-10-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вентиляционного отверстия с целью исключения проникновения птиц в ТП 6/0,4 кВ № 1-10-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 03.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 6/0,4 кВ № 1-10-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 11.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 445 | 43598 | 14 | 33 | 0.0076319 | 43598 | 14 | 34 | 3.4.7.3 Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. 4.2 В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А", "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в пролете опор №№ 45-46. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 444 | 43598 | 13 | 26 | 0.0763 | 43598 | 18 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 5-03 в пролете опор №№ 18-19. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 5-03 в пролете опор №№ 18-19 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф.5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки от дерева на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, . | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 5-03 в пролете опор №№ 18-19. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 443 | 43598 | 13 | 26 | 0.1625 | 43598 | 18 | 51 | 3.4.7.3 При плановом осмотре ВЛ 10 кВ ф.5-01 в марте 2019 года не выявлен дефект (ослабление) вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору опоры № 124 ВЛ 10 кВ ф. 5-01. Осмотр, проведенный в марте 2019 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило его качество. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору опоры № 124 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 при воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 124-125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, . | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода верхней фазы к штыревому изолятору опоры № 124 ВЛ 10 кВ ф. 5-01. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 5-01 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 448 | 43598 | 16 | 15 | 0.080732 | 43598 | 19 | 8 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ВЛ 10 кВ ф.36-17, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-17 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 36-17 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 446 | 43598 | 15 | 27 | 0.02997 | 43598 | 15 | 29 | 3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки до 18 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра в пролете опор №№62-63 произошла разрегулировка стрелы провеса проводов, что явилось причиной самоустранившееся схлестывания проводов разных фаз, в результате произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 44-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 44-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 62-63 ВЛ 10кВ ф. 23. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-04( ф.23) с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 447 | 43598 | 15 | 47 | 0.061618 | 43598 | 15 | 54 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.4 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух фаз в пролете опор №№ 58-59, что привело к схлестыванию проводов в период порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлет на ВЛ 10 кВ ф.13-03, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 13-03 в пролете опор №№ 58-59. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 450 | 43599 | 9 | 20 | 0.0028014 | 43599 | 9 | 24 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 10 кВ ф. 13-07. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 10 кВ ф. 13-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.13-07, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-07 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку данном проводов пролете опор №№29-30 ВЛ 10 кВ ф. 13-07. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 454 | 43600 | 15 | 34 | 0.065997 | 43600 | 16 | 18 | 3.4.7.3 При плановом осмотре в декабре 2018 года не была выявлена увеличенная стрела провеса проводов в пролете опор №№137-138 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. Осмотр, проведенный в декабре 2018 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило его качество. 4.2 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №№137-138 ВЛ 10 кВ ф.4-04 с последующим вытягиванием провода. В период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов в пролете опор №№137-138 ВЛ 10 кВ ф. 4-04, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.4-04, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-04 в пролете опор №№ 137-138. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 22.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с применением бинокля с целью выявления дефектов и внесения устранения выявленных дефектов в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер стелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-04 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 457 | 43600 | 22 | 10 | 1.7667 | 43601 | 2 | 35 | 3.4.8.4 В результате наброса сторонним лицом проволоки на провода ВЛ в пролете опор №№ 21- 22 в момент порывов ветра произошло приближение проволоки к шлейфу соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания с последующим отключением выключателя В 10кВ ф.13-03 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-03 с целью выявления набросов на провода ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Снять обнаруженные набросы с проводов ВЛ 10 кВ ф.13-03 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.05.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Распространить брошюры среди подростков пос. Бай-Хаак о запрещении производства набросов на провода ВЛ Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 470 | 43603 | 14 | 40 | 1.062 | 43603 | 17 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции концевой муфты, установленной на опоре №37/17 к ТП 10/0,4 кВ № 322. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-08, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта концевой муфты, установленной на опоре №37/17 к ТП 10/0,4 кВ № 322. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре №37/17 к ТП 10/0,4 кВ № 322, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 20-08, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной на опоре №37/17 к ТП 10/0,4 кВ № 322. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания КЛ 10 кВ ф. 20-08 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 20.05.2019 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр участка кабельной линий ф. 20-08 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 480 | 43607 | 17 | 55 | 0.016609 | 43607 | 18 | 35 | 3.4.8.2 Проезд негабаритной техники под проводами ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 49. 4.13 В результате проезда негабаритной техники под проводами ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 49 произошел обрыв шлейфа на опоре № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 49, . | Техническое мероприятие 1 Устранить шлейфа фазы "В" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 49. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 489 | 43608 | 7 | 58 | 0.15926 | 43608 | 8 | 47 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09 на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки деревянной промежуточной опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 492 | 43608 | 11 | 30 | 0.00625 | 43608 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опор №№ 5, 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-08-01. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №№ 5, 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-08-01 на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойек деревянных промежуточных опор на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-08-01, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 5, 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-08-01 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 494 | 43608 | 13 | 14 | 0.032668 | 43608 | 13 | 54 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 21 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-7, что явилось причиной перегорания ПН 250 А фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-7, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "А", "В" на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-7. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Стародумов С.А. 23.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 495 | 43608 | 13 | 36 | 0.042584 | 43608 | 14 | 49 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 21 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5, что явилось причиной перегорания ПН 250 А фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 496 | 43608 | 14 | 10 | 0.00276 | 43608 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опор № № 6, 7, 8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-03. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор № № 6, 7, 8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-03 на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек деревянных промежуточных опор на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры № № 6, 7, 8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-03 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: И.о начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 498 | 43608 | 14 | 33 | 0.036166 | 43608 | 15 | 35 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 21 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-5, что явилось причиной отключения АВ 160 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключился АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 5-01-5, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-5 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 499 | 43608 | 17 | 3 | 0.010768 | 43608 | 17 | 22 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор № № 3-4, 3-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37-02/2 кВ, что явилось причиной перегорания ПН 250 А фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 37-02/2 кВ, . | Техническое мероприятие 1 заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ № 37-02/2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 500 | 43609 | 1 | 31 | 0.23834 | 43609 | 3 | 41 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1, 2 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ 12-04-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ 12-04-09, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1, 2 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ 12-04-09. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 503 | 43611 | 9 | 28 | 0.018217 | 43611 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 98. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 98 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РК 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 98, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвижного контакта фазы "А" рубильника 250А на ТП 10/0,4 кВ № 98. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 507 | 43612 | 11 | 4 | 0.014883 | 43612 | 11 | 51 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-07. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-07 произошел пережог ПН 250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ 32-03-05, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ № 32-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 27.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 472 | 43604 | 20 | 42 | 0.59501 | 43604 | 22 | 22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода нижней фазы в месте присоединения провода к изолятору опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Осмотр, проведенный в декабре 2018 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило его качество. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода нижней фазы в месте присоединения провода к изолятору опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф .4-02 произошел излом данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода нижней фазы в месте присоединения к изолятору опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 19.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 4-02 с применением бинокля целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение . Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 502 | 43610 | 15 | 48 | 0.53204 | 43610 | 16 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 11-15 от ТП 10/0,4 кВ № 4 до ТП 10/0,4 кВ № 212. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр трассы КЛ 10 кВ ф. 11-15, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения ТН. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 11-15 от ТП 10/0,4 кВ № 4 до ТП 10/0,4 кВ № 212, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-15 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф.11-15, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного участка кабеля 10 кВ ф. 11-15 от ТП 10/0,4 кВ № 4 до ТП 10/0,4 кВ № 212. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания после произведенного ремонта участка КЛ 10 кВ ф. 11-15. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр участка кабельной линий ф. 11-15 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 463 | 43601 | 18 | 39 | 0.21655 | 43601 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор № № 80-83 ВЛ 10 кВ ф. 4-01. 4.4 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 80-83, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-01 на ВЛ 10 кВ ф. 4-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-01 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 80-23 ВЛ 10 кВ ф. 4-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 473 | 43605 | 8 | 9 | 0.0071 | 43605 | 8 | 12 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек деревянных опор № № 152-74-135, 152-74-136 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 152-74-135, 152-74-136 ВЛ 10 кВ ф. 4-04 произошел излом стоек деревянных промежуточных опоры с последующим наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.4-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: злом стоек деревянных промежуточных опор ВЛ 10 кВ ф. 4-04 на ВЛ 10 кВ ф. 4-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: И.о начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные опор № № 152-74-135, 152-74-136 ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: И.о начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 476 | 43606 | 14 | 2 | 0.0047286 | 43606 | 14 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 662 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Осмотр, проведенный в декабре 2018 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило его качество. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 662 ВЛ 10 кВ ф. 38-02 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка изолятора с последующим схлёстыванием провода фазы "А" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка на ВЛ 10 кВ ф. 38-02 на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка КП-22 изолятора фазы "А" на опоре № 662 ВЛ 10 кВ ф. 38-02 Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 478 | 43607 | 10 | 10 | 0.36683 | 43607 | 12 | 45 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 19 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 201-202 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-04 на ВЛ 10 кВ ф. 4-04, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-04 в пролете опор №№ 201-202. Ответственное лицо: И. о. начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: И. о. начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 531 | 43614 | 10 | 56 | 1.6083 | 43614 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролёте опор №№ 169-170 ВЛ 10 кВ ф. 20-05, что не было выявлено при плановом осмотре в марте 2019 года. Осмотр, проведенный в марте 2019 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило его качество. 4.13 В результате повреждения в процессе эксплуатации нескольких жил провода фазы "В" в пролёте опор №№ 169-170 при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 169-170 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 20-05 с применением бинокля с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 541 | 43615 | 9 | 37 | 0.0162 | 43615 | 10 | 58 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6/0,4 кВ № 1-10-03. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 6/0,4 кВ № 1-10-03., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 6/0,4 кВ № 1-10-03. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 535 | 43614 | 19 | 2 | 0.88399 | 43614 | 22 | 43 | 3.4.7.3 Осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09, проведенный в феврале 2019 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило их качество. 4.13 В результате повреждения в процессе эксплуатации нескольких жил провода фазы "В" в пролёте опор №№ 54/5 - 54/6 произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 54/5 - 54/6 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 29.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 33-09 с применением бинокля с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение . Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 10.06.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Провести персоналу по эксплуатации распредсетей Ак-Довуракского участка инструктаж в объеме специальной подготовки по теме: "Дефекты проводов ВЛ 10-0,4 кВ и их актуализация в листах осмотра . Безусловное проведение осмотров ВЛ с применением бинокля" Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 14.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 458 | 43600 | 22 | 44 | 0.0399 | 43601 | 1 | 35 | 3.4.12.1 Налипание мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ ф. 14-01 4.4 В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ ф. 14-01 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 14-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ ф. 14-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку проводов ВЛ 10 кВ ф. 14-01 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 459 | 43601 | 0 | 22 | 0.4674 | 43601 | 4 | 28 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10/0,4 кВ №14-04-06, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 40-04 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных в/в предохранителей согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 464 | 43601 | 20 | 25 | 0.0004662 | 43601 | 20 | 27 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 192-193 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. в пролете опор №№ 192-193 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.22-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 192-193 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 465 | 43602 | 8 | 20 | 0.20116 | 43602 | 9 | 31 | 3.4.10 В результате попадания птицы (сороки) на РЛНД -10 кВ, установленном на опоре №8-174 ВЛ 10 кВ ф. 24-05, произошло однофазное замыкание на землю, что явилось причиной появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Чаа-Холь | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленном на опоре № 8-174 ВЛ 10 кВ ф. 24-05. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 468 | 43602 | 14 | 42 | 0.010036 | 43602 | 14 | 49 | 3.4.10 В момент порывов ветра произошло попадание птицы (сороки) на РЛНД -10 кВ, установленном на опоре № 256 ВЛ 10 кВ ф.2-03. В результате перекрытия птицей (сорокой) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз РЛНД-10 кВ, установленном на опоре № 256, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 2-03 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленном на опоре № 256 ВЛ 10 кВ ф.2-03. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 469 | 43602 | 14 | 56 | 0.23338 | 43602 | 15 | 6 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 20-09 4.2 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 13-14, что привело к схлестыванию проводов в период порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 20-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 20-09 в пролете опор №№ 13-14. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 474 | 43605 | 13 | 0 | 0.36665 | 43605 | 13 | 44 | 3.4.8.4 Предположительной причиной отключения выключателя 10 кВ ф. 8-07 явился наброс проволоки, произведенный неизвестными лицами в пролет опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 8-07. В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода двух фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 8-07 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-07 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 8-07 памятки об опасности и недопустимости производства набросов на провода ВЛ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-07 с целью выявления возможных набросов на провода ВЛ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 482 | 43608 | 2 | 36 | 0.0372 | 43608 | 2 | 48 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 19 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 17-18 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз. Вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-05 на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 05.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 05.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 483 | 43608 | 3 | 4 | 0.4433 | 43608 | 6 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 19 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 102-103 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 икВ ф.4-03, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-03 в пролете опор №№ 102-103. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 485 | 43608 | 3 | 58 | 0.18335 | 43608 | 4 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 24 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 28-29 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз. Вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-05 на ВЛ 10 кВ ф. 8-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 484 | 43608 | 3 | 58 | 0.0093324 | 43608 | 4 | 18 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 24 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 6-7 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз. Вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 8-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-06 на ВЛ 10 кВ ф. 8-06, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 10 кВ ф. 8-06. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-06 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 486 | 43608 | 4 | 55 | 0.33834 | 43608 | 7 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта крепления крюка фазы "А" опоры № 128 ВЛ 10 кВ ф. 6-04. 4.3 Из-за нарушения механического соединения крюка фазы "А" с опорой № 128 ВЛ 10 кВ ф. 6-04 в период порывов ветра произошло выпадение крюка фазы "А" с последующим соприкосновением провода фазы "А" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 6-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка фазы "А" из основание опоры № 128 на ВЛ 10 кВ ф. 6-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" опоры № 128 ВЛ 10 кВ ф. 6-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-04 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 488 | 43608 | 7 | 2 | 0.023838 | 43608 | 7 | 12 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 19 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 37-38 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 32-03 на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 32-03 в пролете опор №№ 37-38. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 487 | 43608 | 7 | 2 | 0.0114 | 43608 | 7 | 8 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 51-52, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 32-01, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 490 | 43608 | 8 | 30 | 0.0043 | 43608 | 8 | 36 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 120-121 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 491 | 43608 | 8 | 32 | 0.0171 | 43608 | 8 | 38 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/сек. 4.4 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 111-112, что привело к схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.17-01, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01 в пролете опор №№ 111-112. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления возможных дефектов после ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 27.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 493 | 43608 | 12 | 4 | 0.0028638 | 43608 | 12 | 6 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№217 - 218-3 ВЛ 10кВ ф.2-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.2-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 2-02, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.2-02, в пролете опор №№ 217-218 Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.2-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 497 | 43608 | 14 | 35 | 0.01334 | 43608 | 14 | 39 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. 4.4 В период воздействия неблагоприятных метеоусловий произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий по-сле воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 504 | 43612 | 1 | 31 | 0.1562 | 43612 | 2 | 37 | 3.4.7.3 Несвоевременное устранение увеличенной стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. 4.2 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 20-21, что привело к схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий по-сле воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 505 | 43612 | 7 | 2 | 0.0143 | 43612 | 7 | 8 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 2-3, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ ф. 32-03 на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 29.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 29.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 506 | 43612 | 9 | 40 | 0.06665 | 43612 | 9 | 48 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10/0,4 кВ № 15-01-18, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло однофазное короткое замыкание, что явилось причиной появления неполнофазного режима на ПС 35 кВ Самагалтай. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного в/в предохранителя согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 508 | 43612 | 15 | 15 | 1.4695 | 43612 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода средней фазы в месте присоединения провода к изолятору опоры № 40-4а ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Осмотр, проведенный в декабре 2018 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило его качество. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода средней фазы в месте присоединения провода к изолятору опоры № 40-4а ВЛ 10 кВ ф .4-02 произошел излом данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и и отключения В 10 кВ ф.4-02 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода средней фазы в месте присоединения к изолятору опоры № 40-4а ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 27.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 4-02 с применением бинокля целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение . Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 511 | 43612 | 17 | 38 | 0.11665 | 43612 | 17 | 52 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 15-01. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 12-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-01 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 15-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 513 | 43612 | 20 | 9 | 0.091194 | 43612 | 20 | 41 | 3.4.12.2 В период воздействия ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек.произошел занос ветки от деревьев, растущих вне охранной зоне, на провода ВЛ 10 кВ ф. 34-01 в пролете опор №№ 50-51. 4.4 В результате заноса ветки от дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 34-01 в пролете опор №№ 50-51 произошло междуфазное короткое замыкание, то явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 34-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на ВЛ 10 кВ ф. 34-01, . | Техническое мероприятие 1 Удалить ветку от дерева с проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-01 в пролете опор №№ 50-51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 512 | 43612 | 18 | 43 | 0.205 | 43612 | 20 | 5 | 3.4.7.3 При плановом осмотре в 2018 году персоналом не было выявлено увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 51-53 ВЛ 10 кВ ф. 16-01 4.2 В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 51-53 ВЛ 10 кВ ф. 16-01 в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.16-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-01 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 514 | 43612 | 20 | 46 | 0.0007181 | 43612 | 20 | 47 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 48-49, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 515 | 43612 | 21 | 30 | 0.041798 | 43612 | 22 | 14 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 225-226 ВЛ 10 кВ ф. 13-08. 4.2 Из-за разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №№ 225-226 ВЛ 10 кВ ф. 13-08 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 13-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 13-08, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 225-226 ВЛ 10 кВ ф.13-08. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-08 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 516 | 43612 | 23 | 17 | 0.0018662 | 43612 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 14-05. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 36-37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-05 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 14-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 518 | 43613 | 0 | 27 | 0.23125 | 43613 | 1 | 42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 6-7, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 517 | 43613 | 0 | 18 | 0.65 | 43613 | 1 | 36 | 3.4.7.3 Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 145-146 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. 4.2 В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №№ 145-146 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А", "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в пролете опор №№ 145-146. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-09 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 520 | 43613 | 13 | 8 | 0.49463 | 43613 | 16 | 37 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ ф. 31-03. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 44-45, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ ф. 31-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 543 | 43615 | 10 | 37 | 0.15 | 43615 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 147-148 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. 4.2 В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №№ 147-148 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А", "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в пролете опор №№ 147-148. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 519 | 43613 | 11 | 42 |  | 43613 | 11 | 42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 131-132 ВЛ 10 кВ ф. 3-04. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 131-132, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-04 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 131-132 ВЛ 10 кВ ф. 3-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 521 | 43613 | 16 | 59 | 0.0171 | 43613 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 2-03 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 20-21, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 2-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2-03 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 2-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 522 | 43613 | 17 | 50 | 0.0294 | 43613 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 371-372 ВЛ 10 кВ ф. 12-04. 4.2 В период воздействия неблагоприятных метеоусловий произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 371-372, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 12-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.12-04, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 12-04 в пролете опор №№ 371-372. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-04 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 523 | 43613 | 18 | 40 | 0.0034986 | 43613 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 55-56, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 35-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 524 | 43613 | 18 | 58 | 0.06833 | 43613 | 19 | 39 | 3.4.7.4 На ТП 10/0,4 кВ № 14-02-04 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 Из-за перекрытия рубильника 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 14-02-04 произошло КЗ с последующим перегоранием не калиброванной в/в вставки фазы "В". В результате цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 10 кВ фидера 14-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10/0,4 кВ № 14-02-04 на ВЛ 10 кВ ф. 14-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ № 14-02-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 14-02 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 525 | 43613 | 21 | 21 | 0.12042 | 43613 | 22 | 46 | 3.4.9.3 В результате повреждений на ведомственной ТП 10/0,4кВ №32-01-04 "Лесная школа" при самовольном включении собственником ОР-1 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.31-01 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10/0,4кВ №32-01-04 "Лесная школа" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 31-01 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 526 | 43613 | 22 | 34 | 0.0286 | 43613 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10 кВ ф. 17-03. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 121-122, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 26.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10 кВ ф. 17-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 26.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 533 | 43614 | 17 | 18 | 0.10165 | 43614 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Перед капитальным ремонтом ВЛ 10 кВ ф. 52 и во время его проведения в 2017 году, не выявлен дефект, приведший к повреждению и обрыву шлейфов фаз "А", "В" на опоре №21/1 4.13 Повреждение с последующим обрывом шлейфов фаз "А", "В" на опоре №21/1 ВЛ-10 кВ ф. 52, вследствие изменения структуры материала и снижения его механической прочности в процессе эксплуатации (с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф.52, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфов фаз "А", "В" на опоре №21/1 ВЛ 10 кВ ф. 52. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.52 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 527 | 43613 | 23 | 45 | 0.007337 | 43613 | 23 | 49 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 37-38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 21.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 21.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 528 | 43614 | 4 | 15 | 0.017 | 43614 | 4 | 21 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 10 кВ ф. 34-01. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 78-79, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков С.А. 11.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 10 кВ ф. 34-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков С.А. 11.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 529 | 43614 | 6 | 45 | 0.022 | 43614 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 63-64 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 318-320, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 318-320 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 532 | 43614 | 16 | 30 | 0.02499 | 43614 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 222-223 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 222-223, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 222-223 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 536 | 43614 | 20 | 27 | 0.0023324 | 43614 | 20 | 32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 11-12-13 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 11-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 11-12-13 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 537 | 43614 | 21 | 44 | 0.0057 | 43614 | 21 | 47 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 19-20, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-04 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 26.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 26.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 538 | 43614 | 22 | 55 | 0.065331 | 43614 | 23 | 51 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10/0,4 кВ № 13-06-01, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-06 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных в/в предохранителей согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 539 | 43614 | 23 | 42 | 0.00333 | 43614 | 23 | 44 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 9-05. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 37-38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 9-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-05 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 9-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 540 | 43615 | 5 | 4 | 0.018672 | 43615 | 5 | 11 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 31-32, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 11.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 11.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 545 | 43615 | 15 | 3 | 0.0284 | 43615 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 93-94, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 26.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 26.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 549 | 43615 | 20 | 13 | 0.27731 | 43615 | 20 | 39 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 95 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. Плановым осмотром не выявлен дефект изолятора. 4.12 В результате ухудшения механической прочности пластмассового колпачка КП-22 изолятора фазы "В" на опоре № 95 ВЛ 10 кВ ф. 1-01 произошло его разрушение. В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошел срыв с крюка изолятора фазы "В" на опоре № 95 ВЛ 10 кВ ф. 1-01 с падением провода на крюк, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Шагонар. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор ШС-10 на ВЛ 10 кВ ф.1-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 95 ВЛ 10 кВ ф.1-01 Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1-01 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 550 | 43616 | 1 | 2 | 0.0171 | 43616 | 1 | 8 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 13-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.31-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 19.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 31-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 19.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 552 | 43616 | 3 | 33 | 0.03225 | 43616 | 4 | 18 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 21-22, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 24.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 28-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 24.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 551 | 43616 | 3 | 33 | 0.06375 | 43616 | 4 | 18 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.4 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 202-204, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 28-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-01 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 27.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 202-204 ВЛ 10 кВ ф. 28-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 27.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 555 | 43616 | 11 | 57 | 0.19643 | 43616 | 13 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 18 м/сек., дождь. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 321-322 произошло схлестывание проводов разных фаз, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, . | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест и произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 321-322 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 556 | 43616 | 12 | 17 | 0.24386 | 43616 | 13 | 16 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 18 м/сек., дождь. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 17-18 произошло схлестывание проводов разных фаз, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 40-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-08, . | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест и произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 557 | 43616 | 14 | 20 | 1.3667 | 43616 | 15 | 42 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 24 м/сек., дождь. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 63-64 произошло схлестывание проводов разных фаз, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-09, . | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест и произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 63-64 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 544 | 43615 | 11 | 24 | 0.036868 | 43615 | 12 | 43 | 3.4.7.3 При осмотра ВЛ 10 кВ ф. 18-01 не выявлен плохой контакт ножей линейного разъединителя, установленного на опоре к ТП 10/0,4 № 18-01-06. 4.10 В результате ослабления контакта ножей линейного разъединителя, установленного на опоре к ТП 10/0,4 № 18-01-06 произошло отгорание ножей фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключение В 10 кВ ф.18-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ножей РЛНД-10 на ТП 10/0,4 кВ № 18-01-06, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разъединителя РЛНД-10, установленного на опоре к ТП 10/0,4 № 18-01-06. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Проверить состояние ножей, изоляторов и контактов РЛНД-10 ВЛ 10 кВ ф. 18-01 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 547 | 43615 | 16 | 50 | 0.14 | 43615 | 18 | 50 | 3.4.8.5 Неизвестными лицами был совершен наезд на опору № 18 ВЛ 10 кВ ф. 23-02. 4.4 В результате наезда на опору автотехники стороннего лица произошел наклон опоры № 18 с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 23-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 23-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 18 ВЛ 10 кВ ф. 23-02. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.05.2019 год
АО "Тываэнерго" | 558 | 43617 | 0 | 40 | 0.053332 | 43617 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 41. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 41, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 560 | 43617 | 10 | 42 | 0.022318 | 43617 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 511. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв шлейфа на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 511. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 511, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 511. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 554 | 43616 | 10 | 40 | 0.15383 | 43616 | 11 | 45 | 3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ № 4-04-02 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз "В","С" с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 10,0,4 кВ № 4-04-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену не калиброванных в/в вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.05.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 561 | 43617 | 12 | 5 | 0.10587 | 43617 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 47. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 47 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РК 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 47, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвижного контакта фазы "А" рубильника 250А на ТП 10/0,4 кВ № 47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС СТруков Д.А. 03.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 568 | 43619 | 10 | 2 | 0.013933 | 43619 | 10 | 46 | 3.4.7.4 На ТП 6/0,4 кВ № 1-06-04 в эксплуатации не калиброванные н/в вставки. 4.10 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и пережогу ПН 250 А фазы "С" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-04 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного ПН 250 А фазы "С" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 14-02-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 04.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 569 | 43619 | 11 | 13 | 0.0065 | 43619 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 16-02-11. 4.10 Из-за порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ,что привело к междуфазному КЗ и пережогу ПН 160 А фазы "С" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 16-02-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 16-02-1, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПН 160 А фазы "С" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 16-02-11. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 570 | 43620 | 23 | 9 | 0.00805 | 43620 | 23 | 12 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 572 | 43621 | 10 | 10 | 0.034334 | 43621 | 11 | 53 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "О" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "О" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 575 | 43621 | 15 | 42 | 0.0087839 | 43621 | 16 | 13 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошел пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 05.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 578 | 43622 | 14 | 51 | 0.027484 | 43622 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-10. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы "О" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-10, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "О" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-10. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 06.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 581 | 43623 | 7 | 25 | 0.1 | 43623 | 7 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 175. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы "А" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 175. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 630 А на ТП 10/0,4 кВ № 175 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного ПН 630 А фазы "А" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 175. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 587 | 43624 | 11 | 25 | 0.018333 | 43624 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 250 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "О" в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 250, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "О" в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 593 | 43626 | 15 | 35 | 0.10899 | 43626 | 18 | 5 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с., дождь. 4.13 В момент порыва ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 37, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 37. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 580 | 43622 | 22 | 8 | 0.32933 | 43623 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения шпильки фазы "В" трансформатора 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 15-04-04. 4.10 Из-за несвоевременного выявления ослабления контактного соединения произошло нагревание шпильки фазы "В" трансформатора 0,4 кВ и отключение АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 и Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 15-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагревание шпильки на ТП 10/0,4 кВ № 15-04-04, . | Техническое мероприятие 1 Закрепить контактные соединения шпильки фазы "В" трансформатора 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 15-04-04 согласно нормам. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 598 | 43627 | 17 | 35 | 0.068083 | 43627 | 21 | 10 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору № 13/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-11 произошло механическое повреждение основания деревянной опоры. 4.14 В результате механического повреждения основания деревянной опоры № 13/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-11 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-11, . | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 13/1 с применением ж/б приставки и устранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 13/1-13/2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-11. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 11.06.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 596 | 43627 | 9 | 0 | 4.9317 | 43627 | 17 | 58 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в деревянную П-образную опору № 63 ВЛ 110 кВ С-413. 4.4 Из-за прямого попадания молнии в деревянную П-образную опору № 63 произошло расщепление левого конца траверсы, что могло привести к дальнейшему разрушению древесины траверсы и возникновению аварии на ВЛ 110 кВ С-413. В целях недопущения аварийной ситуации ВЛ 110 кВ С-413 была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление траверсы на ВЛ 110 кВ С-413, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу П-образной опоры № 63 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 11.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств П-образной опоры № 63 ВЛ 110 кВ С-413. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 3 Провести осмотр ВЛ 110 кВ С-413 с применением бинокля с целью обнаружения возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 18.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 562 | 43617 | 12 | 20 | 0.022166 | 43617 | 13 | 55 | 3.4.7.4 На ТП 10/0,4 кВ № 15-03-06 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому оборудованию). 4.10 В период воздействия ветровой нагрузки произошло КЗ в сети 0,4 кВ. Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 15-03-06 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току, произошел пережог в/в вставок фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 15-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10/0,4 кВ № 15-03-06, . | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 15-03-06 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 01.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 563 | 43617 | 16 | 45 | 0.051332 | 43617 | 18 | 35 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10/0,4 кВ № 28-01-05, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-01 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 28-01-05 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 01.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 635 | 43635 | 2 | 2 |  | 43635 | 2 | 2 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в нижний изолятор поддерживающей гирлянды фазы "А" опоры № 161 ВЛ 110 кВ Шагонар - Городская с отпайками (С-405 ). 4.12 В результате прямого попадания молнии в нижний изолятор поддерживающей гирлянды фазы "А"опоры № 161 ВЛ 110 кВ Шагонар - Городская с отпайками (С-405 ) произошло перекрытие выше указанных изоляторов, что явилось причиной однофазного замыкания на землю с последующим отключением выключателя ВС-405 на ПС 110 кВ Городская действием 1 ст. ТЗНП и выключателя В С-403 действием 3-4 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Чадан . Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 161, проведен в марте 2019 года. Замечаний по состоянию изоляции выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ С-405, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры № 161 ВЛ 110 кВ Шагонар - Городская с отпайками (С-405). Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 19.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Шагонар - Городская с отпайками(С-405) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 28.06.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2021 года замену дефектной изоляции опоры № 161 ВЛ 110 кВ Шагонар - Городская с отпайками (С-405). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С 31.07.2020 год
АО "Тываэнерго" | 600 | 43627 | 19 | 51 | 0.0304 | 43627 | 21 | 27 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-04. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-04 с последующим наклоном. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 11.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 579 | 43622 | 16 | 33 | 0.12927 | 43622 | 21 | 10 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод., вследствие чего произошло выдавливание стойки опоры № 135 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 из грунта. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опоры № 135 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору №135, проводился 21.01.2019, данного дефекта опоры не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 135 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с установкой ряжа. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности или в местах скального грунта. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 566 | 43618 | 15 | 3 | 0.009338 | 43618 | 15 | 7 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 12-13 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 9-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 9-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 9-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 567 | 43618 | 15 | 34 | 0.053157 | 43618 | 15 | 45 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек., дождь. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 36-37 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 17-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 25.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 25.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 646 | 43638 | 23 | 0 |  | 43638 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление факта залипания контактов реле ТМ "Команда включить" В С-405 ПС 110 кВ Городская. 4.13 В результате залипания контактов реле ТМ "Команда включить" В С-405 ПС 110 кВ Городская при включении оперативного тока сформировалась команда на включение выключателя ВС-405 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залипание контактов на В С-405, . | Техническое мероприятие 1 Подать заявку в РДУ на осуществление проверки целостности контактов реле ТМ ПС 110 кВ Городская. Ответственное лицо: начальник ОТИС Дамба А.О. 31.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену промежуточного реле телеуправления сигнала на включение ВС-405 ПС 110 кВ Городская Ответственное лицо: Начальник СРЗА Долгополов Д.В. 26.06.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в "Инструкцию по производству переключений в электроустановках АО Тываэнерго" указания оперативному персоналу об отключении оперативного тока при выводе выключателей 10-110 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника ЦУС -начальник ДС Макаров М.В. 31.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 574 | 43621 | 14 | 42 | 0.04167 | 43621 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №№ 301-302 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "С" в момент кратковременных порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 301-302 ВЛ 10 кВ ф. 40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку данном проводов пролете опор №№ 301-302 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 583 | 43623 | 19 | 50 | 0.18114 | 43623 | 21 | 6 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 95-96 произошло схлестывание проводов фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 4-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Устранить схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 95-96 ВЛ 10-кв ф. 4-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 07.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 585 | 43623 | 21 | 53 | 0.023741 | 43623 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 25-01. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "А"в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 25-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 25-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 584 | 43623 | 21 | 55 | 0.0014319 | 43623 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку данном проводов пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 586 | 43624 | 7 | 9 | 0.002338 | 43624 | 7 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 67-68 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 67-68 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 67-68 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 588 | 43624 | 17 | 50 | 0.35152 | 43624 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы С" в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 10 кВ ф. 10-09. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "С"в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 10 кВ ф. 10-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 10 кВ ф. 10-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 589 | 43624 | 18 | 7 | 0.336 | 43624 | 20 | 31 | 3.4.7.3 При плановом осмотре в марте 2019 года не выявлена увеличенная стрела провеса провода в пролете опор №№ 514-515 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса произошло схлестывание проводов двух нижних фаз в пролете опор №№ 514-515 ВЛ 10 кВ ф. 16-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Устранить схлест и произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 514-515 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.16-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2019 год
АО "Тываэнерго" | 590 | 43626 | 7 | 58 | 0.028 | 43626 | 8 | 22 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 378-379 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 378-379 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 602 | 43628 | 11 | 20 | 0.006664 | 43628 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54. 4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в период кратковременных порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 5-6, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 54, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 615 | 43631 | 9 | 58 | 0.0016675 | 43631 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор № № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-16. 4.2 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-16 с последующим вытягиванием провода, вследствие чего произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к отключению АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 14-03-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-16, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-16 в пролете опор №№ 3-4. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 617 | 43632 | 13 | 45 | 0.003999 | 43632 | 13 | 53 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 443. 4.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 отключился АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 443. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключился АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 443, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 443. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 618 | 43632 | 18 | 0 | 0.054 | 43632 | 20 | 42 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 278 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов в пролетах опор №№ 10-11, 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 278. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 278, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов в пролетах опор №№ 10-11, 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 278. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 594 | 43626 | 17 | 21 | 0.129 | 43626 | 19 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 82 ВЛ 10 кВ ф.40-14. 4.4 В результате прямого попадания молнии в опору № 82 ВЛ 10 кВ ф. 40-14 произошло расщепление древесины верхушки стойки опоры с последующим выпадением крюка фазы "А" вместе с изолятором и проводом. При падении произошло касание провода фазы "А" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-14 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф. 40-14, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 82 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 11.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления возможных повреждение после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 628 | 43633 | 14 | 55 | 0.056249 | 43633 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 2-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 2-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09 произошел излом стойки деревянной опоры с последующим наклоном опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры № 2-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 591 | 43626 | 8 | 20 | 0.0014 | 43626 | 8 | 26 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 78-79 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-10, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 10 кВ ф. 8-10. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 597 | 43627 | 9 | 52 | 0.0034986 | 43627 | 9 | 57 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 9-04. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов фаз "А", "В" произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 9-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 9-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 9-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 599 | 43627 | 19 | 37 | 0.0047595 | 43627 | 19 | 38 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "А" произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 601 | 43628 | 10 | 25 | 0.0047357 | 43628 | 10 | 29 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "С" произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 37-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 619 | 43632 | 18 | 30 | 0.0009324 | 43632 | 18 | 32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку данном проводов пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 623 | 43633 | 9 | 27 | 1.6417 | 43633 | 12 | 44 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы "С" в месте присоединения провода к изолятору опоры № 27 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. Осмотр, проведенный в марте 2019 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило его качество. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в месте присоединения провода к изолятору опоры № 27 ВЛ 10 кВ ф .13-03 в период ветровой нагрузки произошел излом данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в месте присоединения к изолятору опоры № 27 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 13-03 с применением бинокля целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение . Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 620 | 43632 | 18 | 40 | 0.0059143 | 43632 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "С" произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 35-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 35-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 621 | 43633 | 0 | 14 | 0.0085581 | 43633 | 0 | 16 | 3.4.7.3 Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. 4.2 В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В", "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в пролете опор №№ 34-35. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 624 | 43633 | 10 | 23 | 0.00833 | 43633 | 10 | 28 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 430-431 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Сат А.В. 17.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 430-431 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Сат А.В. 09.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 625 | 43633 | 12 | 15 | 0.000999 | 43633 | 12 | 17 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 11-12 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 639 | 43637 | 5 | 15 | 0.0091014 | 43637 | 5 | 28 | 3.4.7.3 Не проводятся своевременно осмотры ВЛ 10 кВ ф. 40-15. 4.2 Предположительной причиной отключения В 10 кВ ф. 40-15 явилось самоустранившееся схлестывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 643 | 43638 | 16 | 58 | 0.00285 | 43638 | 17 | 1 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 68-69 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10-кв ф. 2-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 2-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10-кв ф. 2-03 на самоустранившееся схлестывание проводов, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 2-03. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 645 | 43638 | 20 | 8 | 0.0009324 | 43638 | 20 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 43-44 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 649 | 43639 | 18 | 40 | 0.32668 | 43639 | 19 | 29 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с. и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 9-10 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 13-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, . | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 659 | 43639 | 23 | 25 | 0.030988 | 43639 | 23 | 38 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с. и дождя. 4.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 52-53 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 24-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-05, . | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест проводов в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 24-05 и произвести их перетяжку. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 641 | 43638 | 10 | 15 | 0.31667 | 43638 | 13 | 25 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стойки опоры № 296 ВЛ 10 кВ ф. 7-06 из грунта. 4.4 В результате выдавливания из грунта стойки опоры № 296 ВЛ 10 кВ ф. 7-06 произошел ее наклон с последующим падением, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 7-06 действием защит. Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору №296, проводился 24.01.2019, данного дефекта опоры не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание опоры из грунта на ВЛ 10 кВ ф. 7-06, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 296 ВЛ 10 кВ ф. 7-06 с установкой ряжа. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7-06 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 660 | 43639 | 23 | 25 | 0.082 | 43639 | 23 | 40 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с. и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 145-146 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 24-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№145-146 ВЛ 10 кВ ф. 24-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 661 | 43640 | 0 | 48 | 0.052438 | 43640 | 1 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с. и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 228/22-228/23 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку данном проводов пролете опор №№ 223/22-223/23 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 640 | 43638 | 9 | 50 | 0.0014 | 43638 | 9 | 53 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с. и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 46-47 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 30-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 30-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 30-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 30-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 664 | 43640 | 12 | 5 | 2.205 | 43640 | 15 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции соединительной муфты участка КЛ 10 кВ ф. 14 от ЦРП 10/0,4 кВ до ТП 10/0,4 кВ № 40. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 14, что явилось сопутствующей причиной возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции соединительной муфты, установленной на участке КЛ 10 кВ ф. 14 от ЦРП 10/0,4 кВ до ТП 10/0,4 кВ № 40, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 14 действием защит на ЦРП 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 14, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную соединительную муфту на участке КЛ 10 кВ ф. 14 от ЦРП 10/0,4 кВ до ТП 10/0,4 кВ № 40. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания КЛ 10 кВ ф. 14 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 14 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 642 | 43638 | 12 | 52 | 0.0023643 | 43638 | 12 | 54 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с. и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 57-58 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 23.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 57-58 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 23.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 650 | 43639 | 19 | 22 | 0.42 | 43639 | 19 | 46 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с. и дождя. 4.4 Предположительной причиной отключения В 6 кВ ф. 1-06 является самоустранившееся схлестывание проводов период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 19.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 654 | 43639 | 21 | 5 | 0.049606 | 43639 | 21 | 21 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 19 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 20-21 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз. Вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 23.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 23.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 651 | 43639 | 20 | 16 | 5.5 | 43639 | 20 | 37 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта в районе ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) и ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). 4.12 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молний в провод в пролете опор №№ 77-78 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) и в провод в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) , в результате чего произошло перекрытие изоляции с последующим разрушением одного изолятора поддерживающей гирлянды фазы "А" опоры № 77 ВЛ 110 кВ С-451 и перекрытие изоляции с последующим разрушением одного изолятора поддерживающей гирлянды фазы "А" опоры № 89 ВЛ 110 кВ С-452, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения выключателей В 110 кВ С-451 и В С-452 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ С-451, ВЛ 110 кВ С-452, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451) и ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2цепь (С-452) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 77 ВЛ 110 кВ С-451 и №89 ВЛ 110 кВ С-452 . Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.07.2019 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "А" опоры № 77 ВЛ 110 кВ С-451 и опоры № 89 ВЛ 110 кВ С-452 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2020 год
АО "Тываэнерго" | 655 | 43639 | 21 | 8 | 0.19042 | 43639 | 21 | 24 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 19 м/сек. 4.4 Предположительной причиной отключения В 10 кВ ф. 4-02 является самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в период ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 657 | 43639 | 21 | 51 | 0.12125 | 43639 | 22 | 8 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 19 м/с. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 40-41 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 16.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 24.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 644 | 43638 | 19 | 17 | 0.0037962 | 43638 | 19 | 19 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с. и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 30-31 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 16.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 30-31 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 16.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 662 | 43640 | 1 | 8 | 0.0064 | 43640 | 1 | 11 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. 4.2 В результате износа провода в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 24.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 604 | 43628 | 18 | 22 | 0.5985 | 43628 | 20 | 28 | 3.4.7.3 Плановым осмотром ВЛ 10 кВ ф. 14-04 не выявлен дефект, приведший к повреждению и обрыву шлейфа фазы «А» на опоре № 39-4. 4.13 Вследствие изменения структуры материала и снижения его механической прочности в процессе эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре № 39-4, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-04 вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 14-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре № 39-4 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 12.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-04 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 614 | 43630 | 18 | 55 | 1.125 | 43630 | 21 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10/0,4 кВ № 183, принадлежащей АЗС Клюев, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 11-15 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10/0,4 кВ № 183 АЗС Клюев о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 31-01 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А, 17.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 616 | 43631 | 13 | 25 | 0.26834 | 43631 | 15 | 20 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 256 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.1 В результате прямого попадания молнии в опору № 256 произошло расщепление стойки опоры, что явилось причиной схлестывания проводов с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной опоры № 256 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления возможных повреждений после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 626 | 43633 | 13 | 50 | 0.52001 | 43633 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления крепления крюка фазы "С" в основание опоры № 21 ВЛ 10 кВ ф. 19-09. 4.3 В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "С" с последующим соприкосновением провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 19-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 19-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "С" опоры № 21 ВЛ 10 кВ ф. 19-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-09 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 627 | 43633 | 14 | 25 | 0.0385 | 43633 | 18 | 16 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 269 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. 4.1 В результате прямого попадания молнии в опору № 269 произошло расщепление верхней части стойки опоры, что явилось причиной схлестывания проводов с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление верхней части стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить временное переокрючивание крюков фаз "А", "В", "С" на опоре № 269 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной опоры № 269 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 622 | 43633 | 1 | 46 | 0.19544 | 43633 | 3 | 8 | 3.4.9.3 В результате повреждений на ведомственной ТП 10/0,4 кВ № 4-03-03, принадлежащей частному лицу, произошло однофазное короткое замыкание, что явилось причиной неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Чадан. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10/0,4 кВ № 4-03-03 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-03 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 24.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 633 | 43634 | 18 | 20 | 0.87564 | 43634 | 19 | 34 | 3.4.7.3 При проведении осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-04 не выявлен дефект, приведший к повреждению и обрыву провода фазы "В" в пролетах опор №№ 7-8. 4.13 В результате повреждения в процессе эксплуатации нескольких жил провода фазы "В" в пролёте опор №№ 7-8 произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 10-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 10-04 с применением бинокля с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 653 | 43639 | 20 | 25 | 0.0833 | 43639 | 20 | 30 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта в районе ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) 4.12 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провода в пролете опор №№ 66-67 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) , в результате чего произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры № 66 с последующим разрушением одного изолятора, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-453 действием защит. Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 66 проведен в августе 2018 года. Замечаний по состоянию изоляции выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ С-453, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 66 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 23.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 637 | 43635 | 18 | 40 | 0.076 | 43635 | 20 | 34 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы "В" в месте присоединения провода к изолятору опоры № 246 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в месте присоединения провода к изолятору опоры № 246 ВЛ 10 кВ ф. 38-01 произошел излом данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 38-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в месте присоединения к изолятору опоры № 246 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 19.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 38-01 с применением бинокля целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 658 | 43639 | 22 | 16 |  | 43639 | 22 | 16 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта в районе ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). 4.4 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опоры №32, №34 ВЛ 110 кВ С-427 , что явилось причиной отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отщепление древесины на ВЛ 110 кВ С-427, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427), с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 23.07.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2020 года установку разрядников ГИРМК на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ Таранков А.И. 31.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 638 | 43636 | 10 | 53 | 0.0082857 | 43636 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 96-97 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. 4.2 В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №№ 96-97 ВЛ 10 кВ ф. 37-03 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А", "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 37-03 в пролете опор №№ 96-97. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 647 | 43639 | 12 | 31 | 0.095212 | 43639 | 12 | 36 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 17 м/с. и дождя. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 38-39 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 20-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 648 | 43639 | 14 | 55 | 0.040001 | 43639 | 16 | 35 | 3.4.8.5 Наезд автотранспорта на опору № 14 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 44. 4.13 В результате наезда автотранспорта на опору № 14 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 44 произошел обрыв проводов в пролете опор №№ 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 44, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 44 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.06.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 656 | 43639 | 21 | 20 | 0.10388 | 43639 | 21 | 39 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 19 м/сек. 4.4 Предположительной причиной отключения В 10 кВ ф. 17-03 является самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в период ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 19.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 665 | 43640 | 14 | 13 | 0.011912 | 43640 | 14 | 18 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 13 м/сек. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. в пролете опор №№ 121-122 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 22.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 22.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 577 | 43622 | 11 | 20 | 0.045339 | 43622 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта ПСН-35 кВ фазы "С" на ПС 35 кВ Туран. 4.13 В результате ослабления пружины верхней контактной головки не обеспечилось необходимое контактное давление и надежное запирание патрона в штыковом зажиме, что явилось причиной появления перекоса и обесточивания части потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ПС 35 кВ Туран, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контактного соединения ПСН -35 кВ фазы "С" на ПС 35 кВ Туран. Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. 06.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку контактных соединений ПСН -35 кВ на ПС 35 кВ Туран. Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. 06.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 663 | 43640 | 7 | 35 | 0.10453 | 43640 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 667 | 43640 | 14 | 35 | 0.054434 | 43640 | 16 | 57 | 3.4.7.4 На ТП 10/0,4 кВ № 32-05-03 в эксплуатации некалиброванные предохранители. 4.10 В результате КЗ по ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы "В" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПН 250 А фазы "В" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 24.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 668 | 43640 | 19 | 50 | 0.0007992 | 43640 | 19 | 52 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-6. 4.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 5-01-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 5-01-6, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-6,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 669 | 43640 | 21 | 13 | 0.041332 | 43640 | 22 | 33 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 17 м/с. 4.13 В период ветровой нагрузки до 17 м/с произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-08-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-08-07, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-08-07. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 24.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 671 | 43641 | 16 | 35 | 0.0418 | 43641 | 18 | 47 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 17 м/с. 4.13 В период длительного воздействия ветровой нагрузки до 17 м/с произошел обрыв проводов фаз "В", "С" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "В", "С" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 25.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 682 | 43643 | 16 | 2 | 0.0361 | 43643 | 17 | 56 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 1-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-03. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры № 1-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры № 1-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-03 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 27.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 684 | 43643 | 19 | 35 | 0.017 | 43643 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-02. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел наклон стойки деревянной промежуточной опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-02 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 27.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 685 | 43643 | 20 | 40 | 0.019317 | 43643 | 21 | 41 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 1-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-12. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел наклон стойки деревянной промежуточной опоры № 1-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-12, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры № 1-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-12 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 27.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 687 | 43644 | 0 | 35 | 0.020761 | 43644 | 1 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 17 м/с. 4.13 В период воздействия ветровой нагрузки до 17 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 41, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролетах опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 41. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 688 | 43644 | 15 | 10 | 0.1989 | 43644 | 20 | 16 | 3.4.7.4 Установка низковольтных предохранителей нисшего номинала. 4.10 Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 31-03-07 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (250А вместо 400А), при небольших скачках нагрузки произошел пережог ПН 250 А фазы "В" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 31-03-07, . | Техническое мероприятие 1 Установить н/в предохранители согласно требованиям. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 689 | 43644 | 18 | 52 | 0.0208 | 43644 | 19 | 40 | 3.4.7.4 Установка низковольтных предохранителей высшего номинала. 4.10 Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (250 А вместо 160 А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставки на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной высоковольтной вставок вставки фазы "А" ВЛ 10 кВ ф. 4-04 в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10. Установить н/в предохранители согласно требованиям. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 22.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры сопротивлений петли фаза-"О" ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 22.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 693 | 43645 | 20 | 25 | 0.0007 | 43645 | 20 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 40-03. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 40-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 40-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 695 | 43646 | 15 | 34 | 0.0047286 | 43646 | 15 | 36 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 78 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 107-108 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 29.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 672 | 43642 | 11 | 15 | 2.1334 | 43642 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Перед капитальным ремонтом ВЛ 10 кВ ф. 10-10 и во время его проведения в 2017 году, не выявлен дефект, приведший к повреждению и обрыву шлейфа фазы «В» на опоре № 1. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в период воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 1, с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 10-10 действием защит на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф.10-10, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный шлейф фазы "В" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-10. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-10 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 686 | 43643 | 21 | 40 | 0.35711 | 43643 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 27. 4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 27, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 27 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 27, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку данном проводов пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 27. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 690 | 43645 | 10 | 37 | 0.009331 | 43645 | 10 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ № 233 Кызылское КОЖПО СПО произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-02 на ПС 220 кВ Кызылская действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10/0,4 кВ № 233 ВЛ 10 кВ ф. 20-02, принадлежащей Кызылское КОЖПО СПО о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 694 | 43646 | 14 | 44 | 0.24965 | 43646 | 15 | 19 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной КЛ 10 кВ в сторону ТП 10/0,4 кВ № 525 , принадлежащей кафе "АЛАНТОС", произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-16 на ПС 220 кВ Кызылская действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10/0,4 кВ № 525 ВЛ 10 кВ ф. 20-16, принадлежащей кафе "АЛАНТОС", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-16 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 595 | 43626 | 17 | 27 | 0.062068 | 43626 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектов разрядника на ТП 10/0,4 кВ № 4-03-01 4.12 В процессе эксплуатации произошло образование микротрещин уплотнительной прокладки разрядника фазы "С", под влиянием погодных условий произошло его насыщение влагой с последующим разрушением разрядника фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ № 4-03-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП 10/0,4 кВ № 4-03-01, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного разрядника РВО 10 на ОПН на ТП 10/0,4 кВ № 4-03-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 28.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств ТП 10/0,4 кВ № 4-03-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 28.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 603 | 43628 | 18 | 20 | 0.35624 | 43628 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 436 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Плановым осмотром не выявлен дефект изолятора. 4.12 В результате ухудшения механической прочности пластмассового колпачка КП-22 изолятора фазы "В" на опоре № 436 ВЛ 10 кВ ф. 14-03 произошло его разрушение. В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошел срыв с крюка изолятора фазы "В" на опоре № 436 ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с падением провода на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крюка изолятора на опоре на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 436 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 12.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 613 | 43630 | 18 | 55 | 0.45835 | 43630 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 11-11 от ПС Городская до ТП 10/0,4 кВ № 45. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр трассы КЛ 10 кВ ф. 11-11, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения ТН. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 11-11 от ПС Городская до ТП 10/0,4 кВ № 45, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 11-11, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного участка кабеля 10 кВ ф. 11-11 от ПС Городская до ТП 10/0,4 кВ № 45. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания после произведенного ремонта участка КЛ 10 кВ ф. 11-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.07.2019 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр участка кабельной линий ф. 11-11 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 683 | 43643 | 18 | 15 | 0.20234 | 43643 | 19 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 145/33 ВЛ 10 кВ ф. 14-03, что не было выявлено при плановом осмотре. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 145/33 в период неблагоприятных погодных условий произошел излом опоры на уровне земли с последующим наклоном и касанием ветки дерева (опора установлена в жилом секторе), что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Балгазын. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, . | Техническое мероприятие 1 Восстановить опору № 145/33 ВЛ 10 кВ ф. 14-03 на ж/б приставке Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.06.2019 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 14-03 на загнивание древесины. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2019 год
АО "Тываэнерго" | 692 | 43645 | 12 | 1 | 0.01167 | 43645 | 12 | 8 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей (сорокой) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз РЛНД-10 кВ, установленном на опоре № 2-17 к ТП 10/0,4 кВ №32-05/2-3, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф.32-05 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 2-17 к ТП 10/0,4кВ № 32-05/2-3. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 29.06.2019 год
АО "Тываэнерго" | 696 | 43646 | 16 | 15 | 0.88826 | 43646 | 19 | 22 | 3.4.7.3 Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр трассы КЛ 10 кВ ф. 54, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения ТН между ТП 10/0,4 кВ № 490 и ТП 10/0,4 кВ № 295. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф.54 между ТП 10/0,4 кВ № 490 и ТП 10/0,4 кВ № 295, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 54 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 54, . | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.54 между ТП 10/0,4 кВ №490 и ТП 10/0,4 кВ №295. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.07.2019 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр участка кабельной линий ф. 54 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.07.2019 год