## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 517 | 2022-07-01 | 11 | 26 | 0.4 | 2022-07-01 | 12 | 14 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ сторонней организацией АО "Кызылская ТЭЦ" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 13. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организацией ОАО "Кызылская ТЭЦ" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 13 от опоры № 16 в сторону ТП 10 кВ 181, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции участка кабеля на КЛ 10 кВ ф. 13, VS010-0012098 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания после ремонта участка КЛ 10 кВ ф.13 от опоры № 16 в сторону ТП 10 кВ 181. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 04.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 518 | 2022-07-01 | 13 | 50 | 0.00625 | 2022-07-01 | 15 | 5 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта РК 250 А на ТП 10 кВ 33-06-09. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП 10 кВ № 33-06-09 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 250А на ТП 10 кВ 33-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрыти РК 250А на ТП 10 кВ № 33-06-09, VN004-00121789 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250 А на ТП 10 кВ 33-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф.33-06 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 519 | 2022-07-01 | 15 | 15 | 0.023324 | 2022-07-01 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 165-119/165-120 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 165-119/165-120 ВЛ 10 кВ ф. 3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 165-119/165-120 ВЛ 10 кВ ф.3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 520 | 2022-07-01 | 15 | 35 | 3.05 | 2022-07-01 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (49 лет) произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 193-194 ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24), что не выявлено верховым осмотром в апреле 2021 года и при плановом осмотре в ноябре 2021 года. 4.13 В результате повреждения в процессе эксплуатации нескольких жил провода фазы "С" в пролёте опор №№ 193-194 при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания на «землю» и срабатывания защиты от однофазного замыкания на «землю» в сети 35 кВ на ПС 110 кВ Арыг-Узю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24), VL035-001720 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 193-194 ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24) с опоры №150 до опоры № 200. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 521 | 2022-07-03 | 8 | 29 | 0.432 | 2022-07-03 | 11 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 15 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф.32-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 522 | 2022-07-04 | 8 | 10 | 0.31267 | 2022-07-04 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины траверсы Т-образной опоры № 116 ВЛ 10 кВ ф.32-02, что не было выявлено при плановом осмотре в июне 2022 года. Не предоставлена в комиссию по расследованию ТН ведомость на загнивание деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 32-02. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины при воздействии ветровой нагрузки произошел излом траверсы Т-образной опоры № 116 ВЛ 10 кВ ф.32-02 в месте соединения со стойкой опоры с последующим ее падением и касанием при падении проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и выключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 32-02 на ПС 35 кВ Тээли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 32-02, VS010-0012022 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 116 ВЛ 10 кВ ф. 32-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ 10 кВ ф. 32-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 523 | 2022-07-04 | 8 | 22 | 0.132 | 2022-07-04 | 12 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины траверсы анкерной опоры № 388 ВЛ 10 кВ ф.17-01. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины при ветровой нагрузке произошел излом траверсы анкерной опоры № 388 ВЛ 10 кВ ф. 17-01 в месте соединения со стойкой опоры с последующим падением провода фазы "С" и касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и выключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 17-01 на ПС 110 кВ Сут-Холь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу анкерной опоры № 388 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 525 | 2022-07-04 | 13 | 7 | 0.70296 | 2022-07-04 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ, установленной на опоре к ТП 6 кВ 1-10-06. Персоналом ЗРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-6 кВ ф. 1-10 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре к ТП 6 кВ 1-10-06, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре к ТП 6 кВ 1-10-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 6 кВ ф. 1-10 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 526 | 2022-07-05 | 19 | 10 | 0.19066 | 2022-07-05 | 20 | 54 | 3.4.7.3 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло частичное выдавливание анкерной опоры № 82 ВЛ 10 кВ ф. 18-02 из грунта. 4.4 Из-за выдавливания из грунта опоры № 82 ВЛ 10 кВ ф. 18-02 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 82-83, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 18-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 18-02, VS010-0011964 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 82 ВЛ 10 кВ ф. 18-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-02 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности или в местах скального грунта. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 527 | 2022-07-05 | 21 | 51 | 0.0064185 | 2022-07-05 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-07-2. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-07-2, что привело к КЗ и пережогу ПН 250А на ТП 10 кВ 40-07-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-07-2, VN004-00121328 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 40-07-2. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-07-2 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 528 | 2022-07-05 | 21 | 40 | 2.2667 | 2022-07-05 | 23 | 56 | 3.4.7.3 Несвоевременный демонтаж деревянной опоры № 2 ВЛ 6 кВ ф. 1-06 после реконструкции выше указанной ВЛ 6кВ. 4.4 В результате несвоевременный демонтажа деревянной опоры № 2 ВЛ 6 кВ ф. 1-06 после реконструкции выше указанной ВЛ 6кВ в момент порывов ветра произошло падение деревянной опоры на вновь установленную ж/б опору №2 с последующим изломом стоек опор №№ 2,3, что явилось причиной схлестывания проводов разных фаз и отключения В 6 кВ ф. 1-06 действием защит на ПС 220 кВ Ак-Довурак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек ж/б опор №№2,3 на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ж/б опоры №№ 2,3 ВЛ 6 кВ ф. 1-06 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф. 1-06 с целью выявления дефектов . Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 529 | 2022-07-06 | 14 | 33 | 0.33667 | 2022-07-06 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№ 228/139-228/140 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 228/139-228/140 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 25.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 530 | 2022-07-06 | 15 | 33 | 0.0045328 | 2022-07-06 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-02. 4.10 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 33-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-02, VN004-00124401 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 531 | 2022-07-06 | 15 | 44 | 0.01065 | 2022-07-06 | 15 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 436-437 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №436-437 ВЛ 10 кВ ф. 32-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-01, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 436-437 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 533 | 2022-07-06 | 18 | 30 | 0.003334 | 2022-07-06 | 18 | 40 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 20-13-38. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 20-13-38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160А Л 2 на ТП 10 кВ 20-13-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 20-13-38, VN004-00132520 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 20-13-38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 534 | 2022-07-06 | 20 | 0 | 0.007332 | 2022-07-06 | 20 | 11 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 3-01-12. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 3-01-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-12, VN004-00121088 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 535 | 2022-07-06 | 22 | 45 | 0.46668 | 2022-07-06 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности опорных изоляторов фаз "А" и "В" (появились внутренние микротрещины в теле фарфора) РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 13-03-18. 4.12 Из-за снижения электрической прочности опорных изоляторов РЛНД-10 кВ в процессе длительной эксплуатации появились внутренние микротрещины в теле фарфора, что явилось причиной перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" РЛНД 10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 13-03-18, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-03 на ПС 110 кВ Бай-Хаак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорных изоляторов РЛНД-10 кВ ТП 13-03-18 на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опорные изоляторы фаз "А" и "В" РЛНД 10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 13-03-18 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр РЛНД-10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью проверки целостности опорной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 537 | 2022-07-07 | 9 | 31 | 0.26 | 2022-07-07 | 10 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке, принадлежащей базе отдыха Чагытай, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки базы отдыха Чагытай о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 13-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 538 | 2022-07-07 | 11 | 18 | 0.02001 | 2022-07-07 | 11 | 22 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 13-03-17, принадлежащей ООО "Бай-Хаак-Тепло", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ООО "Бай-Хаак-Тепло", являющегося владельцем ТП 10 кВ 13-03-17, о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 13-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 541 | 2022-07-07 | 14 | 35 | 0.0081996 | 2022-07-07 | 15 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-10, что привело к КЗ и отключению АВ 250А на ТП 10 кВ 33-09-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-10, VN004-00121812 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-10 целью выявления дефекта. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 542 | 2022-07-07 | 16 | 20 | 0.0214 | 2022-07-07 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры №2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07, VN004-00121735 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-07 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-03-07 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 543 | 2022-07-07 | 17 | 38 | 0.010201 | 2022-07-07 | 18 | 12 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-18. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-18, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250А на ТП 10 кВ 17-01-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-18., VN004-00124252 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-18 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 544 | 2022-07-07 | 18 | 48 | 0.05875 | 2022-07-07 | 22 | 43 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянный промежуточный опор №№ 7, 8, 15 ВЛ 0,4 кВ Л от ТП 10 кВ 17-02-02. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор № 7, 8, 15 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-02 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 17-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-02, VN004-00124274 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры № 7, 8, 15 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-02 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 548 | 2022-07-09 | 17 | 28 | 0.0057 | 2022-07-09 | 17 | 46 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-02-04. 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-02-04 произошло междуфазное КЗ и пережога ПН 250 А на ТП 10 кВ 31-02-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10 кВ 31-02-04, TP010-1002978 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А фазы "В" на ТП 10 кВ 31-02-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 549 | 2022-07-09 | 22 | 1 | 0.0014664 | 2022-07-09 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-03-4. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-03-4, что привело к КЗ и отключению 250А на ТП 10 кВ 2-03-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-03-4, VN004-00121015 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 2-03-4 целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 550 | 2022-07-10 | 13 | 38 | 0.032668 | 2022-07-10 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "0" в пролете опор №№ 4-6, 4-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете опор №№4-6, 4-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121702 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№4-6, 4-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 551 | 2022-07-11 | 6 | 25 | 0.57167 | 2022-07-11 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 727- 728 ВЛ 10 кВ ф. 15-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 727- 728, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-02, VS010-0011943 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 727-728 ВЛ 10 кВ ф. 15-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 552 | 2022-07-11 | 14 | 45 | 0.0125 | 2022-07-11 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 144. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 144, что привело к КЗ и отключению главного АВ 250А на ТП 10 кВ 144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 144, VN004-00122212 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 144 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 553 | 2022-07-11 | 14 | 19 | 0.16675 | 2022-07-11 | 16 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности опорного изолятора фазы "А" (появились внутренние микротрещины в теле фарфора) РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 296-1 ВЛ 10 кВ ф. 13-07. 4.12 Из-за снижения электрической прочности опорного изолятора РЛНД-10 кВ в процессе длительной эксплуатации появились внутренние микротрещины в теле фарфора, что явилось причиной разрушения изолятора фазы "А" ОР-4 опора № 296-1 ВЛ 10 кВ ф. 13-07, что явилось причиной неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 13-07, VS010-0011953-002 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор фазы "А" РЛНД-10 кВ на опоре № 296-1 ВЛ 13-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить техническое состояние опорной изоляции РЛНД 10 кВ на опоре № 296-1 ВЛ 13-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 560 | 2022-07-13 | 15 | 23 | 1.4392 | 2022-07-13 | 16 | 18 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление нарушение целостности кровли ТП 10 кВ 198 в период осадков в виде дождя произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "В и "С". 4.4 В результате нарушения целостности кровли ТП 10 кВ 198 в период осадков в виде дождя произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "В и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 11-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов на ТП 10 кВ 198, TP010-1002073 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр всех ТП 10 кВ от ф. 11-06 на предмет целостности кровли. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 561 | 2022-07-13 | 20 | 51 | 2.15 | 2022-07-13 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ, установленной на опоре № 1 ф. 1-06. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-6 кВ ф. 1-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 1 кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф. 1-06, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной на опоре №1 КЛ 6 кВ ф. 1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр концевых кабельных муфт, установленных на КЛ 6 кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 562 | 2022-07-14 | 9 | 3 | 0.011733 | 2022-07-14 | 9 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника 250 А на ТП 6 кВ 1-06-09 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие РК 250А на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-09, VN004-00124462 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 6 кВ от ф. 1-06 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 563 | 2022-07-14 | 9 | 48 | 0.72 | 2022-07-14 | 12 | 12 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 24-02. 4.4 В результате наброса проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 24-02 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 24-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода в пролете опор №№ 25-26 на ВЛ 10 кВ ф. 24-02, VS010-0011926 | Техническое мероприятие 1 Снять наброс с провода фазы "В" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 24-02 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 564 | 2022-07-14 | 16 | 5 | 0.06666 | 2022-07-14 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 503-504 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 503-504 ВЛ 10 кВ ф. 16-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16-04, VS010-0011939 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 503-504 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-04 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 565 | 2022-07-14 | 21 | 42 | 0.98335 | 2022-07-14 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение привода ПБВ силового трансформатора на ТП 10 кВ № 424. 4.12 В результате повреждение привода ПБВ произошел отказ на включение фазы "С" силового трансформатора на ТП 10 кВ № 424 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение привода ПБВ трансформатора на ТП 10 кВ 424, TP010-1002754-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 400 кВА на ТП 10 кВ № 424. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 571 | 2022-07-15 | 13 | 21 | 0.072768 | 2022-07-15 | 15 | 19 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта РК 100 А на ТП 10 кВ 32-04-15. 4.10 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта РК 100 А на ТП 10 кВ 32-04-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РК 100 А на ТП 10 кВ 32-04-15, TP010-1003301 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 100 А на ТП 10 кВ 32-04-15. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф.32-04 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 573 | 2022-07-17 | 15 | 2 | 0.247 | 2022-07-17 | 17 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 КЛ 10 кВ ф. 10-10 ПС 110 кВ Южная. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ЗРУ-10 кВ-опора №1 ф. 10-10 ПС 110 кВ Южная, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 10-10, VS010-0011971 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабельного участка ЗРУ 10 кВ - опора № 1 КЛ 10 кВ ф. 10-10 ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания кабельного участка ЗРУ 10 кВ - опора № 1 КЛ 10 кВ ф. 10-10 ПС 110 кВ Южная после произведенного ремонта. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 17.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 574 | 2022-07-17 | 15 | 2 |  | 2022-07-17 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В результате разгерметизации конденсатора в цепи отключения выключателя В2Т/10 кВ произошел отказ на отключение В2Т/10 кВ после пуска МТЗ-10 2Т , что явилось причиной работы МТЗ-110 2Т на включение КЗ2Т/110 кВ и отключение ОД2Т/110 кВ и как следствие отключения ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская II цепь с отпайкой на ПС Южная (C-408) действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел пробой диода в цепи конденсатора отключения В ф.10-10, что явилось причиной разрядки конденсатора. При техническом обслуживании 07.04.2020 оборудование было в исправном состоянии ( Протокол проверки устройств РЗА ф.10-10 от 11.06.2019). В процессе эксплуатации произошла разгерметизация конденсатора в цепи отключения В 2Т10 ПС 110 кВ Южная. При выполнении технического обслуживания согласно графику 07.04.2020 устройства РЗА В 2Т10 были исправны (Протокол проверки устройств РЗА 2Т-4Т ПС 110 кВ Южная от 07.04.2020) 4.7 В результате неисправности диода в цепи конденсатора отключения произошло разряжение конденсатора , что явилось причиной отказа на отключение выключателя В 10 кВ ф.10-10 при глубокой посадке напряжения. В результате разгерметизации конденсатора в цепи отключения выключателя В2Т/10 кВ произошел отказ на отключение В2Т/10 кВ после пуска МТЗ-10 2Т , что явилось причиной работы МТЗ-110 2Т на включение КЗ2Т/110 кВ и отключение ОД2Т/110 кВ и как следствие отключения ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская II цепь с отпайкой на ПС Южная (C-408) действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. Из-за исчезновения напряжения на 2 секции 10 кВ произошел пуск ЗМН и отключение В2Т/10 кВ (напряжение оперативного тока нормализовалось). При отключении В2Т/10 кВ произошел пуск АВР СВ-10 кВ и включился СВ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разгерметизации конденсатора в цепи отключения выключателя В2Т/10 кВ на В2Т/10 кВ ПС 110 кВ Южная, PS110-001331; разряжение конденсатора В10 кВ ф.10-10 на В ф.10-10 ПС 110 кВ Южная, PS110-001331 | Техническое мероприятие 1 Заменить блок управления В2Т/10 кВ ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: и.о. начальника СРЗА Салчак Э.М. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить блок управления В 10 кВ ф.10-10 ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: и.о. начальника СРЗА Салчак Э.М. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку блоков управления выключателей В1Т /10 кВ и отходящих линий 10 кВ на ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В. 31.12.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 577 | 2022-07-18 | 16 | 25 | 0.57866 | 2022-07-18 | 20 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проволоки провода фазы "А" в пролете опор №№ 7/7-7/8 ВЛ 10 кВ ф. 4-03 в результате потери прочности провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 7/7-7/8 ВЛ 10 кВ ф. 4-03 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-03 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4-03, VS010-0012038 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 7/7-7/8 ВЛ 10 кВ ф.4-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-03 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 578 | 2022-07-18 | 17 | 23 | 0.035468 | 2022-07-18 | 18 | 39 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 3-5 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 30-01-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 3,5 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 30-01-04 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и обрывом проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 3 на ТП 10 кВ 30-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 30-01-04, VN004-00121705 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 3-5 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 30-01-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 579 | 2022-07-18 | 18 | 0 | 0.765 | 2022-07-18 | 20 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проволоки провода фазы "А" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в результате потери прочности провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-02 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 590 | 2022-07-20 | 16 | 39 | 0.2 | 2022-07-20 | 17 | 9 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации ООО "Восток", производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 14. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ООО "Восток" произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 40 и ТП 10 кВ № 64, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 14 действием защит на ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 14, KS010-0004898 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 40 и ТП 10 кВ № 64. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток"с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 40 и ТП 10 кВ № 64. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 595 | 2022-07-22 | 8 | 25 | 0.12834 | 2022-07-22 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 69, установленной на опоре № 1. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 69 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел однофазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре №1, что явилось причиной появления неполнофазного режима на РП 10 кВ № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 69, KS010-0004662 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре № 1 КЛ 10 кВ ф. 69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 69 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 22.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 597 | 2022-07-23 | 8 | 32 | 0.033 | 2022-07-23 | 9 | 38 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта целостности кровли ТП 10 кВ 1-04-17, а также использование некалиброванных предохранителей. 4.10 В результате течи кровли ТП 10 кВ 1-04-17 произошло попадание воды на оборудование, что привело к междуфазному короткому замыканию, пережогу в/в вставок фаз "В", "С". В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 1-04 действием защит на РП 10 кВ № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 1-04-17, VN004-00121256 | Техническое мероприятие 1 Устранить течь кровли ТП 10 кВ 1-04-17. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 23.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных ПКТ 10 кВ на ТП 10 кВ 1-04-17 ВЛ 10 кВ ф. 1-04 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 23.07.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 598 | 2022-07-23 | 9 | 45 | 10.0625 | 2022-07-23 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря прочности крепления провода фазы "А" к шейке штыревого изолятора на опоре № 276 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с отпайками на ПС 35 кВ Эрги-Барлык и ПС 35 кВ Степная . При плановом осмотре 13.12.2021 дефектов на выше указанной опоре не было. 4.13 В результате потери прочности крепления провода фазы "А" к шейке штыревого изолятора на опоре № 276 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с отпайками при ветровой нагрузке произошел обрыв вязки и касание провода металлического штыря изолятора, что явилось причиной однофазного замыкания в сети 35 кВ на ПС 220 кВ Ак-Довурак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 276 на ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с отпайками на ПС 35 кВ Эрги-Барлык и ПС 35 кВ Степная, VL035-001724 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода фазы "А" к штыревому изолятору опоры № 276 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 23.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить с применением бинокля осмотр ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32)с отпайками с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 599 | 2022-07-23 | 11 | 42 | 0.43866 | 2022-07-23 | 14 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 113 ВЛ 10 кВ ф. 6-04. 4.4 В результате прямого попадания молнии в опору № 113 ВЛ 10 кВ ф. 6-04 произошло расщепление древесины верхушки стойки опоры с последующим выпадением крюка фазы "С" вместе с изолятором. При падении произошло касание провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 6-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление верхушки стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 6-04, VS010-0011941 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крюк фазы "С" в основании опоры № 113 ВЛ 10 кВ ф. 6-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-04 с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 600 | 2022-07-23 | 16 | 4 |  | 2022-07-23 | 16 | 4 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в траверсу П-образной опоры № 78 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) с последующим перекрытием изоляции фаз "А", "В". 4.4 В результате попадания молнии в траверсу П-образной опоры № 78 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) произошло междуфазное КЗ фаз "А", "В", что явилось причиной отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием 2 ст. ДЗ на ПС 110 кВ Городская. Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 78 проведен в феврале 2022 года. Замечаний по состоянию изоляции не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на опоре № 78 на VL110-001465, ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние металлосвязи ГИРМК с контуром опоры №38 (ближайшая опора от опоры № 78) ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: начальник СД Тучин 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 601 | 2022-07-23 | 22 | 0 | 26.0092 | 2022-07-24 | 20 | 37 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло неоднократное попадание молнии в провод фазы "А" в пролеты опор №№ 34-36, 56-57, 61- 65. 4.12 В результате попадания молнии в провод фазы "А" в пролеты опор №№ 34-36, 56-57, 61- 65 произошел пробой изоляции полимерных штыревых изоляторов на опорах №№ 34, 35, 36, 56, 62, 63, 65, что явилось причиной однофазного замыкания в сети 35 кВ на ПС 220 кВ Ак-Довурак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с отпайками, VL035-001724 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию фазы "А" на опорах №№ 34, 35, 36, 56, 61, 63, 65 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с отпайками. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить устройства грозозащиты (ОПН или ГИРМК) на опорах №№ 27,79 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с отпайками. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать многолетнюю целевую программу по замене полимерной изоляции 35 кВ на фарфоровую или стеклянную. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 602 | 2022-07-25 | 2 | 54 | 1.8668 | 2022-07-25 | 3 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Кирпичный завод произошел излом нескольких жил соединительного шлейфа фазы "А" между ЛР 110 С-427 и ВЧ-заградителем в месте его входа в аппаратный зажим. Персоналом Кызылского участка своевременно не выявлен дефект выше указанного соединительного шлейфа, что явилось сопутствующей причиной возникновения технологического нарушения. 4.13 В результате излома нескольких жил соединительного шлейфа фазы "А" между ЛР 110 С-427 и ВЧ-заградителем в период ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошел обрыв выше указанного шлейфа в месте его входа в аппаратный зажим с последующим касанием ж/б стойки линейного портала ЛР 110 С-427 на ПС 110 кВ Кирпичный завод, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв соединительного шлейфа на ПС 110 кВ Кирпичный завод, PS110-001335 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа 110 кВ фазы "А" от ЛР 110 С-427 до ВЧ-заградителя на ПС 110 кВ Кирпичный завод. Ответственное лицо: начальник СП Ящиков А.В. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений шлейфов ВЧ-связи заградителей на ПС 110 кВ АО "Тываэнерго" Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановый инженерный осмотр оборудования ПС 110 кВ Кирпичный завод. Ответственное лицо: начальник СП Ящиков А.В 10.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 606 | 2022-07-27 | 7 | 22 | 0.61834 | 2022-07-27 | 11 | 47 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 5-03-13 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 5-03-13 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 5-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 5-03-13, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 5-03-13 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 5-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 614 | 2022-07-28 | 19 | 11 | 0.079572 | 2022-07-28 | 19 | 42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта главного РК 400 А на ТП 10 кВ 33-06-06. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника 400 А на ТП 10 кВ 33-06-06 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 400А на ТП 10 кВ 33-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника 400А на ТП 10 кВ 33-06-06., TP010-1003160 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный главный РК 400 А на ТП 10 кВ 33-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф. 33-06-06 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4 кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 618 | 2022-07-29 | 12 | 16 | 0.065338 | 2022-07-29 | 12 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 20-08 между опорой № 1 и РП ЖБИ. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-08, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой муфты участка кабеля 10 кВ ф. 20-08 от РП ЖБИ до опоры № 1, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 20-08, VS010-0011978 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре № 1 участка КЛ 10 кВ ф. 20-08 от РП ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-08 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 619 | 2022-07-29 | 16 | 0 | 0.025669 | 2022-07-29 | 16 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 22-05-6. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 22-05-6, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л2 на ТП 10 кВ 22-05-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 22-05-6, VN004-00121295 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 22-05-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 01.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 620 | 2022-07-29 | 21 | 34 | 0.46768 | 2022-07-29 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 621 | 2022-07-31 | 5 | 43 | 2.0187 | 2022-07-31 | 8 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 1-04. Персоналом Шагонарского участка не произведен своевременно осмотр участка КЛ-10 кВ ф. 1-04 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 1-04, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 на ПС 110 кВ Шагонар действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты участка КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ф. 1-04, VS010-0011889-301 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 1-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 03.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 1-04 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 03.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 622 | 2022-08-01 | 8 | 10 | 0.47 | 2022-08-01 | 12 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачков крепления изолятора фазы "А" на опоре № 211 и фазы "С" на опоре № 373 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. При проведении планового осмотра в июне 2022 года дефекты изоляторов не были выявлены. 4.12 В результате разрушения колпачков крепления изоляторов фазы "А" на опоре № 211 и фазы "С" на опоре № 373 ВЛ 10 кВ ф. 32-01 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюков выше указанных изоляторов с последующим схлёстыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на ВЛ 10 кВ ф. 32-01, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов фазы "А" на опоре № 211 и фазы "С" на опоре № 373 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 623 | 2022-08-01 | 8 | 13 | 0.13334 | 2022-08-01 | 8 | 53 | 3.4.7.3 На ТП 10 кВ 33-09-03 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 33-09-03 ток короткого перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями,а отключилась выключатель В 10 кВ ф. 33-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 33-09-03, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителя ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 33-09-03 согласно мощности силового трансформатора Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 33-09 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 624 | 2022-08-01 | 8 | 18 | 0.46667 | 2022-08-01 | 12 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание). При воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А" из основания опоры № 33 В Л 10 кВ ф. 31-02. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А"из основания опоры № 33, с последующим схлестыванием провода фазы "А" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 31-02, VS010-0012044 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре № 33 ВЛ 10 кВ ф. 31-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 31-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 625 | 2022-08-01 | 17 | 5 | 0.022 | 2022-08-01 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" на опоре №1-6 и фазы "0"на опоре № 1-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 33-09-04. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-04 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв проводов , что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-09-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 33-09-04, VN004-00121801 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "С" на опоре №1-6 и фазы "0" на опоре № 1-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 33-09-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 33-09-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 627 | 2022-08-02 | 12 | 35 | 0.0407 | 2022-08-02 | 13 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "0" в пролете №№ 4-3-1а /4-3-2а ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-06. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете №№ 4-3-1а /4-3-2а ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-06 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-06, VN004-00121990 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете №№ 4-3-1а /4-3-2а ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 628 | 2022-08-03 | 16 | 17 | 0.15 | 2022-08-03 | 16 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. в пролете опор №№ 8-9 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 6 кВ ф. 1-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести подключение участка ВЛ 6 кВ ф. 1-06 к вновь построенной ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 629 | 2022-08-03 | 18 | 35 | 0.14 | 2022-08-03 | 23 | 15 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации МУП "Благоустройство", производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 0,4 кВ от ТП 342. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации МУП "Благоустройство" произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 0,4 кВ между ТП 10 кВ № 342 и ВЛ 0,4 кВ Л-5 , что явилось причиной отключения АВ 250А на ТП 10 кВ 342. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 10 кВ № 342, VN004-00122345 | Техническое мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации МУП "Благоустройство"с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 342 до ВЛ 0,4 кВ Л-5 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 630 | 2022-08-04 | 16 | 50 | 0.11 | 2022-08-04 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины опор №№ 6,7,8,9,11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 14-03-06. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины опор №№ 6,7,8,9,11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 14-03-06 в период ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел излом стоек выше указанных опор на уровне земли с последующим падением, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 14-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек опор на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 14-03-06, VN004-00121603 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку опор №№6,7,8,9,11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 14-03-06 на ж/б приставках. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 14-03-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 631 | 2022-08-04 | 22 | 21 | 0.005336 | 2022-08-04 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 10 кВ 25-14-8. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 25-14-8, что привело к КЗ и отключению АВ 125 А Л2 на ТП 10 кВ 25-14-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 25-14-8, VN004-00135193 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 25-14-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 632 | 2022-08-05 | 11 | 5 | 0.4 | 2022-08-05 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в месте присоединения к изолятору на опоре № 59 ВЛ 10 кВ ф. 4-02, что не было выявлено плановым осмотром в марте 2022 года. Данный дефект явился причиной обрыва провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фазы "С" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 59 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел излом выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 59 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 633 | 2022-08-06 | 16 | 43 | 0.0046648 | 2022-08-06 | 16 | 48 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2, что привело к КЗ и отключению АВ 400 А Л 2 на ТП 10 кВ 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2, VN004-00122921 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/2-2 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 634 | 2022-08-08 | 16 | 15 | 0.81999 | 2022-08-08 | 18 | 59 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ", производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 0,4 кВ от ТП 40. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40 до ул. Кочетова, 2 , что явилось причиной отключения АВ 250А на ТП 10 кВ 40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 10 кВ 40, KN004-00035209-301 | Организационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 10 кВ 40. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 641 | 2022-08-13 | 13 | 7 | 0.0009352 | 2022-08-13 | 13 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла увеличенная стрела провеса спуска фазы "В" к ТП 10 кВ 2-03-3. 4.2 В результате разрегулировки спуска фазы "В" к ТП 10 кВ 2-03-03 в период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание спусков, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф. 2-03 на ПС 35 кВ Зубовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест спусков к ТП 10 кВ 2-03-3 на ВЛ 10 кВ ф. 2-03, VS010-0011931 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку спусков фазы "В" и "С" к ТП 10 кВ 2-03-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку спусков к ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 2-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 642 | 2022-08-13 | 18 | 12 | 0.35333 | 2022-08-13 | 21 | 44 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 32-03-01 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 32-03-01 предохранителей 10 кВ номиналом, превышающий проектный, при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, поэтому цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 32-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 32-03-01, TP010-0069633 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 32-03-01 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 32-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 643 | 2022-08-14 | 7 | 30 | 0.42167 | 2022-08-14 | 11 | 43 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ, принадлежащей ООО "Восток", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении на выше указанной ТП произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-05 на 35 кВ кВ Чаа-Холь. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ ООО "Восток" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф.24-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 22.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 644 | 2022-08-14 | 15 | 18 | 0.57332 | 2022-08-14 | 16 | 44 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 13-03-07 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 13-03-07 предохранителей 10 кВ номиналом, превышающий проектный, при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, поэтому цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 13-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 13-03-07, TP010-1001945 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 13-03-07 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 13-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 645 | 2022-08-14 | 16 | 16 | 0.061482 | 2022-08-14 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 17-03-12 в пролетах опор №№2-7. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 17-03-12, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 17-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 17-03-12, VN004-00124336 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №№ 2-7 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 17-03-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 646 | 2022-08-15 | 8 | 9 | 0.021934 | 2022-08-15 | 9 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 14-01-02 "Чабанская стоянка", произошло междуфазное короткое замыкание, токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечил работу предохранителей как устройства защиты, что явилось причиной отключения выключателя 10 В ф. 14-01 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 14-01-02 "Чабанская стоянка" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 14-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 647 | 2022-08-15 | 17 | 50 | 0.05 | 2022-08-15 | 18 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения ввода 0,4 кВ жилого дома произошло КЗ и пережог ПН 250А на ТП 10 кВ 40. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 40. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 648 | 2022-08-15 | 17 | 48 | 0.63825 | 2022-08-15 | 21 | 15 | 3.4.10 Произошло попадание птицы на провода в пролете опор №№ 199-200 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.4 В результате попадания птицы на провода в пролете опор №№ 199-200 ВЛ 10 кВ ф. 17-01 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 17-01 на ПС 110 кВ Сут-Холь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Удалить птицу с проводов в пролете опор №№ 199-200 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 649 | 2022-08-17 | 22 | 25 | 0.060662 | 2022-08-17 | 22 | 51 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 16-04-04 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 16-04-04 предохранителей 10 кВ номиналом, превышающий проектный, при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, поэтому цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 16-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 16-04-04, TP010-1002425 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 16-04-04 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 16-04 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 650 | 2022-08-17 | 22 | 51 | 0.0017649 | 2022-08-17 | 22 | 53 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 40-15-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 40-15-10, что привело к КЗ и отключению автомата АВ 160А Л2 на ТП 40-15-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 40-15-10, VN004-00121378 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 40-15-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 652 | 2022-08-20 | 12 | 56 | 0.076998 | 2022-08-20 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода шлейфа фазы "С" на опоре № 259 ВЛ 10 кВ ф.13-08. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода шлейфа фазы "С" на опоре № 259 ВЛ 10 кВ ф. 13-08 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел обрыв вышеуказанного шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 13-08, VS010-0011954 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «С» на опоре № 259 ВЛ 10 кВ ф. 13-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-08 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 653 | 2022-08-20 | 16 | 15 | 0.046867 | 2022-08-20 | 18 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-07. Данный дефект привел к обрыву проводов при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-07 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв проводов с последующим междуфазным КЗ и отключением АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-07, VN004-00121717 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-07 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 654 | 2022-08-21 | 17 | 26 | 0.0315 | 2022-08-21 | 17 | 47 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 31-03-08 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 31-03-08 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 31-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 31-03-08, TP010-1003189 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 31-03-08 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 31-03-08 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 655 | 2022-08-21 | 17 | 55 | 0.088662 | 2022-08-21 | 18 | 33 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. 4.4 В результате наброса проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф.16-04 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 16-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода в пролете опор №№10-11 на ВЛ 10 кВ ф. 16-04, VS010-0011939 | Техническое мероприятие 1 Снять наброс с провода фазы "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 16-04 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 657 | 2022-08-22 | 16 | 25 | 0.13066 | 2022-08-22 | 17 | 21 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ГУП "Мараловодническое хозяйство") на электроустановки АО «Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 658 | 2022-08-22 | 21 | 40 | 0.007002 | 2022-08-22 | 21 | 47 | 3.4.9.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования отпайки № 8/13, принадлежащей ИП "Прудников С.С." в период воздействия неблагоприятных погодных произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 5-04 на ПС 110 кВ Арыг-Узю. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ИП "Прудников С.С.", являющегося собственником отпайки № 8/13 ВЛ 10 кВ ф. 5-04, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 659 | 2022-08-23 | 0 | 9 | 0.047988 | 2022-08-23 | 0 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 17-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф. 17-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.17-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, VS010-0012028 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 17-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 670 | 2022-08-27 | 15 | 59 | 0.0040005 | 2022-08-27 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 2-02-16 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 2-02-16, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 100А Л 1 на ТП 2-02-16.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 2-02-16, VN004-00121021 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 2-02-16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 671 | 2022-08-27 | 16 | 57 | 0.0038019 | 2022-08-27 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 237-238 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 237-238 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 237-238 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 672 | 2022-08-27 | 17 | 38 | 0.007 | 2022-08-27 | 17 | 41 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 21-22 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 21-22 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 673 | 2022-08-27 | 19 | 35 | 0.351 | 2022-08-27 | 20 | 2 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 18 м/сек. произошел занос ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод ВЛ 10 кВ ф. 40-07 в пролете опор №№ 84/6- 84/5. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод ВЛ 10 кВ ф. 40-07 в пролете опор №№ 84/6- 84/5 произошла угроза возникновения ТН, что явилось причиной оперативного отключения В 10 кВ ф. 40-07 на ПС 220 кВ Туран. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на провод на ВЛ 10 кВ ф. 40-07, VS010-0011918 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-07 в пролете опор №№ 84/6- 84/5. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 40-07 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 674 | 2022-08-28 | 12 | 55 | 1.1267 | 2022-08-28 | 15 | 44 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 18 м/сек. произошел излом части дерева, растущего в палисаднике потребителя, с последующим заносом мокрой ветки на провода в пролете опор №№ 39-40 ВЛ 10 кВ ф. 25. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 25 в пролете опор №№ 39-40 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 25 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 25, VS010-0011989 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 52 в пролете опор №№ 39-40. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 52 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 675 | 2022-08-28 | 15 | 14 | 1.309 | 2022-08-28 | 17 | 4 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 579 ИП Ооржак, персоналом были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит на ЦРП. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 579 ИП Ооржак о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 676 | 2022-08-28 | 17 | 34 | 0.0049995 | 2022-08-28 | 17 | 54 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 2-02-16 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 2-02-16, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 100А Л 2 на ТП 2-02-16.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 2-02-16, VN004-00121022 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 2-02-16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 677 | 2022-08-28 | 18 | 30 | 0.0055986 | 2022-08-28 | 18 | 38 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 152-34/152-35 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 152-34/152-35 ВЛ 10 кВ ф. 4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-04, VS010-0012039 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода проводов в пролете опор №№ 152-34/152-35 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 678 | 2022-08-28 | 22 | 35 | 0.007 | 2022-08-28 | 22 | 38 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 80-81 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 80-81 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 80-81 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 679 | 2022-08-29 | 7 | 42 | 0.0469 | 2022-08-29 | 11 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины траверсы анкерной опоры № 390 ВЛ 10 кВ ф.18-01. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины при ветровой нагрузке произошел излом траверсы анкерной опоры № 390 ВЛ 10 кВ ф. 18-01 в месте соединения со стойкой опоры с последующим падением провода фазы "С" и касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и выключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 18-01 на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 18-01, VS010-0011963 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу анкерной опоры № 390 ВЛ 10 кВ ф. 18-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 680 | 2022-08-29 | 9 | 25 | 0.044334 | 2022-08-29 | 11 | 38 | 3.4.10 Попадание птицы на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 34 ВЛ 10 кВ ф. 24-01. 4.4 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 34 ВЛ 10 кВ ф. 24-01 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 24-01 действием действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей ножей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 24-01, VS010-0011894 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 34 ВЛ 10 кВ ф. 24-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.08.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 683 | 2022-08-31 | 17 | 55 | 0.87432 | 2022-08-31 | 19 | 57 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ 1-04-24 СББЖ, персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит на ПС 110 кВ Шагонар. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 1-04-24 СББЖ о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 1-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 13.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 686 | 2022-09-01 | 16 | 8 | 0.0429 | 2022-09-01 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф.28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 28-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 687 | 2022-09-01 | 16 | 8 | 0.018609 | 2022-09-01 | 16 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 44-45 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 689 | 2022-09-02 | 15 | 28 | 0.050605 | 2022-09-02 | 15 | 50 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шины КТП 10 кВ 5-04-4 произошло междуфазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы на КТП 10 кВ 5-04-4 произошло перекрытие между шинами 10 кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ТП 10 кВ 5-04-4, TP010-1002380 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ТП 10 кВ 5-04-4 после воздействия на электроустановку птиц. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 690 | 2022-09-02 | 18 | 2 | 0.0030331 | 2022-09-02 | 18 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С", в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 42-02/5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3, VN004-00122045 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 691 | 2022-09-02 | 18 | 40 | 0.0011662 | 2022-09-02 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.2 В результате потери механической прочности провода с последующей вытяжкой в процессе длительного срока эксплуатации провода в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 48- -49 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 692 | 2022-09-03 | 9 | 6 | 0.24266 | 2022-09-03 | 10 | 50 | 3.4.8.5 Неустановленными сторонними лицами было произведено самовольное оперирование ЛР в сторону ТП 10 кВ № 634. 4.4 В результате самовольного оперирования РЛНД-10 кВ в сторону ТП 10 кВ 634, установленного на опоре № 125/29/1, произведено недовключение ножей, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-05 действием защит на ПС 110 кВ Вавилинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недовключение ножей РЛНД-10 на ВЛ 10 кВ ф. 44-05, VS010-0012465 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов , а также целостность запирающего устройства привода РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 125/29/1 ВЛ 10 кВ ф. 44-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 693 | 2022-09-03 | 17 | 5 | 0.006664 | 2022-09-03 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 9-05/2-2, что привело к КЗ и отключению АВ 400 А Л2 на ТП 10 кВ 9-05/2-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 9-05/2-2, VN004-00122921 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 22-05/2-2 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 694 | 2022-09-03 | 20 | 30 | 0.011669 | 2022-09-03 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 5-03-11. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 5-03-11, что привело к КЗ и отключению АВ 100 А Л3 на ТП 10 кВ 5-03-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 5-03-11, VN004-00121133 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 5-03-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 695 | 2022-09-05 | 0 | 10 | 0.028026 | 2022-09-05 | 0 | 40 | 3.4.9.3 В результате повреждения внутри-домового оборудование 5-этажного жилого дома произошло КЗ с последующим пережогом низковольтных предохранителей ПН 250А фаз "А,В,С". | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранители ПН 250А фаз "А,В,С" КЛ-0,4 кВ Л 3 от ТП-293. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить управляющую компанию МУП " Наш Дом" с целью выявление дефектов о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключение отключений КЛ 04 кВ Л3 от ТП 293. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 698 | 2022-09-05 | 11 | 5 | 0.00975 | 2022-09-05 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 24-01-1. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 24-01-1, что привело к КЗ и пережог ПН 250А на ТП 10 кВ 24-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 24-01-1, VN004-00121180 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 24-01-1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 699 | 2022-09-05 | 14 | 42 | 0.04998 | 2022-09-05 | 14 | 47 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ частным лицом, производившим несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 44-04. 4.12 При производстве земляных работ сторонним лицом произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 44-04 между ТП 10 кВ №108 и ТП 10 кВ 274, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-04 действием защит на ПС 110 кВ Вавилинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 44-04, KS010-0005088 | Организационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к частному лицу с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 44-04 между ТП 10 кВ № 108 и ТП 10 кВ №274. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 700 | 2022-09-06 | 8 | 20 | 0.3861 | 2022-09-06 | 8 | 47 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации ООО "Стройконструкция", производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 11-06. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ООО "Стройконструкция" произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10 кВ 51 и опорой ВЛ 10 кВ ф. 11-06, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 11-06, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 51 и опорой ВЛ 10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Стройконструкция"с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 51 и опорой ВЛ 10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 701 | 2022-09-07 | 17 | 20 | 0.46018 | 2022-09-07 | 18 | 19 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 643 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 643 предохранителей 10 кВ номиналом, превышающий проектный, при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, поэтому цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 20-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 643, TP010-0076915 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 643 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 20-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 702 | 2022-09-08 | 13 | 43 | 0.2185 | 2022-09-08 | 17 | 33 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-05-02 АЗС персоналом вышеуказанной ТП были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-05-02 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 4-05-02 "АЗС" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-05 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 703 | 2022-09-08 | 15 | 0 | 0.85799 | 2022-09-08 | 17 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения шлейфа к проводу на опоре № 74 ВЛ 10 кВ ф. 40-08, что не было выявлено плановым осмотром в апреле 2022 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения шлейфа к проводу на опоре № 59 ВЛ 10 кВ ф.40-08 в период неблагоприятных погодных условий произошел излом данного шлейфа с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 40-08 действием защит на ПС 220 кВ Туран. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 40-08, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа фазы «А» на опоре № 74 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 08.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить с применением бинокля осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 704 | 2022-09-08 | 20 | 45 | 0.0073 | 2022-09-09 | 0 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 47. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 47, что привело к КЗ и отключению ВЛ 0,4 кВ Л1 на ТП 10 кВ 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 47, VN004-00122145 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 47 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 705 | 2022-09-11 | 10 | 48 |  | 2022-09-11 | 10 | 48 | 3.4.10 В момент порывов ветра произошло разрушение части гнезда, установленного птицами на траверсе опоры № 6 ВЛ 35 кВ Суг-Бажы-Бай-Хаак (Т-3). 4.4 В момент порывов ветра произошло разрушение части гнезда, установленного птицами на траверсе опоры № 6 с последующим перекрытием проволокой проводов разных фаз при падении на землю, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы (Т-2) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через проволоку на ВЛ 35 кВ Суг-Бажы-Бай-Хаак (Т-3), VL035-001725 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Суг-Бажы-Бай-Хаак (Т-3) с целью выявления наличия гнезд на опорах ВЛ. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 706 | 2022-09-12 | 11 | 37 | 0.02125 | 2022-09-12 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры № 6/10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40-15-10. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 6/10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40-15-10 с последующим наклоном на провода ВЛ, что явилось причиной неотложной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40-15-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40-15-10, VN004-00121377 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №6/10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40-15-10 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40-15-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 707 | 2022-09-12 | 14 | 38 | 0.014161 | 2022-09-12 | 14 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№73-74 ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 708 | 2022-09-12 | 15 | 40 | 0.013 | 2022-09-12 | 15 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.2 В результате разрегулировки провода нижней фазы при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№7-8 ВЛ 10 кВ ф. 5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит на ПС 110 кВ Арыг-Узю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 709 | 2022-09-12 | 16 | 30 | 0.0034002 | 2022-09-12 | 17 | 4 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 17-01-17. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 17-01-17, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 17-01-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 17-01-17, VN004-00124246 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 17-01-17 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 710 | 2022-09-12 | 17 | 45 | 0.588 | 2022-09-12 | 19 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции подвесного изолятора фазы "А" на опоре № 13-9-1 ВЛ 10 кВ ф. 15-01. 4.12 В результате снижения изоляционных характеристик в период неблагоприятных погодных условий произошло разрушение подвесного изолятора фазы "А" на опоре № 13-9-1 , что явилось причиной однофазного замыкания, срабатывания блинкера "земля" и оперативного отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-01 на ПС 35 кВ Самагалтай Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции подвесного изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 15-01, VS010-0011942 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 13-9-1 ВЛ 10 кВ ф. 15-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-01 с применением бинокля с целью выявления дефектной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 711 | 2022-09-12 | 18 | 4 |  | 2022-09-12 | 18 | 4 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ПС 35 кВ УОС Водник произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 35 кВ Т-5 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ПС 35 кВ УОС Водник о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран с отпайками (Т-5) и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 23.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 712 | 2022-09-12 | 18 | 27 | 0.071499 | 2022-09-12 | 20 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре № 65 ВЛ 10 кВ ф. 44-01. При проведении планового осмотра в мае 2022 года выше указанного дефекта не было. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре № 65 ВЛ 10 кВ ф. 44-01 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием провода средней фазы с проводом нижней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.44-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 44-01, VS010-0012217 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "С" на опоре № 65 ВЛ 10 кВ ф. 44-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-01 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 713 | 2022-09-12 | 19 | 48 | 0.0023331 | 2022-09-12 | 20 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-15. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-15, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-15, VN004-00121797 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 33-06-15. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-15. с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 714 | 2022-09-13 | 9 | 41 | 0.024935 | 2022-09-13 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-07. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 33-09-07, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л2 на ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 33-09-07, VN004-00121807 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 33-09-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 715 | 2022-09-13 | 11 | 29 | 0.5976 | 2022-09-13 | 12 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 20-03 между ПС 220кВ Кызылская и ТП 10 кВ 228. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-03, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 20-03 между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ 228, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ 10 кВ ф. 20-03, VS010-0011976 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ 228 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 20-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 718 | 2022-09-13 | 16 | 10 | 9.7499 | 2022-09-13 | 20 | 30 | 3.4.7.3 При плановом осмотре в октябре 2021 года ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15) не выявлено загнивание древесины траверсы П-образной деревянной опоры № 14. 4.1 В результате загнивания древесины траверсы П-образной опоры № 14 ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15) произошел ее излом с последующим падением части траверсы с гирляндой изоляторов и проводом фазы "С" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины траверсы П-образной опоры № 14 на ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15), VL035-001716 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу П-образной опоры № 14 ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить изоляторы (имеющие механические повреждения) на опоре № 14 ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15), Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить контроль загнивания древесины траверс опор ВЛ 35 Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обучение персонала СВЛ по теме «Проверка загнивания древесины опор». Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ Князев В.В 28.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 719 | 2022-09-14 | 9 | 24 | 0.0036 | 2022-09-14 | 9 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01, VN004-00121745 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 38-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 38-01-01. с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 722 | 2022-09-15 | 21 | 27 | 0.96328 | 2022-09-16 | 18 | 4 | 3.4.8.5 Неустановленным лицом произведен наезд на ж/б опору № 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 13-02-07. 4.4 В результате наезда неустановленным лицом на ж/б опору № 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 13-02-07 произошел излом выше указанной опоры с последующим изломом стоек ж/б опор №№2,4,3-1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 13-02-07, обрывом проводов в пролетах опор №№1-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1, в пролетах опор №№1-7; №№3-3-1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 и опрокидыванием ТП 10 кВ 13-02-07, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-02 действием защит на ПС 110 кВ Бай-Хаак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б стоек опор ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 13-02-07, VS010-0011949; повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 13-02-07, TP010-1002558 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ж/б опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1, №№2,4,3-1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 13-02-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектный провод в пролетах опор №№1-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1; в пролетах опор №№1-7; №№3-3-1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 13-02-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного силового трансформатора ТМ 250 кВА и поврежденных рубильников РБ-32 250А в количестве 2 шт. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 725 | 2022-09-16 | 10 | 22 | 0.0093296 | 2022-09-16 | 10 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 2-03-3. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 2-03-3, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-2 на ТП 10 кВ 2-03-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2-03-3, VN004-00121017 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 2-03-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 727 | 2022-09-17 | 11 | 57 | 0.0315 | 2022-09-17 | 13 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности проводов фаз "А", "В", "С" в месте присоединение проводов изоляторам на опоре №4-8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 31-03-04. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А", "В" , "С", в месте присоединения к изоляторам на опоре № 4-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-04 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-03-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-04, VN004-00121733 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фаз "А", "В" , "С" в месте присоединения к изоляторам на опоре № 4-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 729 | 2022-09-18 | 8 | 34 | 0.0019038 | 2022-09-18 | 8 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 16-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16-01, VS010-0011936 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 730 | 2022-09-18 | 13 | 33 | 0.02925 | 2022-09-18 | 14 | 18 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственном участке ВЛ 10 кВ, принадлежащим сторонней организации ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 44-01 действием защит на ПС 110 кВ Вавилинская. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф. 44-01, принадлежащий ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг, с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 731 | 2022-09-18 | 14 | 20 | 0.081668 | 2022-09-18 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции низковольтных обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 28-05-13. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации низковольтных обмоток фаз "В" и "С" силового трансформатора произошло 2-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 28-05-13 и пережога в/в вставок дух фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорание низковольтых обмоток фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ 28-05-13, TP010-0069587-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 100 кВА на ТП 10 кВ № 28-05-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 732 | 2022-09-18 | 22 | 10 | 0.0074704 | 2022-09-18 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 34-02-3. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 34-02-3, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л1 на ТП 10 кВ 34-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 34-02-3, VN004-00122075 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 34-02-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 733 | 2022-09-19 | 10 | 6 | 0.015 | 2022-09-19 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявление дефекта АВ-250А произошло его отключение. 4.3 В результате плохого контакта в зажиме соединений вывода фазы "С" и автомата при подаче нагрузки произошло нагревание контактного соединения с последующим отрабатыванием тепловой защиты и отключением АВ 250А на ТП 34-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт на ТП 34-02-3, VN004-00122075 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 34-02-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного АВ-250А на ТП 10 кВ 34-02-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 734 | 2022-09-19 | 17 | 18 | 0.46934 | 2022-09-19 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 273 ВЛ 10 кВ ф. 31-02. При проведении планового осмотра в апреле 2022 года дефекта изолятора не выявлено. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 273 и ВЛ 10 кВ ф. 32-01 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крюка изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 31-02, VS010-0012044 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре № 273 ВЛ 10 кВ ф. 31-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-02 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 738 | 2022-09-22 | 11 | 20 | 0.08169 | 2022-09-22 | 11 | 27 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации ООО "Восток", производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 27. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ООО "Восток" произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 27 между ТП 10 кВ № 1 и ТП 10 кВ № 17, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 27 действием защит на РП 10 кВ № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции участка КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ф. 27, VS010-0011984 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 27 между ТП 10 кВ № 1 и ТП 10 кВ № 17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток"с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 27 между ТП 10 кВ № 1 и ТП 10 кВ № 17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 740 | 2022-09-25 | 13 | 10 | 0.070932 | 2022-09-25 | 15 | 42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта разрядника, установленного на деревянной опоре № 9 ВЛ 10 кВ ф. 28-01 при плановом осмотре в августе 2022 года. 4.12 Из-за ухудшения изоляции в результате проникновения влаги по причине ослабления уплотнительных резиновых прокладок произошел пробой разрядника фазы "С" установленного на деревянной опоре №9 ВЛ 10 кВ ф. 28-01, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ при повторном включении В 10 кВ ф.28-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции разрядника на ВЛ 10 кВ ф. 28-01, VS010-0012030 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный разрядник РВО-10 фазы "С" на опоре № 9 ВЛ 10 кВ ф. 28-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку всех разрядников, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 28-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2023 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 741 | 2022-09-26 | 5 | 36 | 0.33335 | 2022-09-26 | 6 | 16 | 3.4.8.5 После установки в 2021 году подрядной организацией КЛ 10 кВ ф. 92 произошла подвижка грунта в результате прокладки асфальта сторонней организацией, что явилось причиной вытяжки кабельного участка от РП 10 кВ №9 до ТП 10 кВ № 642. 4.12 Из-за подвижки грунта в результате прокладки асфальта сторонней организацией произошла вытяжка с последующим повреждением изоляции кабельного участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №9 до ТП 10 кВ № 642, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции с замыканием на землю на КЛ-10кВ ф.92 от РП-9 до ТП 642, KS010-0005948 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф.92 от РП-9 до ТП 642. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 92 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 744 | 2022-09-26 | 14 | 30 | 0.25334 | 2022-09-26 | 15 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 20-08. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф. 20-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-08, VS010-0011978 | Техническое мероприятие 1 Подключить дефектный участок ВЛ 10 кВ 20-08 к вновь построенной в результате реконструкции ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 745 | 2022-09-26 | 14 | 44 | 0.39016 | 2022-09-26 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 20-12 от ПС 220 кВ Кызылская до РП 10 кВ № 5. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-12, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ от ПС 220 кВ Кызылская до РП 10 кВ № 5, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10кВ ф. 20-12 от ПС Кызылская до РПЖБИ, KS010-0005293 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-12 от ПС 220 кВ Кызылская и РП 10 кВ № 5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-12 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.09.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 747 | 2022-09-27 | 15 | 21 | 0.89165 | 2022-09-27 | 17 | 8 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-10-02 Мегафон, персоналом выше указанной ТП были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-10-02 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 4-10-02 Мегафон о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 4-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 748 | 2022-09-27 | 21 | 35 | 0.011406 | 2022-09-27 | 21 | 39 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 45-46 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 45-46 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 749 | 2022-09-27 | 21 | 50 | 0.035152 | 2022-09-27 | 22 | 27 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 317-318 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-15. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 317-318 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, VS010-0011905 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, VS010-0011905 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1317-318 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 750 | 2022-09-28 | 9 | 11 | 0.28833 | 2022-09-28 | 12 | 4 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП "Чабанская стоянка" , персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 26-01 действием защит на ПС 35 кВ Хайыракан . | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ "Чабанская стоянка" Монгуш С.Т. о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 26-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 753 | 2022-09-28 | 11 | 38 | 0.7087 | 2022-09-28 | 17 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины деревянных опор №№ 258/179, 258/196, 258/202, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2022 года. 4.1 В результате загнивания древесины стоек опор №№ 258/179, 258/196, 258/202 ВЛ 10 кВ ф. 24-05 произошел их излом на уровне земли с последующим наклоном, что явилось причиной неотложного отключения В 10 кВ ф. 24-05 на ПС 35 кВ Чаа-Холь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек деревянных опор на ВЛ 10 кВ ф. 24-05, VS010-0011893 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных опор №№ 258/179, 258/196, 258/202 ВЛ 10 кВ ф. 24-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 754 | 2022-09-29 | 9 | 0 | 0.00833 | 2022-09-29 | 9 | 5 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 134-135 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 134-135 ВЛ 10 кВ ф. 4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода проводов в пролете опор №№ 134-135 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 755 | 2022-09-29 | 10 | 30 | 0.003663 | 2022-09-29 | 10 | 32 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 26-04. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 26-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 26-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 26-04, VS010-0011902 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 26-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 756 | 2022-09-29 | 15 | 50 | 0.147 | 2022-09-29 | 16 | 53 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 90-80/90-81 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 14-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 90-80/90-81 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, VS010-0011960 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 90-80/90-81 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 757 | 2022-09-29 | 21 | 46 | 0.061898 | 2022-09-29 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 42-02. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 42-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 42-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 42-02, VS010-0012019 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 42-02 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 42-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 758 | 2022-09-30 | 9 | 20 | 0.011548 | 2022-09-30 | 9 | 31 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 3-04-4. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 3-04-4, что привело к КЗ и отключению АВ-250 А Л2 на ТП 10 кВ 3-04-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 3-04-4, VN004-00121076 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 3-04-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 761 | 2022-09-30 | 10 | 24 | 0.0007515 | 2022-09-30 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 10 кВ 22-01-1. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 22-01-1, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л4 на ТП 10 кВ 22-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 22-01-1, VN004-00121290 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 10 кВ № 22-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 762 | 2022-09-30 | 11 | 17 | 0.448 | 2022-09-30 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10 кВ ф.32-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 763 | 2022-09-30 | 11 | 57 | 0.22667 | 2022-09-30 | 14 | 13 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 3-01-13 "Мегафон" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.3-01 действием защит на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 3-01-13 "Мегафон" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 3-01), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 764 | 2022-09-30 | 15 | 50 | 0.022918 | 2022-09-30 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-04. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-04 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-02-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-04, VN004-00121724 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.10.2022 год
АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 765 | 2022-09-30 | 16 | 6 | 0.033333 | 2022-09-30 | 17 | 26 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-07. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-07 с последующим наклоном на провода ВЛ, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 4-01-07., VN004-00121824 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №23 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-07 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 22-24 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 4-01-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.10.2022 год