## kadr
IDN | VN | AKT | PREDPR | UST | DAT | TIME | MIN | PRIZN | PRICH | QE | QT | QVE | QVT | EKU | REJIM | NARU | DATV | TIMV | MINV | POVR | OPIS | NEKS | NPRO | MERO | DATVO | TIMVO | MINVO | KBT | KBG | KBE | MRAB | DOL | OBR | SPEC | OSH | PROSH | LET | SRE | SRM | VPD | DLS | CHD | KOP | KUL | USM | TSO | KOMIS | ISPOL | PROT | DATVV
357700 0110221005767 | 1 | 767 | 357700 |  | 2022-10-01 | 10 | 5 |  | 03.233211703310 | 0.11621 |  |  |  | 2.446 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек. | 01.10.2022 в 10 час. 05 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03. При осмотре на ТП 10 кВ 1-10-03 обнаружены перегоревшие н/в вставки фаз "А", "В", "С". В 10 час. 33 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-01 | 10 | 33 | Пережог н/в вставок фаз "А","В","С" на ТП 10 кВ 1-10-03. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03, что привело к КЗ и пережогу н/в вставки фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03, VN004-00124775 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 1-10-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные н/в вставки фаз "А", "В", "С" на ТП 1-10-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-10-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-04 03:03
357700 0110221046768 | 1 | 768 | 357700 |  | 2022-10-01 | 10 | 46 |  | 03.233211703310 | 0.0027993 |  |  |  | 1.76 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-04-4. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса, ветер с порывами до 13 м/сек. | 01.10.2022 в 10 час. 46 мин. отключился АВ-125А Л-1 на ТП 3-04-4. В 10 час. 54 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-01 | 10 | 54 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 3-04-4. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 3-04-4, что привело к КЗ и отключению АВ-125А Л1 на ТП 10 кВ 3-04-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 3-04-4, VN004-00121075 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 3-04-4. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 3-04-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-04 03:43
357700 0410221448769 | 1 | 769 | 357700 |  | 2022-10-04 | 14 | 48 |  | 03.133211703310 | 0.057083 |  |  |  | 3.588 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 31-03-07 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 04.10.2022 в 14 час. 48 мин. отключился АВ 250А на ТП 31-03-07. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 31-03-07 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете №№ 6-7. В 17 час. 05 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-04 | 17 | 5 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07, VN004-00121736 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 31-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-06 03:23
357700 0410221950770 | 1 | 770 | 357700 |  | 2022-10-04 | 19 | 50 |  | 03.233211703310 | 0.003334 |  |  |  | 1.762 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 516 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 04.10.2022 в 19 час. 50 мин. отключился АВ 400А Л-1 на ТП 516. В 20 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-04 | 20 | 0 | Повреждения оборудования нет. | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516 произошло отключение АВ 400 А Л-1 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516, VN004-00134860 | Допущение перегруза сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 516. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" с последующим подбором коммутационного аппарата. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-07 05:07
357700 0510221940771 | 1 | 771 | 357700 |  | 2022-10-05 | 19 | 40 |  | 03.233211703310 | 0.002 |  |  |  | 1.826 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 516 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха плюс 9 градусов, ветер с порывами до 7 м/сек. | 05.10.2022 в 19 час. 40 мин. отключился ВЛ-0,4кВ Л-1 АВ 400А на ТП 516. В 20 час. 46 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-05 | 19 | 46 | Повреждения оборудования нет. | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516 произошло отключение АВ 400 А Л-1 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516, VN004-00134860 | Допущение перегруза сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 516. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" с последующим подбором коммутационного аппарата. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-11 02:17
357700 0610221757772 | 1 | 772 | 357700 |  | 2022-10-06 | 17 | 57 |  | 03.233211703310 | 6.66e-06 |  |  |  | 2.958 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 516 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха плюс 11 градусов, ветер с порывами до 5 м/сек. | 06.10.2022 в 17 час. 57 мин. отключился ВЛ-0,4кВ Л-1 АВ 400А на ТП 516. В 18 час. 03 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-06 | 18 | 3 | Повреждения оборудования нет. | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516 произошло отключение АВ 400 А Л-1 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 516, VN004-00134860 | Допущение перегруза сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 516. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" с последующим подбором коммутационного аппарата. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-11 02:25
357700 0110220734766 | 1 | 766 | 357700 |  | 2022-10-01 | 7 | 34 |  | 2.3033130347 | 0.6167 |  |  |  | 6.768 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 6 кВ ф. 1-10 от ПС 220 кВ Ак-Довурак. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 3 градуса, ветер с порывами до 10 м/сек. | 01.10.2022 в 07 час. 34 мин. на ПС 220 кВ Ак- Довурак действием ТО отключился выключатель 6 кВ ф. 1-10. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 6 кВ ф. 1-10 ТП 6 кВ 1-10-04 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А","В" и "С". В 08 час. 11 мин. после устранения повреждений ВЛ 6 кВ ф. 1-10 включена в работу по нормальной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,6167 час. | 2022-10-01 | 8 | 11 | Пережог в/в вставок фаз "А", "В" и "С" на ТП 6 кВ 1-10-04 | 3.4.7.4 На ТП 6 кВ 1-10-04 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 При КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 6 кВ 1-10-04 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 6 кВ 1-10-04, TP006-0009156 | Несвоевременное выявление дефектов, неудовлетворительное техническое обслуживание ТП 6 кВ 1-10-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления петли фазы "0"отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-10-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить предохранители на ТП 6 кВ 1-10-04 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-11 02:31
357700 0810221105776 | 1 | 776 | 357700 |  | 2022-10-08 | 11 | 5 |  | 03.233211703310 | 0.0079992 |  |  |  | 1.8 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима Л-3 от ТП 38-01-01. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 3 м/сек. | 08.10.2022 в 11 час. 05 мин. отключился Л-3 АВ 250А на ТП 38-01-01. В 11 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-08 | 11 | 25 | Повреждения оборудования нет. | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети 0,4 кВ на ТП 38-01-01. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети 0,4 кВ на ТП 38-01-01 произошло отключение АВ 250 А Л-3 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ТП 38-01-01, TP010-1003192-16-01-03-10/600001787284 | Допущение перегруза в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам Л-3 от ТП 38-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" с последующим подбором коммутационного аппарата. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-11 02:43
357700 0910222010779 | 1 | 779 | 357700 |  | 2022-10-09 | 20 | 10 |  | 03.133211703310 | 0.03 |  |  |  | 49.593 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-06-10 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 3 градуса, ветер с порывами до 7 м/сек. | 09.10.2022 в 20 час. 10 мин. отключился АВ 250А на ТП 1-06-10 . При осмотре ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-06-10 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 2-3 / 2-4, №№ 2-5/2-6. По словам очевидцев обрыв проводов произвел автомобиль марки "КАМАЗ" при разгрузке земли. В 21 час. 25 мин. после устранения повреждения электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-09 | 21 | 25 | Обрыв провода фазы "С" марки А-35 в пролете опор №№ 2-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-06-10 | 3.4.8.2 При разгрузке земли автомобиль стороннего лица марки "КАМАЗ" кузовом задел провода ВЛ 0,4 кВ с последующим обрывом. 4.13 В результате разгрузки земли автомобиль стороннего лица марки "КАМАЗ" кузовом задел провода ВЛ 0,4 кВ с последующим обрывом в пролете опор №№ 2-3 / 2-4, №№ 2-5/2-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-06-10, что явилось причиной отключения АВ 250А на ТП 1-06-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-06-10, VN004-00124493 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3 / 2-4, №№ 2-5/2-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту произведенного обрыва проводов сторонним лицом на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-06-10 с целью возмещения экономического ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-11 03:23
357700 0710222026775 | 1 | 775 | 357700 |  | 2022-10-07 | 20 | 26 |  | 2.3033101703310 | [5 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ПС 110 кВ Городская по ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401), АПВ введено. ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425) запитана от ПС 110 кВ Сукпак. ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) запитана от ПС 110 кВ Кирпичный завод. ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) запитана от ПС 110 кВ Элегест, является отпаечной тупиковой ВЛ от шин ПС 110 кВ Элегест ВЛ 110 кВ Элегест-Бай-Хаак (С-411) запитана от ПС 110 кВ Элегест ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415) запитана от ПС 110 кВ Бай-Хаак ВЛ 110 кВ Балгазын-Бурен-Бай-Хаак (С-417) запитана от ПС 110 кВ Балгазын ВЛ 110 кВ Бурень-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419) запитана от ПС 110 кВ Бурень-Бай-Хаак. ВЛ 35 кВ Балгазын- Самагалтай (Т-15) с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг запитана от ПС 110 кВ Балгазын ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16) запитана от ПС 35 кВ Самагалтай ВЛ 35 кВ Самагалтай – Оо-Шынаа (Т-17) с отпайкой на ПС 35 кВ Новая запитана от ПС 35 кВ Самагалтай Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса, ветер с порывами до 8 м/сек. | 07.10.2022 в 20 час. 25 мин. на ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение выключателя 110 кВ ВС-401 действием ТНЗНП 2 ступени с успешным АПВ. ИМФ L = 20,4 км ф. «С». Последствий для потребителей не было. 08.10.2022 в 09 час. 03 мин. по распоряжению № 48-5 бригада СВЛ допущена на осмотр ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), в ходе которого на опоре № 82 обнаружен разрушенный третий изолятор и следы перекрытия 3-х изоляторов из девяти натяжной гирлянды фазы "С". При верховом осмотре ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), произведенном 14.01.2021, данного дефекта не было. | 2022-10-07 | 20 | 26 | 1. Разрушение третьего изолятора натяжной гирлянды фазы "С" опора № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). 2. Следы перекрытия 3-х изоляторов из девяти натяжной гирлянды фазы "С" опора № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "С" с разрушением третьего изолятора на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 82 на ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), VL110-001475 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 08.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию натяжной гирлянды фазы "С" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 82 ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425). Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 14.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/39 -пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2022 год | специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-13 02:58
357700 0910220814777 | 1 | 777 | 357700 |  | 2022-10-09 | 8 | 14 |  | 2.3033111703310 | 0.01667 |  |  |  | 1.915 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 32-05 от ПС 35 кВ Тээли. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса, ветер с порывами до 10 м/сек. | 09.10.2022 в 08 час. 14 мин. на ПС 35 кВ Тээли действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 32-05. В 08 час. 24 мин.РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1667 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 32-05 в пролете опор № 53-54 на проводах фаз "В" и "С" обнаружены следы КЗ от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. | 2022-10-09 | 8 | 24 | Следы КЗ на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 53-54ВЛ 10 кВ ф. 32-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-05, VS010-0012025 | Несвоевременная замена физически устаревшего провода ВЛ 10 кВ ф. 32-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-14 05:12
357700 0910221437778 | 1 | 778 | 357700 |  | 2022-10-09 | 14 | 37 |  | 2.3033110348 | 0.0667 |  |  |  | 2.006 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 44-07 от ПС 110 кВ Вавилинская. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 7 м/сек. | 09.10.2022 в 14 час. 37 мин. на ПС 110 кВ Вавилинская действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 44-07. В 14 час. 41 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,0667 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 44-07 обнаружен провис провода в пролете опор №№ 105-106 на ведомственном участке ВЛ 10 кВ, принадлежащем Дачному обществу. | 2022-10-09 | 14 | 41 |  | 3.4.9.3 В результате КЗ в пролете опор №№ 105-106 на ведомственном участке ВЛ 10 кВ, принадлежащем Дачному обществу № 7, произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением В 10 кВ ф. 44-07 действием защит на ПС 110 кВ Вавилинская. | Нет | ;Итоговый акт; | Организационное мероприятие 1 Уведомить администрацию Дачного общества № 7 о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 44-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-17 02:58
357700 1010220947780 | 1 | 780 | 357700 |  | 2022-10-10 | 9 | 47 |  | 2.3033101703310 | [5 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ПС 110 кВ Городская по ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401), АПВ введено. ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425) запитана от ПС 110 кВ Сукпак. ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) запитана от ПС 110 кВ Кирпичный завод. ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) запитана от ПС 110 кВ Элегест, является отпаечной тупиковой ВЛ от шин ПС 110 кВ Элегест ВЛ 110 кВ Элегест-Бай-Хаак (С-411) запитана от ПС 110 кВ Элегест ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415) запитана от ПС 110 кВ Бай-Хаак ВЛ 110 кВ Балгазын-Бурен-Бай-Хаак (С-417) запитана от ПС 110 кВ Балгазын ВЛ 110 кВ Бурень-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419) запитана от ПС 110 кВ Бурень-Бай-Хаак. ВЛ 35 кВ Балгазын- Самагалтай (Т-15) с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг запитана от ПС 110 кВ Балгазын ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16) запитана от ПС 35 кВ Самагалтай ВЛ 35 кВ Самагалтай – Оо-Шынаа (Т-17) с отпайкой на ПС 35 кВ Новая запитана от ПС 35 кВ Самагалтай Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 3 градуса, ветер с порывами до 8 м/сек. | 10.10.2022 в 09 час. 47 мин. на ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение выключателя 110 кВ ВС-401 действием ТНЗНП 2 ступени с успешным АПВ. ИМФ L = 69,9 км ф. «С». Последствий для потребителей не было. В 10 час. 35 мин. по распоряжению № 49-5 бригада СВЛ допущена на осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), в ходе которого на опоре № 129 обнаружены следы перекрытия натяжной гирлянды фазы "С", а также разрушенные два изолятора из девяти. При плановом осмотре ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), произведенном 15.02.2022, данного дефекта не было. | 2022-10-10 | 9 | 47 | 1. Разрушение восьмого и девятого изоляторов из девяти натяжной гирлянды фазы "С" опора № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 2. Следы перекрытия натяжной гирлянды фазы "С" опора № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "С" с разрушением двух изоляторов на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), VL110-001476 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 10.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию натяжной гирлянды фазы "С" на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/39 -пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.10.2022 год | специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-17 04:50
357700 1010221533782 | 1 | 782 | 357700 |  | 2022-10-10 | 15 | 33 |  | 03.133210348 | 0.11574 |  |  |  | 6.802 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 11 градусов, ветер с порывами до 4 м/сек. | 10.10.2022 в 15 час. 33 мин. отключился АВ 250А Л 1 на ТП 10 кВ 30-01-02. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 обнаружена упавшая опора №2-5а-1 в результате наезда неустановленного автотранспорта. В 17 час. 25 мин.электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-10 | 17 | 25 | Излом стойки деревянной промежуточной опоры № 2-5а-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02. | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору №2-5а-1 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 30-01-02 произошло повреждение опоры. 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору № 2-5а-1 произошел ее излом с последующим падением, что явилось причиной отключения АВ 250 А Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121701 | нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектной опоры № 2-5а-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 с установкой на ж/б приставку. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившемся инциденте на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-18 06:49
357700 1110220148783 | 1 | 783 | 357700 |  | 2022-10-11 | 1 | 48 |  | 03.133210348 | 0.038934 |  |  |  | 5.462 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 34-01/3-5 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса, ветер с порывами до 3 м/сек. | 11.10.2022 в 01 час. 48 мин. отключился АВ 160А Л 1 на ТП 34-01/3-5. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 34-01/3-5 обнаружена упавшая опора №9/1 в результате наезда автотранспорта. В 03 час. 01 мин.электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-11 | 3 | 1 | Излом стойки деревянной промежуточной опоры № 9/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 34-01/3-5. | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №9/1 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 34-01/3-5 произошло повреждение опоры. 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору № 9/1 произошел ее излом с последующим падением, что явилось причиной отключения АВ 160 А Л 1 от ТП 10 кВ 34-01/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 34-01/3-5, VN004-00131072 | нет. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 9/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 34-01/3-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившемся инциденте на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-01/3-5 с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-19 08:53
357700 1210221300786 | 1 | 786 | 357700 |  | 2022-10-12 | 13 | 0 |  | 03.233211703310 | 0.0019839 |  |  |  | 1.846 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 26-04-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 11 градусов, ветер с порывами до 8 м/сек. | 12.10.2022 в 13 час. 00 мин отключился АВ 250А Л-3 на ТП 26-04-5. В 13 час. 07 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-12 | 13 | 7 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 26-04-5. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 26-04-5, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-3 на ТП 10 кВ 26-04-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 26-04-5, VN004-00121237 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 26-04-5. | ;Итоговый акт; | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ № 26-04-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-20 02:00
357700 1210220940784 | 1 | 784 | 357700 |  | 2022-10-12 | 9 | 40 |  | 2.3033111703310 | 1.4334 |  |  |  | 7.241 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 1-01, запитанной через РП 10/0,4 кВ № 1 от выключателя 10 кВ ф. 8-05 ПС 110 кВ Шагонар. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 12.10.2022 в 09 час. 40 мин. на РП 10 кВ № 1 действием МТЗ отключился выключатель 10 кВ ф.1-01. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 1-01 в пролете опор №№ 44 - 44/1 на проводе средней фазы обнаружен труп птицы вороны, на земле лежали труп птицы сороки и вороны (фото прилагается). В 11 час. 20 мин. после удаления птицы с провода средней фазы включение ВЛ 10 кВ ф 1-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,6667 час. | 2022-10-12 | 11 | 20 | Следы перекрытия на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 44 - 44/1 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. | 3.4.10 Произошло попадание птицы на провод средней фазы в пролете опор №№ 44 - 44/1 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. 4.4 В результате нахождения птиц на проводах ВЛ в пролете опор №№ 44 - 44/1 произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 кВ ф. 1-01 на РП 10 кВ № 1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на В 10 кВ ф. 1-01, VS010-0011890 | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 1-01 не выявлено. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Удалить птицу с провода средней фазы в пролете опор №№ 44 - 44/1 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-20 03:32
357700 1410221052787 | 1 | 787 | 357700 |  | 2022-10-14 | 10 | 52 |  | 2.3033113410 | 1.5105 |  |  |  | 25.818 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 16-04 от ПС 35 кВ Эрзин. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер умеренный. | 14.10.2022 в 10 час. 52 мин. в целях недопущения возникновения технологического нарушения неотложно отключен выключатель В 10 кВ ф. 16-04 для выполнения выправки опор №№ 385, 386, 388, 391, 392, установленных в заболоченной местности, наклонившихся больше нормы. В 16 час. 10 мин. после устранения дефектов ВЛ 10 кВ ф. 16-04 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,3 час. | 2022-10-14 | 16 | 10 | Наклон деревянных одностоечных, промежуточных опор №№ 385, 386, 388, 391, 392 ВЛ 10 кВ ф. 16-04 больше нормы. | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стоек опор №№ 385, 386, 388, 391, 392 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стоек опор №№ 385, 386, 388, 391, 392 ВЛ 10 кВ ф. 16-04 произошел их наклон больше нормы, что явилось причиной неотложного отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-04 с целью выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 16-04, VS010-0011939 | Не своевременное выполнение мероприятий по усилению опор ВЛ 10 кВ ф. 16-04 , установленных в болотистой местности. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор №№ 385, 386, 388, 391, 392 ВЛ 10 кВ ф. 16-04 с установкой укосов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-04 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-20 07:17
357700 1410221605788 | 1 | 788 | 357700 |  | 2022-10-14 | 16 | 5 |  | 03.133221703310 | 0.0504 |  |  |  | 2.264 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП 10 кВ 33-07-02. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 6 м/сек. | 14.10.2022 в 16 час. 05 мин. обнаружено отгорание наконечников ВЛ-0,4 кВ и нижних губок коммутационного аппарата АП50Б 2Т 63А фаз "А", "В", "С" на ТП № 33-07-02. В 18 час. 11 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-14 | 18 | 11 | Отгорание наконечников выводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 к коммутационному аппарату АП50Б 2Т 63А фаз "А", "В", "С" на ТП 10 кВ 33-07-02. | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечников ВЛ-0,4кВ к коммутационному аппарату от ТП № 33-07-02. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения выводов ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату 63 А, произошло отгорание наконечников фаз "А", "В", "С" на ТП 10 кВ 33-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание наконечника на ТП 10 кВ № 33-07-02, TP010-1003190 | Несвоевременное выявление дефекта на ТП 10 кВ 33-07-02. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные наконечники выводов ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату 63А фаз "А", "В", "С" на ТП № 33-07-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 33-07-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-20 09:23
357700 1810222126794 | 1 | 794 | 357700 |  | 2022-10-18 | 21 | 26 |  | 03.133211703310 | 0.035399 |  |  |  | 1.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха плюс 9 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 18.10.2022 в 21 час. 26 мин. отключился АВ 250А на ТП 1-06-13. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13 обнаружен провода фазы "В" в пролете №№ 2-3. В 22 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-18 | 22 | 25 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13, VN004-00124495 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-21 03:03
357700 1610222007790 | 1 | 790 | 357700 |  | 2022-10-16 | 20 | 7 |  | 2.3033110348 | 1.3 |  |  |  | 5.942 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 20-05 от ПС 220 Кызылская. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 2 градуса, ветер с порывами до 8 м/сек. | 16.10.2022 в 20 час. 07 мин. на ПС 220 кВ Кызылская действием ТО отключился выключатель В 10 кВ ф. 20-05. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 20-05 обнаружен дефект на ведомственной ТП 10 кВ 437 "УКС". В 20 час. 59 мин. после отключения выше указанной ТП ВЛ 10 кВ ф. 20-05 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,8667 час. | 2022-10-16 | 20 | 59 |  | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 437 "УКС" произошло произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 20-05 не выявлено. | ;Итоговый акт;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 437 "УКС" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-21 03:32
357700 1910220839795 | 1 | 795 | 357700 |  | 2022-10-19 | 8 | 39 |  | 2.3033111703310 | 0.58667 |  |  |  | 4.104 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 31-01 от ПС 35 кВ Чыраа-Бажы. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса, ветер с порывами до 10 м/сек. | 19.10.2022 г. в 08 час. 39 мин. на ПС 35 кВ Чыраа-Бажы произошло срабатывание блинкера "земля в сети 10 кВ". В 08 час. 44 мин. после отключения ключом управления выключателя В 10 кВ ф.31-01 "земля" исчезла. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 31-01 обнаружен обрыв провода в месте присоединения к штыревому изолятору фазы "А" на опоре № 150. В 11 час. 19 мин. после устранения повреждения ВЛ 10 кВ ф. 31-01 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,6667 час. | 2022-10-19 | 11 | 19 | Обрыв провода марки А-35 фазы «А» в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 150 ВЛ 10 кВ ф. 31-01. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение провода фазы "А" в месте присоединения к штыревому изолятору на опоре № 150 ВЛ 10 кВ ф. 31-01, что явилось причиной повреждения нескольких жил провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 150 ВЛ 10 кВ ф. 31-01 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел излом данного провода, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ наПС 35 кВ Чыраа-Бажы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 31-01, VS010-0012043 | Некачественное проведение планового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31-01 в июле 2022 года. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 150 ВЛ 10 кВ ф.31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-24 04:05
357700 2410221112814 | 1 | 814 | 357700 |  | 2022-10-24 | 11 | 12 |  | 03.233210348 | 0.045732 |  |  |  | 2.876 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 19-09/4-1, принадлежащей сторонней организации ГУП РТ УК ТЭК-4. АО "Россети Сибирь Тываэнерго" обслуживает данное оборудование по договору возмездного оказания услуг. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха плюс 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.10.2022 в 11 час. 12 мин. отключился АВ 250А на ТП 19-09/4-1. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-09/4-1 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете №№ 4-5. В 12 час. 50 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-24 | 12 | 50 |  | 3.4.9.3 В результате обрыва провода фазы "С" в пролете №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-09/4-1, принадлежащей сторонней организации ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ 250А на ТП 19-09/4-1. | Недостатки эксплуатации невыявлено. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-09/4-1, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-25 01:22
357700 2010222137800 | 1 | 800 | 357700 |  | 2022-10-20 | 21 | 37 |  | 2.3033130347 | 0.03667 |  |  |  | 3.658 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ 10 кВ ф. 65 от РП 10 кВ №6, запитанный от ПС 110 кВ Городская. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 1 градус, ветер с порывами до 8 м/сек. | 20.10.2022 в 21 час. 37 мин. на РП 10 кВ № 6 действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 65. РПВ не выполнялось. При осмотре КВЛ 10 кВ ф. 65 на ТП 10 кВ 510 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "В","С". В 21 час. 59 мин. после устранения повреждений на ТП 10 кВ 510 КВЛ 10 кВ ф. 65 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,3667 час. | 2022-10-20 | 21 | 59 | Пережог в/в вставок фаз "В", "С" на ТП 10 кВ 510. | 3.4.7.4 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 510 установлены предохранители номиналом превышающим проектный. 4.10 В результате установки в РУ 10 кВ ТП 10 кВ 510 предохранителей 10 кВ номиналом превышающим проектный, при повреждении оборудования 0,4 кВ произошло КЗ, при котором плавкие элементы предохранителей 10 кВ сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 510, TP010-1002832 | Несвоевременное выявление дефектов на ТП 10 кВ 510. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 510 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 65 с целью выявления не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-25 03:49
357700 2110221545804 | 1 | 804 | 357700 |  | 2022-10-21 | 15 | 45 |  | 2.3033110348 | 0.0333 |  |  |  | 1.077 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 25-17 от ПС 35 кВ Каа-Хем. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 8 м/с. | 21.10.2022 в 15 час. 45 мин. на ПС 35 кВ Каа-Хем действием МТЗ отключился выключатель 10 кВ ф. 25-17. В 15 час. 45 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,0333 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 25-17 повреждений оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" не обнаружено, при этом обнаружены дефекты на ТП 10 кВ 25-01-6 Пилорама. | 2022-10-21 | 15 | 47 |  | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 25-01-6 "Пилорама" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.25-17 действием защит на ПС 35 кВ Каа-Хем. | Недостатков эксплуатации не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 25-01-6 "Пилорама" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 25-17), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-25 06:59
357700 2410221119813 | 1 | 813 | 357700 |  | 2022-10-24 | 11 | 19 |  | 03.233213410 | 0.019132 |  |  |  | 1.824 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.10.2022 в 11 час. 19 мин. отключился АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 33-09-07. В 12 час.00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-24 | 12 | 0 | Следы КЗ на проводах фаз "В", "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07, VN004-00121806 | Несвоевременная замена физически устаревшего провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07. | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-26 01:39
357700 2410221155815 | 1 | 815 | 357700 |  | 2022-10-24 | 11 | 55 |  | 03.133211703310 | 0.035768 |  |  |  | 1.887 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.10.2022 в 11 час. 55 мин. отключился АВ 250 А на ТП 10 кВ 1-06-09. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 10 кВ 1-06-09 обнаружен обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 1-5. В 12 час.53 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-24 | 12 | 53 | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 1-5 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 1-5 ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 10 кВ 1-06-09. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 1-5 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09, VN004-00139514 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 10 кВ 1-06-09. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№1-5 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-26 02:37
357700 2410221509816 | 1 | 816 | 357700 |  | 2022-10-24 | 15 | 9 |  | 03.133221703310 | 0.124 |  |  |  | 3.826 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-06-09. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.10.2022 г. в 15 час. 09 мин. отключился РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. При осмотре на ТП 6 кВ 1-06-09 обнаружено перекрытие РК 250 А Л 2. В 17 час. 09 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-24 | 17 | 9 | Перекрытие РК 250А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. 4.12 В результате старения оборудования появились микротрещины на изоляторах на РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: микротрещины на изоляторах на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-06-09., TP006-1001263 | Некачественное проведение осмотра ТП 6 кВ 1-06-09. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-26 07:38
357700 2410220050805 | 1 | 805 | 357700 |  | 2022-10-24 | 0 | 50 |  | 2.3033113410 | 0.35567 |  |  |  | 3.132 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 4-10 от ПС 220 кВ Чадан. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек, мокрый снег. | 24.10.2022 в 00 час. 50 мин. на ПС 220 кВ Чадан действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 4-10. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 4-10 на проводе фазы "А", в пролете опор №№ 34-35 обнаружена занесенная ветром ветка от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. В 02 час. 27 мин. после удаления ветки с провода нижней фазы в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10 кВ ф. 4-10 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,6167 час. | 2022-10-24 | 2 | 27 | Следы перекрытия на проводе фазы "А" в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10 кВ ф. 4-10. | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 4-10 в пролете опор №№ 34-35. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" ВЛ 10 кВ ф. 4-10 в пролете опор №№ 34-35 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на ВЛ 10 кВ ф. 4-10, VS010-0012040 | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 4-10 не обнаружено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-10 в пролете опор №№ 34-35. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 4-10 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-27 07:23
357700 2410220056806 | 1 | 806 | 357700 |  | 2022-10-24 | 0 | 56 |  | 2.3033113410 | 0.1755 |  |  |  | 2.526 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 5-04 от ПС 110 кВ Арыг-Узю. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов, ветер с порывами до 17 м/сек., снег. | 24.10.2022 в 00 час. 56 мин. на ПС 110 кВ Арыг-Узю действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 5-04. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 5-04 в пролете опор №№ 8/1/1а-8/1/2а обнаружено схлестывание проводов двух нижних фаз. В 02 час. 17 мин. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ ф. 5-04 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,35 час. | 2022-10-24 | 2 | 17 | Следы КЗ в пролете опор №№ 8/1/1а-8/1/2а ВЛ 10 кВ ф. 5-04 на проводах в результате схлестывания проводов. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 8/1/1а-8/1/2а произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 8/1/1а-8/1/2а произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ 10 кВ ф. 5-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 8/1/1а-8/1/2а ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-28 03:52
357700 2410220805809 | 1 | 809 | 357700 |  | 2022-10-24 | 8 | 5 |  | 2.3033113410 | 0.48333 |  |  |  | 3.705 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 5-04 от ПС 110 кВ Арыг-Узю. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 17 м/сек., снег. | 24.10.2022 в 08 час. 05 мин. на ПС 110 кВ Арыг-Узю действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 5-04. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 5-04 в пролете опор №№ 8/30-8/31 обнаружено схлестывание проводов двух нижних фаз. В 12 час. 55 мин. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ ф. 5-04 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,8333 час. | 2022-10-24 | 12 | 55 | Следы КЗ в пролете опор №№ 8/30-8/31 ВЛ 10 кВ ф. 5-04 на проводах в результате схлестывания проводов. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 8/30-8/31 произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 8/30-8/31 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ 10 кВ ф. 5-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 8/30-8/31 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-28 04:42
357700 2410220700808 | 1 | 808 | 357700 |  | 2022-10-24 | 7 | 0 |  | 2.3033130347 | 0.037324 |  |  |  | 3.859 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 17-02 от ПС 110 кВ Сут-Холь. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 24.10.2022 в 07 час. 00 мин. на ПС 110 кВ Сут-Холь действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 17-02. В 07 час. 08 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1333 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 17-02 на ТП 17-02-08 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "С". В 07 час. 45 мин. ТП 17-02-08 выведена в ремонт, потребители запитаны от ДЭС. | 2022-10-24 | 7 | 8 | Пережог в/в вставок фаз "А" и "С" на ТП 10 кВ 17-02-08. | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 17-02-08 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 17-02-08 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 17-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 17-02-08, TP010-1003255 | Несвоевременное выявление дефектов на ТП 10 кВ 17-02-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 17-02-08 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф.17-02 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-31 02:33
357700 2410220700807 | 1 | 807 | 357700 |  | 2022-10-24 | 7 | 0 |  | 2.3033113410 | 0.0085 |  |  |  | 1.883 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 17-01 от ПС 110 кВ Сут-Холь. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 17 м/сек., снег. | 24.10.2022 в 07 час. 00 мин. на ПС 110 кВ Сут-Холь действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 17-01. В 07 час. 03 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,05 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 17-01 в пролете опор №№ 13-14 обнаружены следы КЗ от самоустранившегося ранее схлестывания проводов двух нижних фаз. | 2022-10-24 | 7 | 3 | Следы КЗ на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 13-14 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 13-14 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ 10 кВ ф. 17-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-31 03:56
357700 2410220800810 | 1 | 810 | 357700 |  | 2022-10-24 | 8 | 0 |  | 2.3033110348 | 0.29333 |  |  |  | 2.875 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 4-10 от ПС 220 кВ Чадан. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 17 м /сек. снег. | 24.10.2022 в 08 час. 00 мин. на ПС 220 кВ Чадан действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 4-10. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 4-10 повреждений оборудования не выявлено, при этом обнаружено повреждение на ведомственной ТП 10 кВ 4-10-02 Мегафон. В 09 час. 20 мин. после отключения выше указанной ТП ВЛ 10 кВ ф. 4-10 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,3333 час. | 2022-10-24 | 9 | 20 |  | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-10-02 Мегафон, персоналом выше указанной ТП были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-10-02 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 4-10-02 Мегафон о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 4-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-31 04:30
357700 2410220807811 | 1 | 811 | 357700 |  | 2022-10-24 | 8 | 7 |  | 2.3033110348 | 0.54666 |  |  |  | 3.951 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 40-12 от ПС 220 кВ Туран. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 17 м/сек., снег. | 24.10.2022 в 08 час. 07 мин. на ПС 220 кВ Туран действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 40-12. РПВ не выполнялось. При осмотре обнаружены дефекты на ведомственной отпайке, принадлежащей ГУП "Мараловодническое хозяйство". В 10 час. 51 мин. после отключения ведомственной отпайки включение В 10 кВ ф. 40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,7333 час. | 2022-10-24 | 10 | 51 |  | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 40-12 не выявлено. | ;Итоговый акт;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ГУП "Мараловодническое хозяйство") на электроустановки АО «Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-10-31 07:06
357700 2610220903821 | 1 | 821 | 357700 |  | 2022-10-26 | 9 | 3 |  | 03.133211703310 | 0.025132 |  |  |  | 2.025 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 26.10.2022 в 09 час. 03 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. При осмотре на ТП 10 кВ 1-06-13 обнаружены перегоревшая н/в вставка фазы "С". В 09 час. 32 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-26 | 9 | 32 | Пережог ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 1-06-13. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13, VN004-00124499 | Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-31 08:21
357700 2510221520819 | 1 | 819 | 357700 |  | 2022-10-25 | 15 | 20 |  | 03.233211703310 | 0.001666 |  |  |  | 1.756 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-147. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 3 градуса, ветер с порывами до 9 м/сек. | 25.10.2022 в 15 час. 20 мин отключился АВ 250А Л 1 на ТП 147. В 15 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-25 | 15 | 25 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 147. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 147, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л1 на ТП 10 кВ 147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 147, VN004-00122213 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 147. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 147 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-31 08:56
357700 2610221355823 | 1 | 823 | 357700 |  | 2022-10-26 | 13 | 55 |  | 03.133211703310 | 0.011666 |  |  |  | 2.044 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 10 кВ 155. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 26.10.2022 в 13 час. 55 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП 10 кВ 155. При осмотре на ТП 10 кВ 155 обнаружены перегоревший ПН-2-630 фазы "А"на РК-630. В 14 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-26 | 14 | 30 | Пережог ПН 2-630 А фазы "А" на ТП 10 кВ 155. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 10 кВ 155. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 10 кВ 155, что привело к КЗ и пережогу ПН на ТП 10 кВ 155. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 10 кВ 155, VN004-00122926 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 10 кВ 155. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 2-630А фазы "А" на ТП 10 кВ 155. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 155 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-10-31 09:36
357700 2910221342831 | 1 | 831 | 357700 |  | 2022-10-29 | 13 | 42 |  | 03.133211703310 | 0.035401 |  |  |  | 9.126 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-03. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 3 градуса, ветер с порывами до 10 м/сек. | 29.10.2022 в 13 час. 42 мин. отключился АВ 250А на ТП 38-01-03. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-03 обнаружены упавшие деревянные промежуточные опоры №№16-2,16-3 В 15 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-10-29 | 15 | 40 | Излом стоек промежуточных деревянных опор №№16-2, 16-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 38-01-03. | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек деревянных промежуточных опор №№16-2, 16-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 38-01-03. 4.1 Из-за загнивания древесины стоек опор №№16-2, 16-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03 в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек опор на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-03, VN004-00121750 | Несвоевременное проведение измерения загнивания деталей деревянных опор ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 38-01-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№16-2,16-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 38-01-03 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-01 01:58
357700 2810222249829 | 1 | 829 | 357700 |  | 2022-10-28 | 22 | 49 |  | 2.3033111703310 | 0.0046648 |  |  |  | 1.868 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 28-01 от ПС 110 кВ Хандагайты. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек. | 28.10.2022 в 22 час. 49 мин. на ПС 110 кВ Хандагайты действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 28-01. В 22 час. 54 мин. ВЛ 10 кВ ф. 28-01 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,0833 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 28-03 в пролете опор №№ 10-11 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "В" и "С" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. | 2022-10-28 | 22 | 54 | Следы КЗ на проводах двух фаз в пролете №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 28-01. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 28-01, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф.28-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-01, VS010-0012030 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 10 кВ ф. 28-01. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 28-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-01 03:07
357700 2910220740830 | 1 | 830 | 357700 |  | 2022-10-29 | 7 | 40 |  | 2.3033111703310 | 0.02 |  |  |  | 3.327 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 28-05 от ПС 110 кВ Хандагайты. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 7 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 29.10.2022 в 07 час. 40 мин. на ПС 110 кВ Хандагайты действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 28-05. В 07 час. 46 мин. ВЛ 10 кВ ф. 28-05 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 28-05 в пролете опор №№ 543-544 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "В" и "С" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. | 2022-10-29 | 7 | 46 | Следы КЗ на проводах двух фаз в пролете №№ 543-544 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 543-544 ВЛ 10 кВ ф. 28-05, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 543-544 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, VS010-0012034 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 10 кВ ф. 28-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 543-544 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-01 03:50
357700 3110221130835 | 1 | 835 | 357700 |  | 2022-10-31 | 11 | 30 |  | 2.3033111703310 | 0.036401 |  |  |  | 18.956 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 8-05 от ПС 110 кВ Шагонар. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 10 м/с., без осадков. | 31.10.2022 в 11 час. 30 мин. на ПС 110 кВ Шагонар действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 8-05. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 8-05 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 23-23/1. По информации очевидцев обрыв провода произошли по причине проезда крупногабаритной техники. В 13 час. 01 мин. после устранения повреждения ВЛ 10 кВ ф. 8-05 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,5167 час. | 2022-10-31 | 13 | 1 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опор №№ 23-23/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 23-23/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. 4.13 В результате проезда крупногабаритной техники, принадлежащей сторонней организации ООО "Восток", в пролёте опор №№ 23-23/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-05 произошел обрыв провода фазы "С" в выше указанном пролете с последующим касанием при падении провода соседней фазы , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 8-05, VS010-0011920 | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 8-05 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 23-23/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к ООО "Восток" с целью возмещения нанесенного ущерба в результате повреждения оборудования ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-01 06:12
357700 3110221441836 | 1 | 836 | 357700 |  | 2022-10-31 | 14 | 41 |  | 2.3033111703310 | 0.65 |  |  |  | 4.346 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 34-03 от ПС 35 кВ Майналыг. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 31.10.2022 в 14 час. 41 мин. на ПС 35 кВ Майналыг действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 34-03. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 34-03 обнаружен обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в месте присоединения проводов к штыревым изоляторам на опоре № 189-117-11. В 17 час. 56 мин. после устранения повреждений по наряду № 34/1-4 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,25 час. | 2022-10-31 | 17 | 56 | Обрыв проводов марки А-35 фаз "А","В","С" в месте присоединения к изоляторам на опоре № 189-117-11 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "А","В","С" в месте присоединения к изоляторам на опоре № 189-117-11 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что не было выявлено плановым осмотром в сентябре 2022 года. Данный дефект явился причиной обрыва проводов. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А", "В", "С" в месте присоединения проводов к штыревым изоляторам на опоре № 189-117-11 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел излом выше указанных проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 34-03 на ПС 35 кВ Майналыг действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ 10 кВ ф. 34-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрывы проводов фаз "А","В","С" в месте присоединения к изоляторам на опоре № 189-117-11 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-02 02:16
357700 0111221130838 | 1 | 838 | 357700 |  | 2022-11-01 | 11 | 30 |  | 03.133211703310 | 0.006 |  |  |  | 1.773 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 5-03-11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха минус 2 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек. | 01.11.2022 в 11 час. 30 мин. отключился АВ 250А на ТП 5-03-11. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 5-03-11 обнаружен обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете №№ 12-13. В 14 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-01 | 14 | 30 | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" марки А-35 в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А", "В", "С", в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 5-03-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А","В","С" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11, VN004-00121131 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 01.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-02 08:52
357700 0711221641848 | 1 | 848 | 357700 |  | 2022-11-07 | 16 | 41 |  | 03.133211703310 | 0.01085 |  |  |  | 2.042 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-01. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 1 градус, ветер с порывами до 9 м/сек. | 07.11.2022 в 16 час. 41 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01.При осмотре на ТП 10 кВ 38-01-01 обнаружена перегоревшая н/в вставка фазы "В". В 17 час. 02 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-07 | 17 | 2 | Пережог предохранителя фазы "В" на ТП 10 кВ 38-01-01. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в предохранителя. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-01, VN004-00121745 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-01. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 38-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 38-01-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-08 02:28
357700 0311220608840 | 1 | 840 | 357700 |  | 2022-11-03 | 6 | 8 |  | 2.3033101703310 | [5 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ПС 110 кВ Городская по ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401), АПВ введено. ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425) запитана от ПС 110 кВ Сукпак. ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) запитана от ПС 110 кВ Кирпичный завод. ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) запитана от ПС 110 кВ Элегест, является отпаечной тупиковой ВЛ от шин ПС 110 кВ Элегест ВЛ 110 кВ Элегест-Бай-Хаак (С-411) запитана от ПС 110 кВ Элегест ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415) запитана от ПС 110 кВ Бай-Хаак ВЛ 110 кВ Балгазын-Бурен-Бай-Хаак (С-417) запитана от ПС 110 кВ Балгазын ВЛ 110 кВ Бурень-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419) запитана от ПС 110 кВ Бурень-Бай-Хаак. ВЛ 35 кВ Балгазын- Самагалтай (Т-15) с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг запитана от ПС 110 кВ Балгазын ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16) запитана от ПС 35 кВ Самагалтай ВЛ 35 кВ Самагалтай – Оо-Шынаа (Т-17) с отпайкой на ПС 35 кВ Новая запитана от ПС 35 кВ Самагалтай Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 7 градусов, снег, ветер с порывами до 10 м/сек. | 03.11.2022 в 06 час. 08 мин. на ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение выключателя 110 кВ ВС-401 действием ТНЗНП 2 ступени с успешным АПВ. ИМФ L = 70,1 км ф. «А». Последствий для потребителей не было. В 08 час. 10 мин. по распоряжению № 52-5 бригада СВЛ допущена на осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), в ходе которого на ж/б опоре № 189 обнаружены следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А", разрушенный восьмой изолятор выше указанной гирлянды, а также следы перекрытия на траверсе. При плановом осмотре ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), произведенном 15.02.2022, данного дефекта не было. | 2022-11-03 | 6 | 8 | 1. Разрушение восьмого изолятора из восьми поддерживающей гирлянды фазы "А" опора № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 2. Следы перекрытия поддерживающей гирлянды фазы "А" опора № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "А" с разрушением восьмого изолятора на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), VL110-001476 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить усиление изоляции на опорах №№ 195-198 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектную изоляцию на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ причин отключений ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) за 3 года. По итогам анализа наметить противоаварийные мероприятия. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/39 -пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.11.2022 год | специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-10 02:51
357700 0511220936844 | 1 | 844 | 357700 |  | 2022-11-05 | 9 | 36 |  | 2.3033101703310 | [5 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) и ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). АПВ введено. Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451) и ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) выполнены в двухцепном исполнении Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, снег, туман. Снегоналипание на проводах 3 см, плотность снегоналипания рыхлая, структура липкая. | 05.11.2022 в 09 час. 36 на ПС 220 кВ Чадан отключилась ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) действием ДЗ 1 ступени с успешным АПВ. ИМФ L = 59,2 км ф. «А,В». Последствий для потребителей не было. При осмотре ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) в пролете опор №№ 197-198 обнаружено снегоналипание на проводах. | 2022-11-05 | 9 | 36 | Повреждений провода ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) в результате снегоналипания не выявлено. | 3.4.12.1 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) проходит по горному перевалу с микроклиматом повышенной влажности, где в период особых климатических условий образовалось налипание снега на провода ВЛ в пролете опор №№ 197-198 с последующим провисом проводов. При освобождении провода нижней фазы от налипшего снега произошел подхлест провода средней фазы. 4.4 В результате произошедшего сброса налипшего снега в пролете опор №№ 197-198 с провода фазы "А" произошел подхлест провода фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В С-451 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), VL110-001419 | Недостатков эксплуатации ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) не выявлено. | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Установить дополнительные распорки в пролетах опор №№ 197-198 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) с целью выявления участков ВЛ, подвергающихся налипанию снега. По итогам наметить противоаварийные мероприятия. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 08.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/39 -пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.11.2022 год | специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-10 07:34
357700 0911221545851 | 1 | 851 | 357700 |  | 2022-11-09 | 15 | 45 |  | 03.133211703310 | 0.0030666 |  |  |  | 5.414 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 4-04-08. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 2 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек. | 09.11.2022 в 15 час. 45 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08. При осмотре ВЛ-0,4 кВ Л-1 обнаружена упавшая опора № 1. В 17 час. 17 мин. после устранения повреждения электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-09 | 17 | 17 | Излом на уровне земли деревянной одностоечной опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08 с последующим падением на провода ВЛ, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08, VN004-00121863 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-11 02:09
357700 1011222110861 | 1 | 861 | 357700 |  | 2022-11-10 | 21 | 10 |  | 03.133211703310 | 0.008666 |  |  |  | 2.533 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 4. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 10.11.2022 в 21 час. 10 мин. Л 6 на ТП 4 обнаружены перегоревшие предохранители ПН-2-250 фазы "А","В","С". В 21 час. 36 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-10 | 21 | 36 | Пережог ПН-2-250 фазы "А","В","С" на ТП 4. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 4. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 4, что привело к КЗ и пережогу ПН-2-250 фазы "А","В","С" на ТП 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН-2-250 фазы "А","В","С" на ВЛ 0,4 кВ Л6 на ТП 4, VN004-00122263 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 4. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 2-250 А фаз "А", "В" и "С" на ТП 4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-11 05:37
357700 1111220926862 | 1 | 862 | 357700 |  | 2022-11-11 | 9 | 26 |  | 03.133211703310 | 0.024 |  |  |  | 2.002 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2-02-25. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха минус 7 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 11.11.2022 в 09 час. 26 мин. отключился АВ 250А на ТП 2-02-25. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 2-02-25 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете №№ 6-7. В 11 час. 02 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-11 | 11 | 2 | Обрыв провода фазы "С" марки А-35 в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С", в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 2-02-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25, VN004-00121026 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-25 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 25.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-14 01:30
357700 0811221420849 | 1 | 849 | 357700 |  | 2022-11-08 | 14 | 20 |  | 2.3033101703310 | 0.6833 |  |  |  | 29.015 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ремонтной схеме. На ПС 220 кВ Чадан выключатели ВС - 451, ВС - 452 (с переводом через ОВ-110 кВ) и ВЛ 110 кВ Чадан - Хандагайты І цепь (С-451) находились в ремонте по разрешенной заявке для замены ТТ ВС-451 и ТТ ВС-452. Отключено: выключатели ВС-451, ВС-452, разъединители ШР 2 сек. С-451, ЛРС-451, ШР ОСШ С-451, ШР1сек С-452, ЛР С-452. Включено: ОВ-110 кВ, ШР ОСШ С-452 Питание ПС 110 кВ Хандагайты от ВЛ 110 кВ Чадан – Хандагайты ІІ цепь (С-452). Отключено: ЛРС-451. Включено: ЛРС-452. Схема ЛПП 110 кВ С-457/С-458 нормального режима. Включено: ЛРС-458, Отключено: ЛРС-457. АПВ введено. Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451) и ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) выполнены в двухцепном исполнении. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, снег, туман. Снегоналипание на проводах 3 см, плотность снегоналипания рыхлая, структура липкая. | 08.11.2022 в 14 час. 20 на ПС 220 кВ Чадан произошло аварийное отключение ОВ-110 ДЗ 1 ступени с неуспешным АПВ ВС-452. В 14 час. 50 мин. РПВ успешное. ОМП на ОВ-110 отсутствует. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,5 час. В результате ТН произошло погашение ПС 110 кВ Хандагайты, ПС 110 кВ Улан-Гом (Монголия). 08.11.2022 в 14 час. 59 мин. на ПС 220 кВ Чадан вновь отключился ОВ-110 из-за МФКЗ на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) действием ДЗ 1 ступени с неуспешным АПВ. В 15 час. 10 мин. РПВ – успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,18 час. В результате ТН произошло погашение ПС 110 кВ Хандагайты, ПС 110 кВ Улан-Гом (Монголия). В 16 час. 28 мин. по распоряжению № 57-5 бригада СВЛ допущена на осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), в ходе которого в пролете опор №№ 201-202 и в пролете опор №№ 204-205 обнаружено снегоналипание на проводах. | 2022-11-08 | 15 | 10 | Повреждений проводов ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) в результате снегоналипания не выявлено. | 3.4.12.1 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) проходит по горному перевалу с микроклиматом повышенной влажности, где в период особых климатических условий образовалось налипание снега на провода ВЛ в пролетах опор №№ 201-202 и №№ 204-205 с последующим провисом проводов. При поочередном освобождении провода нижней фазы от налипшего снега произошел подхлест провода средней фазы. 4.4 В результате произошедшего сброса налипшего снега в пролетах опор №№ 201-202 с провода фазы "А" произошел подхлест провода фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В С-452 действием защит на ПС 220 кВ Чадан в 14 час. 20 мин. В 14 час. 59 мин. в результате произошедшего сброса налипшего снега в пролетах опор №№ 204-205 с провода фазы "А" произошел подхлест провода фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В С-452 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), VL110-001425 | Недостатков эксплуатации ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;абоненты (юридические лица);Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) с целью выявления участков ВЛ, подвергающихся налипанию снега. По итогам разработать противоаварийные мероприятия. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 15.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительные распорки в пролетах опор №№ 201-202, №№204-205 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.09.2023 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/39 -пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. Главный инспектор РУТН Сибири Лапунов Ю.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2022 год | специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-14 02:49
357700 0711221054847 | 1 | 847 | 357700 |  | 2022-11-07 | 10 | 54 |  | 2.3033111703310 | 0.539 |  |  |  | 3.621 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 15-02 от ПС 35 кВ Самагалтай. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 7 м/сек. | 07.11.2022 в 10 час. 54 мин. на ПС 35 кВ Самагалтай действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф.15-02. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 15-02 на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 474, обнаружен труп птицы (вороны). В 14 час. 45 мин. после удаления птицы с РЛНД ВЛ 10 кВ ф. 15-02 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,85 час. | 2022-11-07 | 14 | 45 | Незначительные следы перекрытия на ноже фазы "В" РЛНД 10 кВ, установленный на опоре № 474 ВЛ 10 кВ ф. 15-02. | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 474 ВЛ 10 кВ ф. 15-02 произошло междуфазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 474, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 15-02 на ПС 35 кВ Самагалтай действием действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 15-02, VS010-0011943 | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 15-02 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 474 ВЛ 10 кВ ф. 15-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-14 07:17
357700 0911221540852 | 1 | 852 | 357700 |  | 2022-11-09 | 15 | 40 |  | 2.3033110348 | 0.54464 |  |  |  | 110.133 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ 10 кВ ф. 20-03 по схеме нормального режима от ПС 220 кВ Кызылская. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса, ветер с порывами до 9 м/сек., снег. | 09.11.2022 в 15 час. 40 мин. на ПС 220 кВ Кызылская действием ТО отключился выключатель В 10 кВ ф. 20-03. РПВ не выполнялось. При осмотре обнаружен пробой изоляции участка КЛ 10 кВ между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ 228 техникой стороннего частного лица при установке септика. В 16 час. 18 мин. поврежденный участок КЛ выведен в ремонт, электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжение потребителей - 0,6333 час. | 2022-11-09 | 16 | 18 | Междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ марки ААШв 3*120 между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ 228. | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ частным лицом, производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф.20-03. 4.12 При производстве земляных работ частным лицом, производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф.20-03, произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ №228, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 20-03, VS010-0011976 | Недостатков эксплуатации КЛ 10 кВ ф. 20-03 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ 228 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к частному лицу (Санчаа А.М.) с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ПС 220 кВ Кызылская и ТП 10 кВ 228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник отдела административного контроля УБ Верещагин А.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-14 08:51
357700 0911221938853 | 1 | 853 | 357700 |  | 2022-11-09 | 19 | 38 |  | 2.3033113410 | 1.7066 |  |  |  | 8.205 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 4-02 от ПС 220 кВ Чадан. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 7 градусов, ветер с порывами до 15 м/сек., мокрый снег. | 09.11.2022 в 19 час. 38 мин. при ухудшении погодных условий на ПС 220 кВ Чадан действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 4-02. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в пролете опор №№ 75-76 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". В 21 час. 46 мин. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ ф. 4-02 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,1333 час. | 2022-11-09 | 21 | 46 | Следы КЗ на проводах двух фаз в пролете №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 75-76 произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 4-02. 4.2 При ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 10 кВ ф. 4-02. | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-16 06:30
357700 1011220500856 | 1 | 856 | 357700 |  | 2022-11-10 | 5 | 0 |  | 2.3033110348 | 0.66666 |  |  |  | 4.308 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 14-04 от ПС 110 кВ Балгазын. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек, мокрый снег. | 10.11.2021 в 05 час. 00 мин. на ПС 110 кВ Балгазын действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 14-04. РПВ неуспешное. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 14-04 обнаружено снегоналипание на опорных изоляторах на ведомственной ТП 14-04-08, принадлежащей сторонней организации ГУП РТ УК ТЭК-4. АО "Россети Сибирь Тываэнерго" обслуживает данное оборудование по договору возмездного оказания услуг. В 08 час. 20 мин. ВЛ 10 кВ ф. 14-04 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,33 час | 2022-11-10 | 8 | 20 |  | 3.4.9.3 В период обильного снега , сопровождающего ветром, произошло снегоналипание на опорные изоляторы, в результате таяния и стекания воды на корпус на ведомственной ТП 10 кВ 14-04-08, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит на ПС 110 кВ Балгазын №14. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 14-04 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;абоненты (физические лица); | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение дверей на ТП 14-04-08, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-16 08:28
357700 0911222217855 | 1 | 855 | 357700 |  | 2022-11-09 | 22 | 17 |  | 2.3033113410 | 0.35499 |  |  |  | 3.213 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 24-02 ПС 35 кВ Чаа-Холь. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 17 м/сек., мокрый снег. | 09.11.2022 в 22 час. 17 мин. при ухудшении погодных условий на ПС 35 кВ Чаа-Холь действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 24-02. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 24-02 по распоряжению № 58-4-7 в пролете опор №№ 32-33 обнаружен схлест проводов фаз "А" и "В". В 23 час. 28 мин. после устранения схлестывания ВЛ 10 кВ ф. 24-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,1833 час. | 2022-11-09 | 23 | 28 | Следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 24-02 в результате схлестывания проводов. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 24-02. 4.4 При ветровой нагрузке с порывами до 17м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 24-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-02, VS010-0011926 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 10 кВ ф. 24-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 24-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-02 с целью выявления дефектов и включения в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-17 01:26
357700 0911222010854 | 1 | 854 | 357700 |  | 2022-11-09 | 20 | 10 |  | 2.3033113410 | 0.021 |  |  |  | 1.931 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 4-08 от ПС 220 кВ Чадан. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 7 градусов, ветер с порывами до 15 м/сек., мокрый снег. | 09.11.2022 в 20 час.10 мин. при ухудшении погодных условий на ПС 220 кВ Чадан действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 4-08. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 4-08 обнаружена увеличенная стрела провеса провода средней фазы в пролете опор №№ 73-74. В 20 час. 13 мин ВЛ 10 кВ ф. 4-08 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,05 час. | 2022-11-09 | 20 | 13 | Следы КЗ на проводах двух фаз в пролете №№ 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 4-08. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 73-74 произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 4-08. 4.2 При ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 73-74 ВЛ 10 кВ ф.4-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-08 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-08, VS010-0012042 | Несвоевременная замена физически устаревшего провода ВЛ 10 кВ ф. 4-08 | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 4-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-08 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-18 06:56
357700 1011220534857 | 1 | 857 | 357700 |  | 2022-11-10 | 5 | 34 |  | 2.3033111703310 | 0.43002 |  |  |  | 55.128 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ 10 кВ ф. 26 по схеме нормального режима от РП 10 кВ №2, питающегося от ПС 110 кВ Городская. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов, ветер с порывами до 6 м/сек. | 10.11.2022 в 05 час. 34 мин. на РП 10 кВ 2 действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 26. РПВ не успешное. При отыскании повреждения обнаружен пробой изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89. В 06 час. 17 мин. поврежденный участок КЛ 10 кВ ф. 26 выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,43 час. | 2022-11-10 | 6 | 17 | Междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ марки ААБ 3*95 между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89 КЛ 10 кВ ф. 26. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 26 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 26 на РП 10 кВ № 2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ-10кВ ф. 26 от ТП 4 до ТП 89, KS010-0005517 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 89 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-21 06:29
357700 1111221026863 | 1 | 863 | 357700 |  | 2022-11-11 | 10 | 26 |  | 2.3033111703310 | 0.155 |  |  |  | 1.81 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 40-12 от ПС 220 кВ Туран. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер до 12 м/сек. | 11.11.2022 персоналом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" обнаружено недовключение контактов подвижного ножа полюса фазы "А". В 10 час. 26 мин. с целью предотвращения аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 40-12 выведена в ремонт по неотложной заявке. В 11 час. 59 мин. после устранения дефекта восстановлено электроснабжение потребителей. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,55 час. | 2022-11-11 | 11 | 59 | Ослабления контакта ножа линейного разъединителя фазы "А" на опоре №81/12 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. | 3.4.7.3 При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 40-12 не выявлен плохой контакт ножей линейного разъединителя, установленного на опоре № 81/12 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.10 В результате ослабления контакта ножа фазы "А" линейного разъединителя, установленного на опоре № 81/12 произошло недовключение с последующим искрением, что явилось причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коронация на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Некачественное проведение осмотров ВЛ 10 кВ ф. 40-12. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Отрегулировать контакты ножей линейного разъединителя, установленного на опоре №81/12 ВЛ 10 кВ ф.40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить состояние ножей, изоляторов и контактов РЛНД-10, установленныз на ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-22 01:34
357700 1611220925867 | 1 | 867 | 357700 |  | 2022-11-16 | 9 | 25 |  | 03.133211703310 | 0.016002 |  |  |  | 2.221 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 40-07-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 16.11.2022 в 09 час. 25 мин. произошел пережог ПН 250 А фаз "А", В" и "С" на ТП 10 кВ 40-07-2. В 09 час. 41 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-16 | 9 | 41 | Пережог ПН 250 А фаз "А", "В" и "С" на ТП 10 кВ 40-07-2. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 40-07-2. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ № 40-07-2, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ 40-07-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фаз "А", "В" и "С" на ТП 10 кВ 40-07-2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ № 40-07-2, VN004-00121328 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-07-2. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "А", "В" и "С" на ТП 10 кВ 40-07-2. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-07-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-22 06:03
357700 1611220700866 | 1 | 866 | 357700 |  | 2022-11-16 | 7 | 0 |  | 2.3033110348 | 0.0035 |  |  |  | 1.864 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 3-01 от ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер умеренный, снег. | 16.11.2022 в 07 час. 00 мин. на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием МТЗ отключился В 10 кВ ф. 3-01. В 07 час. 03 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,003 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 3-01 повреждений оборудования АО "Тываэнерго" не обнаружено, при этом обнаружены дефекты на ТП 10 кВ 3-01-13 Мегафон. | 2022-11-16 | 7 | 3 |  | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 3-01-13 "Мегафон" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.3-01 действием защит на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. | Недостатков эксплуатации не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-01-13 "Мегафон" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 23.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-24 01:23
357700 1611221037868 | 1 | 868 | 357700 |  | 2022-11-16 | 10 | 37 |  | 2.3033110348 | 0.011339 |  |  |  | 1.894 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 12-04 от ПС 35 кВ Суг-Бажы. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 11 м/сек. | 16.11.2022 в 10 час. 37 мин. на ПС 35 кВ Суг-Бажы действием МТЗ отключился В 10 кВ ф. 12-04. В 10 час. 41 мин. после отключения ЛР 10 кВ на опоре № 158/15 в сторону ведомственной ТП 12-04-04 РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,0666 час. | 2022-11-16 | 10 | 41 |  | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП ТП 12-04-04 "Чабанская стоянка" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.12-04 действием защит на ПС 35 кВ Суг-Бажы. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 12-04 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 12-04-04 "Чабанская стоянка" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 12-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-24 04:47
357700 1611221640869 | 1 | 869 | 357700 |  | 2022-11-16 | 16 | 40 |  | 03.233213410 | 0.018082 |  |  |  | 1.98 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 16.11.2022 в 16 час. 40 мин. отключился АВ 250А Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05. В 17 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-16 | 17 | 15 | Следы КЗ на проводах ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05. | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-05-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05, VN004-00122033 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05. | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-24 07:07
357700 1811221602872 | 1 | 872 | 357700 |  | 2022-11-18 | 16 | 2 |  | 03.133211703310 | 0.020068 |  |  |  | 1.988 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 18.11.2022 в 16 час. 02 мин. отключился АВ 250А на ТП 1-06-13. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13 обнаружен обрыв провода фазы "0" в пролете №№ 4-5. В 16 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-18 | 16 | 45 | Обрыв провода фазы "0" марки А-35 в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "0" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "0" на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13, VN004-00124499 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-24 07:21
357700 1911221603873 | 1 | 873 | 357700 |  | 2022-11-19 | 16 | 3 |  | 03.233210348 | 0.01085 |  |  |  | 2.042 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-10-03. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный. | 19.11.2022 в 16 час. 03 мин. произошел пережог ПН 250 А фазы"В" на ТП 10 кВ 1-10-03. В 16 час. 24 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-19 | 16 | 24 |  | 3.4.9.3 В результате КЗ, произошедшего в многоэтажном доме, произошел пережог ПН 250 А фазы"В" на ТП 10 кВ 1-10-03. | Недостатков эксплуатации не обнаружено. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 1-10-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-10-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-24 08:07
357700 2011220954875 | 1 | 875 | 357700 |  | 2022-11-20 | 9 | 54 |  | 03.133211703310 | 0.0185 |  |  |  | 2.232 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 32-03-03. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер с порывами до 13 м/сек. | 20.11.2022 в 09 час. 54 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 32-03-03. При осмотре на ТП 10 кВ 32-03-03 обнаружены перегоревшие н/в вставки фаз "В" и "С". В 11 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-20 | 10 | 24 | Пережог ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ 32-03-03. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 32-03-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 32-03-03, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 32-03-03, VN004-00121986 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 32-03-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ 32-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-03-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-24 08:28
357700 1711220940870 | 1 | 870 | 357700 |  | 2022-11-17 | 9 | 40 |  | 2.3033110348 | 0.00667 |  |  |  | 1.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 26-01 от ПС 35 кВ Хайыракан. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек. | 17.11.2022 в 09 час. 40 мин. на ПС 35 кВ Хайыракан действием МТЗ отключился В 10 кВ ф. 26-01. РПВ успешное. В 09 час. 44 мин. РПВ успешное. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 26-01 повреждений оборудования АО "Тываэнерго" не обнаружено, при этом обнаружено повреждение на ведомственной ТП 10 кВ "Чабанская стоянка", принадлежащей Монгуш С.Т. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,007 час. | 2022-11-17 | 9 | 44 |  | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП "Чабанская стоянка" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 26-01 действием защит на ПС 35 кВ Хайыракан . | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 26-01 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ "Чабанская стоянка" Монгуш С.Т. о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 26-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-24 08:42
357700 1711221038871 | 1 | 871 | 357700 |  | 2022-11-17 | 10 | 38 |  | 2.3033111703310 | 0.094268 |  |  |  | 2.301 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 14-01 от ПС 110 кВ Балгазын. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 17.11.2022 в 10 час. 38 мин. на ПС 110 кВ Балгазын действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 14-01. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 14-01 в пролете опор с №№ 210-56/210-57 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. 17.11.2022 в 14 час. 00 мин. включение ВЛ 10 кВ ф. 14-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,094 час. | 2022-11-17 | 14 | 0 | Следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" в пролете опор №№ №№210-56/210-57 ВЛ 10 кВ ф. 14-01 в результате схлестывания проводов. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№210-56/210-57 ВЛ 10 кВ ф. 14-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№210-56/210-57 ВЛ 10 кВ ф. 14-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-01., VS010-0011958 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 10 кВ ф. 14-01 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №№ 210-56/210-57 ВЛ 10 кВ ф. 14-01 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-24 09:25
357700 2511221606883 | 1 | 883 | 357700 |  | 2022-11-25 | 16 | 6 |  | 03.233211703310 | 0.016018 |  |  |  | 2.062 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-04. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 11 м/сек. | 25.11.2022 в 16 час. 06 мин произошел пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 33-06-04. В 16 час. 37 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-25 | 16 | 37 | Пережог предохранителя фазы "В" на ТП 10 кВ 33-06-04. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-04. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-04, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-04, VN004-00121781 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 33-06-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-28 09:35
357700 2611221355884 | 1 | 884 | 357700 |  | 2022-11-26 | 13 | 55 |  | 03.133221703310 | 0.18334 |  |  |  | 3.912 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 108 Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек. | 26.11.2022 в 13 час. 55 мин. отключился РК 250 А Л 1 на ТП 6 кВ 108. При осмотре на ТП10 кВ 108 обнаружено отгорание подвижного контакта РК 250А на ТП 10 кВ 108. В 15 час. 00 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-26 | 14 | 50 | Перекрытие рубильника 250 А на ТП 10 кВ 108. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление в месте присоединения подвижного контакта РК 250 А на ТП 10 кВ 108. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП 10 кВ № 108 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 250А на ТП 10 кВ 108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 108, VN004-00130313 | Некачественное проведение осмотров ТП 10 кВ № 108. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250 А на ТП 10 кВ 108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-29 04:11
357700 2011220635874 | 1 | 874 | 357700 |  | 2022-11-20 | 6 | 35 |  | 2.3033111703310 | 0.54 |  |  |  | 39.413 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ 10 кВ ф. 20-03 по схеме нормального режима от ПС 220 кВ Кызылская. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов, ветер с порывами до 9 м/с. | 20.11.2022 в 06 час. 35 мин. на ПС 220 кВ Кызылская действием ТО отключился выключатель В 10 кВ ф. 20-03. При осмотре обнаружен пробой изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228 . В 07 час.11 мин. электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжение потребителей - 0,6 час. | 2022-11-20 | 7 | 11 | Междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ марки ААШв 3*120 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 20-03 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-03, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 20-03 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка на КЛ 10 кВ ф. 20-03, VS010-0011976 | Персоналом УКЛ ЦРЭС не выполнены требования п. 5.8.12 ПТЭЭ в части осмотров кабельных линий. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-29 04:15
357700 2711220934888 | 1 | 888 | 357700 |  | 2022-11-27 | 9 | 34 |  | 03.233213410 | 0.0155 |  |  |  | 1.97 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек, снег. | 27.11.2022 в 09 час. 34 мин. при ухудшении погодных условий отключился АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 33-09-07. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07 в пролете опор №№ 5-5,5-6 обнаружены следы КЗ на проводах фазы "А" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. В 10 час. 30 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-27 | 10 | 4 | Следы КЗ в пролете опор №№ 5-5,5-6 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-07, в результате произошедшего ранее схлестывания проводов. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-5,5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-5,5-6, при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-07, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л2 на ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-07, VN004-00121807 | Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 5-5,5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 5-5,5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-29 05:48
357700 2711221340889 | 1 | 889 | 357700 |  | 2022-11-27 | 13 | 40 |  | 03.233213410 | 0.0021042 |  |  |  | 1.758 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 9-05/2-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек, снег. | 27.11.2022 в 13 час. 40 мин. при ухудшении погодных условий отключился выключатель АВ 400А Л2 на ТП 9-05/2-2. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2 в пролете опор №№ 2,3 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 13 час. 44 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-27 | 13 | 44 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 2,3 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 2,3 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 400А Л2 на ТП 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2., VN004-00122921 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/2-2. | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/2-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 2,3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-29 06:04
357700 2011221051876 | 1 | 876 | 357700 |  | 2022-11-20 | 10 | 51 |  | 2.3033111703310 | 2.8334 |  |  |  | 10.155 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 20-05 от ПС 220 кВ Кызылская. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 5 м/сек. | 20.11.2022 в 10 час. 51 мин. на ПС 220 кВ Кызылская действием ТО отключился выключатель В 10 кВ ф.20-05. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 20-05 на опоре № 1 обнаружены недовключенные ножи РЛНД-10 кВ, на ножах фаз "А" и "В" наблюдаются незначительные следы перекрытия. В 12 час. 56 мин. после чистки ножей и регулировки РЛНД-10 ВЛ 10 кВ ф. 20-05 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,4167 час. | 2022-11-20 | 12 | 16 | Перекрытие ножей РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. | 3.4.7.3 Персоналом Участка распредсетей ЦРЭС своевременно не выявлена разрегулировка ножей РЛНД-10 кВ на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. 4.13 В результате недовключения ножей РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 1, произошло перекрытие ножей фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ножей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, VS010-0011977 | Неудовлетворительное техническое обслуживание РЛНД-10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 20-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку ножей РЛНД-10 кВ на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-29 06:14
357700 2711221400890 | 1 | 890 | 357700 |  | 2022-11-27 | 14 | 0 |  | 03.233213410 | 0.0087465 |  |  |  | 1.784 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/1-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек, снег. | 27.11.2022 в 14 час. 00 мин. при ухудшении погодных условий отключился АВ 250А Л2 на ТП 42-02/1-1. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1 в пролете опор №№ 21,22 обнаружены следы КЗ от самоустранившегося ранее схлестывания проводов фаз "В" и "С". В 14 час. 05 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-27 | 14 | 5 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 21-22 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 21,22 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 250А Л2 на ТП 42-02/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1., VN004-00122042 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ от ТП 42-02/1-1. | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-29 06:21
357700 2711221410891 | 1 | 891 | 357700 |  | 2022-11-27 | 14 | 10 |  | 03.233213410 | 0.0084 |  |  |  | 1.782 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 42-02/5-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек, снег. | 27.11.2022 в 14 час. 10 мин. при ухудшении погодных условий отключился выключатель АВ 250А Л-1 на ТП 42-02/5-3. В 14 час. 16 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1 в пролете опор №№ 12,13 обнаружены следы КЗ от самоустранившегося ранее схлестывания проводов фаз "А" и "В". | 2022-11-27 | 14 | 16 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 12,13 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 12,13 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 250А Л-1 на ТП 42-02/5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3., VN004-00122045 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/5-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 42-02/5-3 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-29 06:30
357700 2711221733893 | 1 | 893 | 357700 |  | 2022-11-27 | 17 | 33 |  | 03.233213410 | 0.007 |  |  |  | 1.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 34-02-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек, снег. | 27.11.2022 в 14 час. 33 мин. при ухудшении погодных условий отключился выключатель АВ 160А Л-1 на ТП 34-02-1. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-1 в пролете опор №№ 22-23 обнаружены следы КЗ от самоустранившегося ранее схлестывания проводов фаз "В" и "С". В 14 час. 39 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-27 | 17 | 39 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 22-23 произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ ТП 34-02-1. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 22-23 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 34-02-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 34-02-1., VN004-00122073 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ ТП 34-02-1. | ;Итоговый акт;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-02-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 34-02-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.11.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-29 06:36
357700 2311221520880 | 1 | 880 | 357700 |  | 2022-11-23 | 15 | 20 |  | 2.3033110348 | 0.17505 |  |  |  | 134.265 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ 10 кВ ф. 10-13 от ПС 110 кВ Южная. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов, ветер умеренный, снег. | 23.11.2022 в 15 час. 20 мин. на ПС 110 кВ Южная действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 10-13. РПВ не выполнялось. В 15 час. 27 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.1167 час. При отыскании повреждения обнаружен пробой изоляции кабельного участка 10 кВ между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ техникой АО "Кызылской ТЭЦ", производившей земляные работы в охранной зоне без согласования с АО "Россети Сибирь Тываэнерго". | 2022-11-23 | 15 | 27 | Междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ марки ААБ 3*120 между ПС 110 кВ Южная и РП 10. | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ", производившим несанкционированные действия в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 10-13. 4.12 При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 10-13 персоналом сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 №3, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-13 действием защит на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 10-13, KS010-0004654 | Недостатков эксплуатации КЛ 10 кВ ф. 10-13 не выявлено. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник отдела административного контроля УБ Верещагин А.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-29 07:51
357700 2311221858881 | 1 | 881 | 357700 |  | 2022-11-23 | 18 | 58 |  | 2.3033111703310 | 0.040852 |  |  |  | 1.974 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 5-01 от ПС 110 кВ Арыг-Узю. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов, ветер умеренный. | 23.11.2022 в 18 час. 58 мин. на ПС 110 кВ Арыг-Узю действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 5-01.РПВ неуспешное. В 19 час. 10 мин. при осмотре ВЛ 10 кВ ф. 5-01 обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 221. В 19 час. 41 мин. по наряду № 76/4-6 устранен дефект, ВЛ 10 кВ ф. 5-01 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,7167 час. | 2022-11-23 | 19 | 41 | Обрыв вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору опоры № 221 ВЛ 10 кВ ф. 5-01. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 221 ВЛ 10 кВ ф. 5-01, что не было выявлено при плановом осмотре в феврале 2022 года. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 221 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 при воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 221-222, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, VS010-0011898 | Некачественное проведение осмотра ВЛ 10 кВ ф. 5-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 221 ВЛ 10 кВ ф.5-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 23.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-30 04:25
357700 2811221850895 | 1 | 895 | 357700 |  | 2022-11-28 | 18 | 50 |  | 2.3033111703310 | 0.16566 |  |  |  | 2.487 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 14-04 от ПС 110 кВ Балгазын. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек. | 28.11.2022 в 18 час. 50 мин. на ПС 110 кВ Балгазын действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 14-04. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 14-04 на ТП 10 кВ № 14-04-08 обнаружен схлест спусков 10 кВ. В 20 час. 01 мин. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ ф. 14-04 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,1833 час. | 2022-11-28 | 20 | 1 | Следы КЗ на спусках фаз "В", "С" от ВЛ 10 кВ до ТП 10 кВ 14-04-08. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла вытяжка спуска средней фазы от ВЛ 10 кВ до ТП 10 кВ № 14-04-08. 4.2 В результате увеличенной стрелы провеса спуска фазы "В" от ВЛ 10 кВ до ТП 10 кВ 14-04-08, в период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошел схлест со спуском соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест спусков на ВЛ 10 кВ ф. 14-04, VS010-0011961 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 10 кВ ф. 14-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку спусков от ВЛ 10 кВ ф. 14-04 до ТП 10 кВ 14-04-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить состояние спусков от ВЛ 10 кВ до ТП, запитанных от ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-11-30 08:26
357700 2811222043896 | 1 | 896 | 357700 |  | 2022-11-28 | 20 | 43 |  | 03.133211703310 | 0.26001 |  |  |  | 2.999 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17 Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек. | 28.11.2022 в 20 час. 43 мин. произошел пережог ПН 400А на ТП 10 кВ 17. В 21 час. 35 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-11-28 | 21 | 35 | Пережог ПН 400 А на ТП 10 кВ 17. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-17. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17, что привело к КЗ и пережогу ПН 400А на ТП 10 кВ 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17, VN004-00122282 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400А на ТП 10 кВ 17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-11-30 11:25
357700 2611221835885 | 1 | 885 | 357700 |  | 2022-11-26 | 18 | 35 |  | 2.3033110348 | 0.385 |  |  |  | 3.328 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 20-05 от ПС 220 Кызылская. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 20 градусов, ветер с порывами до 8 м/сек. | 26.11.2022 в 18 час. 35 мин. на ПС 220 кВ Кызылская действием ТО отключился выключатель В 10 кВ ф. 20-05. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 20-05 обнаружен дефект на ведомственной ТП 10 кВ 631 "Красный крест", принадлежащей ТРО РКК. В 18 час. 56 мин. после отключения выше указанной ТП ВЛ 10 кВ ф. 20-05 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,35 час. | 2022-11-26 | 18 | 56 |  | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 631 "Красный крест", принадлежащей ТРО РКК, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 20-05 не выявлено. | ;Итоговый акт; | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 631 "Красный крест"( ТРО РКК) на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-01 03:17
357700 2611221913886 | 1 | 886 | 357700 |  | 2022-11-26 | 19 | 13 |  | 2.3033111703310 | 0.29165 |  |  |  | 2.771 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 40-07 от ПС 220 Туран. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, ветер с порывами до 14 м/сек. | 26.11.2022 в 19 час. 13 мин. на ПС 220 кВ Туран действием ТО отключился выключатель В 10 кВ ф. 40-07. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 40-07 в пролете опор №№ 99-100 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "В" и "С" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. В 19 час. 48 мин. ВЛ 10 кВ ф. 40-07 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,5833 час. | 2022-11-26 | 19 | 48 | Следы КЗ на проводах двух фаз в пролете №№ 99-100 ВЛ 10 кВ ф.40-07. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10 кВ ф. 40-07, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 14 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 14 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10 кВ ф.40-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-07, VS010-0011918 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 10 кВ ф. 40-07. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№99-100 ВЛ 10 кВ ф. 40-07. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-07 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-01 04:43
357700 2811222245897 | 1 | 897 | 357700 |  | 2022-11-28 | 22 | 45 |  | 2.3033111703310 | 0.925 |  |  |  | 5.462 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 40-14 от ПС 220 кВ Туран. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек | 28.11.2022 в 22 час 45 мин. на ПС 220 кВ Туран действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 40-14. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 40-14 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 83-84. В 00 час. 36 мин. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ ф. 40-14 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,85 час. | 2022-11-29 | 0 | 36 | Обрыв провода марки А-35 фазы «А» в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10 кВ ф. 40-14, в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 40-14, VS010-0011912 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 10 кВ ф. 40-14 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-01 04:58
357700 3011221046903 | 1 | 903 | 357700 |  | 2022-11-30 | 10 | 46 |  | 2.3033130347 | 0.15715 |  |  |  | 3.337 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 44-07 от ПС 110 кВ Вавилинская. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28, ветер умеренный. | 30.11.2022 в 10 час. 46 мин. на ПС 110 кВ Вавилинская действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 44-07. В 10 час. 49 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,05 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 44-07 на ТП 10 кВ 424 обнаружена перегоревшая в/в вставка фазы "А". | 2022-11-30 | 10 | 49 | Пережог в/в вставки фазы "А" на ТП 10 кВ 424. | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 424 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 424 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 44-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ВЛ 10 кВ ф. 44-07, TP010-1002754 | Несвоевременное выявление дефектов на ТП 10 кВ 424. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 424 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 44-07 с целью выявления не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-01 07:22
357700 2911220728898 | 1 | 898 | 357700 |  | 2022-11-29 | 7 | 28 |  | 2.3033130347 | 0.44998 |  |  |  | 5.444 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 28-03 от ПС 110 кВ Хандагайты. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 37 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 29.11.2022 в 07 час. 28 мин. на ПС 110 кВ Хандагайты действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 28-03. При осмотре по ВЛ 10 кВ ф. 28-03 на ТП 10 кВ 28-03-12 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". В 08 час. 18 мин. после устранения дефектов ВЛ 10 кВ ф. 28-03 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,8333 час. | 2022-11-29 | 8 | 18 | Пережог в/в вставки фаз "А" и "В" на ТП 10 кВ 28-03. | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 28-03-12 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 28-01-12 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 28-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 28-01-12, VS010-0012032 | Несвоевременное выявление дефектов на ТП 10 кВ 28-03-12. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 28-01-12 согласно мощности силового трансформатора Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 28-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-02 02:24
357700 2711220825887 | 1 | 887 | 357700 |  | 2022-11-27 | 8 | 25 |  | 2.3033110348 | 0.495 |  |  |  | 5.651 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 34-03 от ПС 35 кВ Майналыг. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса, ветер с порывами до 17 м/сек. | 27.11.2022 в 08 час. 25 мин. на ПС 35 кВ Майналыг действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 34-03. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 34-03 повреждений оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" не выявлено, при этом обнаружены дефекты на ведомственной отпайке, принадлежащей ИП "Кок А.В." В 11 час. 10 мин. ВЛ 10 кВ ф. 34-03 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,75 час. | 2022-11-27 | 11 | 10 |  | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 34-03-07, принадлежащей ИП "Кок А.Б.", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 на ПС 35 кВ Майналыг. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 34-03 не выявлено. | ;Итоговый акт;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 34-03-07 ИП "Кок А.Б." о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 34-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-02 04:19
357700 2811221618894 | 1 | 894 | 357700 |  | 2022-11-28 | 16 | 18 |  | 2.3033111703310 | 0.51337 |  |  |  | 3.722 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ 10 кВ ф. 11-06 от ПС 110 кВ Городская. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 28.11.2022 в 16 час. 18 мин. на ПС 110 кВ Городская действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 11-06. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 11-06 обнаружен обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №1. 28.11.2022 в 16 час. 46 мин. после устранения повреждения ВЛ 10 кВ ф. 11-06 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,4666 час. | 2022-11-28 | 16 | 46 | Обрыв шлейфа фазы «С» на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 11-06. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 11-06, что не было выявлено плановым осмотром в сентябре 2022 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 11-06 в момент порывов ветра произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 11-06 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 11-06, VS010-0012100 | Некачественное проведение планового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11-06. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «С» на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-06 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-05 01:36
357700 0112221125906 | 1 | 906 | 357700 |  | 2022-12-01 | 11 | 25 |  | 03.233211703310 | 0.036733 |  |  |  | 2.052 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 8 м/сек. | 01.12.2022 в 11 час. 25 мин. произошло отключение АВ 250 А Л-1 на ТП 10 кВ 32-03-08. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08 в пролете опор №№ 11-12 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. В 13 час. 30 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-01 | 13 | 21 | Увеличенная стрела провиса проводов в пролете №№ 11-12 и следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" в вышеуказанном пролете. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-1 на ТП 10 кВ 32-03-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08, VN004-00121993 | Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-08-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-03-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-05 02:56
357700 2711220856892 | 1 | 892 | 357700 |  | 2022-11-27 | 8 | 56 |  | 02.633183411 |  |  |  |  | 10.804 | По объекту диспетчеризации «СДТУ направления Красноярское РДУ – ПС 110 кВ «Шагонар»: В работе каналы диспетчерской связи и передачи телеметрической информации между Красноярским РДУ и ПС 110 кВ Шагонар, организованные в соответствии со Схемой организации каналов передачи телеметрической информации ПС 110 кВ Шагонар – Красноярское РДУ (приложение №1 к акту). Сбор, обработка, хранение и ретрансляция в ОИК Красноярского РДУ телеметрической информации организованы с контроллера ЭЛСИ-ТМК, расположенного в КРУН-10кВ на ПС 110 кВ Шагонар . Контроллер ЭЛСИ-ТМК функционирует в одномашинной конфигурации: • аппаратная платформа – ЭЛСИ-ТМК • прикладное программное обеспечение – codesys Оборудование основного и резервного связи передачи телеметрической информации расположено в административном здании Шагонарского мастерского участка (Комната связи). Электропитание оборудования СДТУ организовано в соответствии со схемой электропитания оборудования СДТУ (приложение №2 к акту). Дежурство по СДТУ организовано на дому в связи с отсутствием в АО "Тываэнерго" дежурного персонала. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 27.11.2022 в 09 час. 01 мин. (здесь и далее время местное) произошло прекращение телеметрической информации с ПС 110 кВ Шагонар в ОИК Красноярского РДУ, о чем было сообщено начальнику отдела телекоммуникаций и связи. При осмотре оперативным персоналом ПС 110 кВ Шагонар оборудования СДТУ обнаружено отсутствие электропитания оборудования связи в результате отключения автоматического выключателя АВ№3 (положение дифференциального выключателя АВ №3 отключено) (приложении 2.) Попытки повторных включений выключателя АВ № 3 неуспешные. В 13 час. 30 мин. персоналом ОТиС, прибывшим на ПС 110кВ Шагонар, зафиксирован отказ на включение АВ№3 марки IEK MVA20-1-025-C как при нагрузке, так и при ее отсутствии. В 14 час. 31 мин. после временного подключения электропитания ИБП АРС-3000 с вводного автоматического выключателя передача телеметрической информации с ПС 110 кВ Шагонар на автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала ДС ЦУС АО «Россети Сибирь Тываэнерго» и в ОИК Красноярского РДУ восстановлена. | 2022-11-27 | 14 | 31 | Выход из строя внутреннего механизма зацепления контактов полюсов АВ-0,4 кВ № 3 в распределительном щите административного здания Шагонарского участка Восточного РЭС. Повреждений оборудования СДТУ нет. | 3.4.13.2 В целях исключения случаев прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шагонар в Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ при выполнении в 2021 году резервного электропитания оборудования СДТУ ПС 110 кВ Шагонар, находящегося в административном здании Шагонарского участка Восточного РЭС, и оборудование ССПИ, находящегося в КРУН 10 кВ, с ТСН-3 ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Шагонар, не предусмотрена дополнительная установка АВР в шкафу связи. 4.13 Из-за неравномерного распределения пофазной нагрузки электроснабжения модульного административного здания Шагонарского участка, в котором расположено оборудование СДТУ, в период резкого похолодания наружного воздуха при включении дополнительных источников теплоснабжения (электрообогревателей) произошел выход из строя автоматический выключатель АВ № 3 марки IEK VD1-63, в результате чего произошло нарушение электропитания оборудования СДТУ, что привело к полной разрядке аккумуляторных батарей ИБП АРС-3000 с последующим прекращением передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шагонар в Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ на включение на СДТУ направление Красноярское РДУ – ПС 110 кВ Шагонар, . | Несвоевременное перераспределение пофазной нагрузки электроснабжения модульного административного здания Шагонарского участка Восточного РЭС. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж независимого электропитания оборудования СДТУ, не связанного с электропитанием модульного административного здания Шагонарского участка ВРЭС. Ответственное лицо: Начальник ОТИС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж АВР в шкафу связи, находящегося в административном здании Шагонарского участка Восточного РЭС. Ответственное лицо: Начальник ОТИС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 С целью повышения надежности бесперебойного электропитания оборудования СДТУ пересмотреть схему электропитания оборудования СДТУ ПС 110 кВ Шагонар. Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/39 -пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС Макаров М.В. И.о. Начальника УКиТАСУ Минин В.В. Начальник ОТИС УКиТАСУ Дамба А.О. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.12.2022 год | специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-05 03:32
357700 0112221809908 | 1 | 908 | 357700 |  | 2022-12-01 | 18 | 9 |  | 03.233211703310 | 0.00475 |  |  |  | 1.769 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-07-14. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 30 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 01.12.2022 в 18 час. 09 мин. отключился АВ 160А Л-2 на ТП 40-07-14. В 18 час. 12 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-01 | 18 | 12 | Повреждения оборудования нет. | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-07-14. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-07-14 произошло отключение АВ 160 А Л-2 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-07-14, VN004-00121333 | Допущение перегруза сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-07-14. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 40-07-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-05 03:40
357700 2911221318900 | 1 | 900 | 357700 |  | 2022-11-29 | 13 | 18 |  | 2.3033111703310 | 0.012006 |  |  |  | 1.796 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 38-02 от ПС 35 кВ Степная. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 29.11.2022 в 13 час. 18 мин. на ПС 35 кВ Степная действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 38-02. В 13 час. 22 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,0667 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 38-02 в пролете опор №№111-112 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. | 2022-11-29 | 13 | 22 | Следы КЗ на проводах двух фаз в пролете №№ 111-112 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№111-112 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-02, VS010-0012051 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 10 кВ ф. 38-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-05 07:04
357700 3011222202905 | 1 | 905 | 357700 |  | 2022-11-30 | 22 | 2 |  | 2.3033110348 | 0.005 |  |  |  | 1.869 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 31-01 от ПС 35 кВ Чыраа-Бажы. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 30 градусов, ветер с порывами до 7 м/сек. | 30.11.2022 в 22 час. 02 мин. на ПС 35 кВ Чыраа-Бажы действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф .31-01. В 22 час. 05 мин. РПВ успешное, при этом пришло сообщение с ЕДДС об обрыве провода на ведомственной отпайке № 252-1 "Лесная школа". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,05 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 31-01 дефектов оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" не обнаружено. | 2022-11-30 | 22 | 5 |  | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке "Лесная школа" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.31-01 действием защит. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 31-01 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ № 31-01-04 "Лесная школа" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 31-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-05 07:46
357700 2911222345902 | 1 | 902 | 357700 |  | 2022-11-29 | 23 | 45 |  | 2.3033130347 | 0.09996 |  |  |  | 4.1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф.44-04 от ПС 110 кВ Вавилинская. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов, без осадков. | 29.11.2022 в 23 час. 45 мин. на ПС 110 кВ Вавилинская действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 44-04. В 23 час. 50 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,0833 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 44-04 на ТП 10 кВ 108 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "С". | 2022-11-29 | 23 | 50 | Пережог в/в вставок фаз "А" и "С" на ТП 10 кВ 108. | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 108 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 108 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 44-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителй на ТП 10 кВ № 108, TP010-1002020 | Несвоевременное выявление дефектов на ТП 10 кВ 108. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 108 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 44-04 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-06 02:50
357700 3011221426904 | 1 | 904 | 357700 |  | 2022-11-30 | 14 | 26 |  | 2.3033111703310 | 0.02499 |  |  |  | 1.846 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 16-01 от ПС 35 кВ Эрзин. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 30.11.2022 в14 час. 26 мин. на ПС 35 кВ Эрзин действием ТО отключился выключатель В 10 кВ ф. 16-01 с не успешным АПВ. В 14 час. 31 мин. повторное включение ВЛ 10 кВ ф. 16-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,0833 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 16-01 в пролете опор №№ 17-24/17-25 обнаружены следы КЗ в результате произошедшего ранее самоустранившегося схлестывания проводов фаз "В" и "С". | 2022-11-30 | 14 | 31 | Следы КЗ на проводах фаз "В", "С" в пролете опор №№ 17-24/17-25 ВЛ 10 кВ ф. 16-01 в результате произошедшего ранее схлестывания проводов. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 17-24/17-25 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 17-24/17-25 ВЛ 10 кВ ф. 16-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16-01, VS010-0011936 | Несвоевременная замена физически устаревшего провода ВЛ 10 кВ ф. 16-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 17-24/17-25 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.12.2022 год | Специалист СПБиПК Кузьмина Г.Г. |  | 2022-12-06 04:02
357700 0312221417912 | 1 | 912 | 357700 |  | 2022-12-03 | 14 | 17 |  | 03.233211703310 | 0.014932 |  |  |  | 1.813 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 30-01-04. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер умеренный. | 03.12.2022 в 14 час. 17 мин. отключился АВ 250А Л-3 на ТП 30-01-04. В 14 час. 49 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-03 | 14 | 49 | Повреждения оборудования нет. | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 30-01-04. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 30-01-04 произошло отключение АВ 250 А Л-3 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 30-01-04, VN004-00121705 | Допущение перегруза сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 30-01-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 30-01-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-08 02:17
357700 0412222049914 | 1 | 914 | 357700 |  | 2022-12-04 | 20 | 49 |  | 03.233211703310 | 0.0171 |  |  |  | 2.066 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-03 от ТП 10 кВ 1-06-04. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек. | 04.12.2022 в 20 час. 49 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-04. При осмотре на ТП 10 кВ 1-06-04 обнаружена перегоревшая н/в вставка фазы "А". В 21 час. 16 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-04 | 21 | 16 | Пережог ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-04. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-04. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04, VN004-00124454 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 1-06-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-08 02:36
357700 0512221055915 | 1 | 915 | 357700 |  | 2022-12-05 | 10 | 55 |  | 03.233211703310 | 0.0315 |  |  |  | 1.871 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 531. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 29 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек. | 05.12.2022 в 10 час. 55 мин. произошло отключение АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 531. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531 в пролете опор №№ 10-11 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. В 11 час. 10 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-05 | 11 | 10 | Увеличенная стрела провиса проводов в пролете №№ 10-11 и следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" в вышеуказанном пролете. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 531. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531, VN004-00138486 | Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 531. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 531 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-08 03:18
357700 0512221201916 | 1 | 916 | 357700 |  | 2022-12-05 | 12 | 1 |  | 03.233211703310 | 0.044338 |  |  |  | 1.921 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер умеренный. | 05.12.2022 в 12 час. 01 мин. отключился АВ 250А Л-1 на ТП 9-05/1-1. В 12 час. 20 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-05 | 12 | 20 | Повреждения оборудования нет. | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1 произошло отключение АВ 250 А Л-1 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1, VN004-00122043 | Допущение перегруза сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 9-05/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-08 03:32
357700 0612222249917 | 1 | 917 | 357700 |  | 2022-12-06 | 22 | 49 |  | 2.3033130347 | 0.017333 |  |  |  | 4.772 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 14-03 от ПС 110 кВ Балгазын. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов, ветер умеренный. | 06.12.2022 в 22 час. 49 мин. на ПС 110 кВ Балгазын действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 14-03. В 22 час. 52 мин. РПВ успешное. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 14-03 на ТП 14-03-08 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А", "В" и "С", В 23 час. 30 мин. после устранения дефекта ТП 14-03-08 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0, 6833 час. | 2022-12-06 | 23 | 30 | Пережог в/в вставок фаз "А", "В", "С" на ТП 10 кВ 14-03-08. | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 14-03-08 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 14-03-08 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 14-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 14-03-08, TP010-1002464 | Несвоевременное выявление дефектов на ТП 10 кВ 14-03-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Установить предохранители на ТП 10 кВ 14-03-08 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 14-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-12 08:56
357700 0812221250451 | 1 | 451 | 357700 |  | 2022-12-08 | 12 | 50 |  | 03.133211703310 | 0.025833 |  |  |  | 2.019 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6 кВ 1-06-09. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 29 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек. | 08.12.2022 г. в 12 час. 50 мин. отключился РК 250 А Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. При осмотре на ТП 6 кВ 1-06-09 в пролете опор №№ 6-7 обнаружен обрыв "0" провода. В 13 час.52 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-08 | 13 | 52 | Обрыв "0 провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-09. | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 6 кВ 1-06-09. 4.13 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-09 произошел обрыв "0" провода, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания отключения АВ 250 А Л-2 на ТП 6 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-09, VN004-00124462 | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-13 02:22
357700 0812221928452 | 1 | 452 | 357700 |  | 2022-12-08 | 19 | 28 |  | 03.233211703310 | 0.019065 |  |  |  | 2.08 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-02. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 29 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек. | 08.12.2022 в 19 час. 28 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-02. При осмотре на ТП 10 кВ 33-06-02 обнаружены перегоревшая н/в вставка фазы "А". В 19 час. 54 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-08 | 19 | 54 | Пережог предохранителя фазы "А" на ТП 10 кВ 33-06-02. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-02. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-02, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог н/в предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-02, VN004-00124401 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-02. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "А" на ТП 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-13 03:28
357700 0712221400453 | 1 | 453 | 357700 |  | 2022-12-07 | 14 | 0 |  | 2.3033111703310 | 0.05 |  |  |  | 1.959 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 8-09 от ПС 110 кВ Шагонар. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 29 градусов, ветер с порывами до 11 м/сек. | 07.12.2022 в 14 час.00 мин.на ПС 110 кВ Шагонар действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 8-09. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 8-09 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4. В 14 час. 30 мин. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ ф. 8-09 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,5000 час. | 2022-12-07 | 14 | 30 | Обрыв провода марки А-35 фазы «А» в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 8-09. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проволоки провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 8-09 в результате потери прочности провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 8-09 в момент порывов ветра до 11 м/сек. произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 8-09 действием защит ПС 110 кВ Шагонар. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 8-09, VS010-0011895 | Некачественное проведение планового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8-09. в августе 2022 года. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.8-09. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-13 04:40
357700 0812220613454 | 1 | 454 | 357700 |  | 2022-12-08 | 6 | 13 |  | 2.3033110347 | 0.43164 |  |  |  | 5.521 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по ВЛ 6 кВ ф. 1-06 от ПС 220 кВ Ак-Довурак. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 29 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 08.12.2022 в 06 час. 13 мин. на ПС 220 кВ Ак-Довурак действием ТО отключился выключатель В 6 кВ ф. 1-06. В 06 час. 21 мин. РПВ успешное. При осмотре ВЛ 6 кВ ф. 1-06 на ТП 10 кВ 1-06-05 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки фазы "В" и "С". В 06 час. 21 мин. ТП 10 кВ 1-06-05 выведена в ремонт. В 06 час. 44 мин. после устранения повреждения ТП 10 кВ 1-06-05 включена в работу, восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,5166 час. | 2022-12-08 | 6 | 44 | Пережог в/в вставки фаз "В" и "С" на ТП 6 кВ 1-06-05. | 3.4.7.4 На ТП 6 кВ 1-06-05 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 6 кВ 1-06-05 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 6 кВ 1-06-05, VN004-00124761 | Несвоевременное выявление дефектов на ТП 6 кВ 1-06-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-6 кВ ТП 1-06-05 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 6 кВ от ф. 1-06-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-13 06:01
357700 0312221830913 | 1 | 913 | 357700 |  | 2022-12-03 | 18 | 30 |  | 2.3033111703310 | 0.36829 |  |  |  | 36.307 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 10 кВ ф. 10-13 от ПС 110 кВ Южная. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 30 градусов, ветер умеренный. | 03.12.2022 в 18 час. 30 мин. на ПС 110 кВ Южная действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 10-13. РПВ не успешное. В 18 час. 47 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При осмотре КЛ 10 кВ ф. 10-13 обнаружено повреждение кабельной линии 10 кВ между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ № 3. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,2833 час. | 2022-12-03 | 18 | 47 | Междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ марки ААБ 3*240 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3 КЛ 10 кВ ф. 10-13. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11-13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 10-13, KS010-0004654 | Не произведен своевременно осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ № 3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-13 07:57
357700 0812220748455 | 1 | 455 | 357700 |  | 2022-12-08 | 7 | 48 |  | 2.3033110348 | 0.077344 |  |  |  | 2.074 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 28-05 от ПС 110 кВ Хандагайты. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 30 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 08.12.2022 в 07 час. 48 мин. на ПС 110 кВ Хандагайты действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 28-05. При осмотре обнаружены дефекты на ведомственной ТП 28-05-04, принадлежащей ООО "Овюрский ДРСУЧ". В 08 час. 10 мин. после отключения ведомственной ТП включение В 10 кВ ф. 28-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,3666 час. | 2022-12-08 | 8 | 10 |  | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП 10 кВ 28-05-04 ООО "Овюрский ДРСУЧ" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 28-05 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ООО "Овюрский ДРСУЧ") на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-14 02:24
357700 1312221115458 | 1 | 458 | 357700 |  | 2022-12-13 | 11 | 15 |  | 03.233211703310 | 0.00833 |  |  |  | 1.785 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 451. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха минус 22 градусов, ветер с порывами до 6 м/сек, снег. | 13.12.2022 в 11 час.15 мин. произошло отключение АВ 400А Л-4 на ТП 10 кВ 451. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 451 в пролете опор №№ 7-8 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "В" и "С" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. В 11 час. 20 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-13 | 11 | 20 | Увеличенная стрела провиса проводов в пролете №№ 7-8 и следы КЗ на проводах фаз "В" и "С" в вышеуказанном пролете. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 451. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8, при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 451, что привело к КЗ и отключению АВ 400А Л-4 на ТП 10 кВ 451. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 451, VN004-00122355 | Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 451. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 451. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 451 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-14 09:15
357700 1312221730465 | 1 | 465 | 357700 |  | 2022-12-13 | 17 | 30 |  | 03.233211703310 | 0.00833 |  |  |  | 1.785 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 138. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха минус 22 градусов, ветер с порывами до 6 м/сек, снег. | 13.12.2022 в 17 час.30 мин. произошло отключение АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 138. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138 в пролете опор №№ 2-3 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. В 17 час. 35 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-13 | 17 | 35 | Увеличенная стрела провиса проводов в пролете №№ 2-3 и следы КЗ на проводах фаз "А" и "В" в вышеуказанном пролете. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3, при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138, VN004-00122937 | Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 138. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 138 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-14 09:31
357700 0112221830909 | 1 | 909 | 357700 |  | 2022-12-01 | 18 | 30 |  | 2.3033110347 | 0.10081 |  |  |  | 4.138 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 10-06, запитанного от ПС 110 кВ Южная. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 29 градусов, ветер умеренный. | 01.12.2022 18 час. 30 мин. на ПС 110 кВ Южная действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 10-06. В 18 час. 35 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,2 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 10-06 на ТП 246 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "С". В 18 час. 42 мин. после устранения повреждений ВЛ 10 кВ ф. 10-06 включена в работу по нормальной схеме. | 2022-12-01 | 18 | 42 | Пережог в/в вставок фаз "А" и "С" на ТП 10 кВ 246. | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 246 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 246 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 10-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ВЛ 10 кВ ф. 10-06, TP010-1002099 | Несвоевременное выявление дефектов на ТП 10 кВ 246. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 246 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф.10-06 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-19 02:10
357700 1412222040468 | 1 | 468 | 357700 |  | 2022-12-14 | 20 | 40 |  | 2.3033110348 | 0.012918 |  |  |  | 1.754 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 8-02 от ПС 110 кВ Шагонар. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер умеренный, снег. | 14.12.2022 в 20 час. 40 мин. на ПС 110 кВ Шагонар действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 8-02. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 8-02 повреждений оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" не обнаружено, при этом обнаружены дефекты в электроустановке потребителя ООО "Кок-Чыраа". В 20 час. 57 мин. выключатель В 10 кВ ф. 8-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,2666 час. | 2022-12-14 | 20 | 57 | Поврежденного оборудования (устройства) не выявлено. | 3.4.9.3 В электроустановке потребителя принадлежащей ООО "Кок-Чыраа", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 8-02 действием защит. | Недостатков эксплуатации не выявлено | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Уведомить ООО "Кок-Чыраа", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 8-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-19 03:57
357700 1612220617469 | 1 | 469 | 357700 |  | 2022-12-16 | 6 | 17 |  | 2.3033131703310 | 0.076655 |  |  |  | 117.064 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ 10 кВ ф. 26 по схеме нормального режима от РП 10 кВ №2, питающегося от ПС 110 кВ Городская. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 29 градусов, ветер умеренный, снег. | 16.12.2022 на РП 10 кВ №2 действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 26. При осмотре оборудования ТП 10 кВ 13 обнаружено повреждение силового трансформатора, пережог в/в вставок. В 06 час. 33 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,1333 час. 17.12.2022 в 14 час. 02 мин. КЛ 10 кВ ф. 26 выведена в ремонт, по наряду Н-104/1-2 бригада допущена на замену дефектного трансформатора 160 кВА. В 18 час. 14 мин. после замены силового трансформатора ТП 10 кВ 10 кВ 13 включена в работу. | 2022-12-16 | 6 | 33 | Сгорание обмоток высокого напряжения фаз "А", "В", "С" силового трансформатора марки ТМ 400 кВА на ТП 10 кВ 13. | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 13. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 13 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 13 на ТП 10 кВ 13, TP010-1001961 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ТП 10 кВ 13. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 400 кВА на ТП 10 кВ № 13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-19 06:47
357700 1612221115471 | 1 | 471 | 357700 |  | 2022-12-16 | 11 | 15 |  | 2.3033111703310 | 0.081669 |  |  |  | 2.092 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 5-01 от ПС 110 кВ Арыг-Узю. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 29 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек, снег. | 16.12.2022 в 11 час. 15 мин. на ПС 110 кВ Арыг-Узю срабатывание блинкера "земля в сети 10 кВ". В 11 час. 20 мин. после отключения ключом управления выключателя В 10 кВ ф. 5-01 "земля" исчезла. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 5-01 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 250-251. В 12 час. 25 мин. после устранения повреждения ВЛ 10 кВ ф. 5-01 введена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,1666 час. | 2022-12-16 | 12 | 25 | Обрыв провода марки А-35 фазы «С» в пролете опор №№ 250-251 ВЛ 10 кВ ф. 5-01. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проволоки провода фазы "С" в пролете опор №№ 250-251 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 в результате потери прочности провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 250-251 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Арыг-Узю . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, VS010-0011898 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 10 кВ ф. 5-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 250-251 ВЛ 10 кВ ф. 5-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-19 07:35
357700 2012222110472 | 1 | 472 | 357700 |  | 2022-12-20 | 21 | 10 |  | 03.233211703310 | 0.01167 |  |  |  | 1.799 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 138. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс воздуха минус 20 градусов, ветер с порывами до 7 м/сек., сильный снег. | 20.12.2022 в 21 час. 10 мин. произошло отключение АВ 400А Л-4 на ТП 10 кВ 138. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138 в пролете опор №№ 6-7 обнаружены следы КЗ на проводах фаз "В" и "С" от самоустранившегося ранее схлестывания проводов. В 21 час. 30 мин. после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-20 | 21 | 17 | Увеличенная стрела провиса проводов в пролете №№ 6-7 и следы КЗ на проводах фаз "В" и "С" в вышеуказанном пролете. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138, что привело к КЗ и отключению АВ 400А Л-4 на ТП 10 кВ 138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138, VN004-00122939 | Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 138. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 138 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-21 04:37
357700 2012222150476 | 1 | 476 | 357700 |  | 2022-12-20 | 21 | 50 |  | 03.133211703310 | 0.39999 |  |  |  | 3.422 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 511. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, ветер с порывами до 6 м/сек, сильный снег. | 20.12.2022 в 21 час. 50 мин. отключился АВ 400А на ТП 511. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 511 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете №№ 2-3. В 06 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-20 | 23 | 10 | Обрыв провода фазы "С" марки А-35 в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С", в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511 в момент порывов ветра до 6 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10 кВ 511. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511, VN004-00130471 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 511 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-21 04:54
357700 2012222249477 | 1 | 477 | 357700 |  | 2022-12-20 | 22 | 49 |  | 03.133211703310 | 0.015868 |  |  |  | 1.991 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП 10 кВ 19-09/2-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, ветер с порывами до 6 м/сек, сильный снег. | 20.12.2022 в 22 час. 49 мин. обнаружено отгорание наконечников ВА 88-35 250А ВЛ-0,4 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП № 19-09/2-1. В 23 час. 23 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-20 | 23 | 23 | Отгорание наконечников выводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 к коммутационному аппарату ВА 88-35 250А фаз "А", "В", "С" на ТП 10 кВ 19-09/2-1. | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечников ВЛ-0,4кВ к коммутационному аппарату от ТП 19-09/2-1. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения выводов ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату 250А, произошло отгорание наконечников фаз "А", "В", "С" на ТП 10 кВ 19-09/2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание наконечников на ТП 10 кВ 19-09/2-1, TP010-1002900 | Несвоевременное выявление дефекта на ТП 10 кВ 19-09/2-1. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные наконечники выводов ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату ВА 88-35 250А фаз "А", "В", "С" на ТП № 19-09/2-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 19-09/2-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-21 06:33
357700 2112221045478 | 1 | 478 | 357700 |  | 2022-12-21 | 10 | 45 |  | 03.233211703310 | 0.0121 |  |  |  | 2.051 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек, снег. | 21.12.2022 в 10 час. 45 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04. При осмотре на ТП 10 кВ 33-06-04 обнаружена перегоревшая н/в вставка фазы "В". В 11 час. 18 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-21 | 11 | 18 | Пережог предохранителя фазы "В" на ТП 10 кВ 33-06-04. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в предохранителя. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04, VN004-00121780 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 33-06-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 33-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-22 08:43
357700 2112221431485 | 1 | 485 | 357700 |  | 2022-12-21 | 14 | 31 |  | 03.233211703310 | 0.012467 |  |  |  | 2.053 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек, снег. | 21.12.2022 в 14 час. 31 мин отключилась ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11. При осмотре на ТП 10 кВ 1-06-11 обнаружена перегоревшая н/в вставка фазы "А". В 15 час. 05 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-21 | 15 | 5 | Пережог предохранителя фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-11. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в предохранителя. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11, VN004-00124769 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 1-06-11. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "А" на ТП 1-06-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-26 09:31
357700 2412221155486 | 1 | 486 | 357700 |  | 2022-12-24 | 11 | 55 |  | 03.133211703310 | 0.04875 |  |  |  | 1.954 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-09-11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов, ветер с порывами до 11 м/сек. | 24.12.2022 в 11 час. 55 мин. отключился АВ 250А на ТП 33-09-11. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 33-09-11 обнаружен обрыв "0" провода в пролете №№ 13-14. В 13 час. 52 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-24 | 13 | 52 | Обрыв "0" провода марки А-35 в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-09-11. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "0" провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-11. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-11 в момент порывов ветра до 11 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-11, VN004-00121813 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-11. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-09-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-26 10:36
357700 2212221026489 | 1 | 489 | 357700 |  | 2022-12-22 | 10 | 26 |  | 2.3033111703310 | 0.11416 |  |  |  | 2.228 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 25-17 от ПС 35 кВ Каа-Хем. АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градусов, ветер умеренный, сильный снег. | 22.12.2022 в 10 час. 45 мин. на ПС 35 кВ Каа-Хем действием МТЗ отключился выключатель 10 кВ ф. 25-17. РП В 10 час. 37 мин. повторное включение В 10 кВ ф. 25-17 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,1833 час. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 25-17 на земле возле опоры № 28-13-5, на которой установлен разъединитель, обнаружен труп птицы (вороны). | 2022-12-22 | 10 | 37 | Повреждений РЛНД 10 кВ, установленного на опоре № 28-13-5, в результате попадания птицы не выявлено. | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 28-13-5 ВЛ 10 кВ ф. 25-17, произошло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 28-13-5, произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 25-17 на ПС 35 кВ Каа-Хем действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф. 25-17, VS010-0012413 | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 25-17 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 28-13-5 ВЛ 10 кВ ф. 25-17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-28 03:39
357700 2712220527490 | 1 | 490 | 357700 |  | 2022-12-27 | 5 | 27 |  | 2.3033101703310 | [5 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ПС 110 кВ Городская по ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401), АПВ введено. ВЛ 110 кВ Сукпак - Кирпичный завод с отпайкой на ПС Кызылская ОС (С-425) запитана от ПС 110 кВ Сукпак. ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) запитана от ПС 110 кВ Кирпичный завод. ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) запитана от ПС 110 кВ Элегест, является отпаечной тупиковой ВЛ от шин ПС 110 кВ Элегест ВЛ 110 кВ Элегест-Бай-Хаак (С-411) запитана от ПС 110 кВ Элегест ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415) запитана от ПС 110 кВ Бай-Хаак ВЛ 110 кВ Балгазын-Бурен-Бай-Хаак (С-417) запитана от ПС 110 кВ Балгазын ВЛ 110 кВ Бурень-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419) запитана от ПС 110 кВ Бурень-Бай-Хаак. ВЛ 35 кВ Балгазын- Самагалтай (Т-15) с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг запитана от ПС 110 кВ Балгазын ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16) запитана от ПС 35 кВ Самагалтай ВЛ 35 кВ Самагалтай – Оо-Шынаа (Т-17) с отпайкой на ПС 35 кВ Новая запитана от ПС 35 кВ Самагалтай Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градусов, ветер умеренный. | 27.12.2022 в 05 час. 27 мин. на ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение выключателя 110 кВ ВС-401 действием ТНЗНП 2 ступени с успешным АПВ. ИМФ L = 13,9 км ф. «С». Последствий для потребителей не было. В 08 час. 49 мин. по распоряжению № 64-5 бригада СВЛ допущена на осмотр ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401), в ходе которого на опоре № 31 обнаружены следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А". При плановом осмотре ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401), произведенном 04.02.2022, данного дефекта не было. | 2022-12-27 | 5 | 27 | Следы перекрытия поддерживающей гирлянды фазы "А" опора № 31 ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "А" на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401), что явилось отключением выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401), VL110-001465 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль изоляции на опоре №31 ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить усиление изоляции на деревянных опорах №№31-41 ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак (С-401). Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить тепловизионный контроль изоляции на деревянных опор ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401). Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 03.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ причин отключений ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401) за 3 года. По итогам анализа наметить противоаварийные мероприятия. Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.04.2023 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/39 -пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-28 07:30
357700 2312221942492 | 1 | 492 | 357700 |  | 2022-12-23 | 19 | 42 |  | 2.3033110348 | 0.03997 |  |  |  | 1.79 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 65 от РП 10 кВ №6, запитанный от ПС 110 кВ Городская. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градусов, ветер умеренный, снег. | 23.12.2022 в 19 час. 42 мин. на РП 10 кВ № 6 действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 65. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 65 обнаружен дефект на ведомственной ТП 10 кВ 358 "ВСК 12". В 19 час. 47 мин. после отключения выше указанной ТП ВЛ 10 кВ ф. 65 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,0833 час. | 2022-12-23 | 19 | 47 |  | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 358 "ВКС-12" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 65 действием защит. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 65 не выявлено. | ;Итоговый акт;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 358 "ВСК-12" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 65), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-28 10:13
357700 2612221646493 | 1 | 493 | 357700 |  | 2022-12-26 | 16 | 46 |  | 2.3033110348 | 0.015 |  |  |  | 1.813 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 28-05 от ПС 110 кВ Хандагайты. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер с порывами до 6 м/сек. | 26.12.2022 в 16 час. 46 мин. на ПС 110 кВ Хандагайты действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 28-05. В 16 час. 49 мин. ВЛ 10 кВ ф. 28-05 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,05 час. При проведении осмотров обнаружено замыкание проводов ВЛ 0.4 кВ на ведомственной ВЛ "Администрации". | 2022-12-26 | 16 | 49 |  | 3.4.9.3 В следствии установки калибрированных предохранителей 0,4 и 10 кВ (жуки) на ТП 28-05-07 произошло отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 28-05 не выявлено. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие 1 Заменить некалиброванные предохранители на ТП 28-05-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ВЛ о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-28 11:19
357700 2612221938494 | 1 | 494 | 357700 |  | 2022-12-26 | 19 | 38 |  | 2.3033113410 | 0.0585 |  |  |  | 1.995 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 4-02 от ПС 220 кВ Чадан. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов, ветер с порывами до 11 м/сек. | 26.12.2022 в 19 час. 38 мин. при ухудшении погодных условий на ПС 220 кВ Чадан действием МТЗ отключился выключатель В 10 кВ ф. 4-02. РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в пролете опор №№ 70-71 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "С". В 19 час. 47 мин. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ ф. 4-02 включена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,15 час. | 2022-12-26 | 19 | 47 | Следы КЗ на проводах двух фаз в пролете №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 11 м/сек. в пролете опор №№ 70-71 произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 4-02. 4.2 При ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 10 кВ ф. 4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Климатические условия соответствуют; | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-28 11:45
357700 2712220621495 | 1 | 495 | 357700 |  | 2022-12-27 | 6 | 21 |  | 2.3033110348 | [5 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ ф. 8-04 от ПС 110 кВ Шагонар. АПВ успешное. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 27.12.2022 в 06 час. 21 мин. на ПС 110 кВ Шагонар действием ТО отключился выключатель В 10 кВ ф. 8-04. Последствий для потребителей не было. При осмотре обнаружены дефекты на ведомственном оборудовании ("Котельная" г.Шагонар) | 2022-12-27 | 6 | 21 |  | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственном оборудовании ("Котельная" г.Шагонар) вызванных недопустимым увлажнением РУ 0,4 кВ в помещении котельной, а также отсутствие калиброванных предохранителей 0,4 кВ и 10 кВ (жуки) на ТП "Котельная"с перегоранием последних, привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 8-04 на ПС 110 кВ №8 "Шагонар" действием защит. | Недостатков эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 8-04 не выявлено. | ;Итоговый акт;абоненты (юридические лица); | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.12.2022 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2022-12-29 10:22
357700 3012221041504 | 1 | 504 | 357700 |  | 2022-12-30 | 10 | 41 |  | 03.133211703310 | 0.0962 |  |  |  | 2.153 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градусов, ветер с порывами до 11 м/сек. | 30.12.2022 в 10 час. 41 мин. отключился АВ 250А на ТП 1-06-13. При осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете №№ 2-3. В 11 час. 59 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-30 | 11 | 59 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 1-06-13. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13 в момент порывов ветра до 11 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13, VN004-00124495 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.01.2023 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.01.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2023-01-05 05:08
357700 3112222050508 | 1 | 508 | 357700 |  | 2022-12-31 | 20 | 50 |  | 03.133211703310 | 0.05667 |  |  |  | 2.237 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 276. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек, снег. | 31.12.2022 в 20 час. 50 мин. произошел пережог ПН 400А на ТП 10 кВ 276. В 21 час. 24 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-31 | 21 | 24 | Пережог ПН 400 А на ТП 10 кВ 276. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-276. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 276, что привело к КЗ и пережогу ПН 400А на ТП 10 кВ 276. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 276, VN004-00122235 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 276. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400А на ТП 10 кВ 276. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.12.2022 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.01.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2023-01-05 05:43
357700 3112222004516 | 1 | 516 | 357700 |  | 2022-12-31 | 20 | 4 |  | 03.233211703310 | 0.02334 |  |  |  | 1.848 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 451. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек, снег. | 31.12.2022 в 20 час. 04 мин отключился АВ 250А Л-1 на ТП 451. В 20 час. 11 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-31 | 20 | 11 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 451. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 451, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 451. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 451, VN004-00122355 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 451. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 451 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.01.2023 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.01.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2023-01-05 05:48
357700 3112222253524 | 1 | 524 | 357700 |  | 2022-12-31 | 22 | 53 |  | 03.233211703310 | 0.007 |  |  |  | 1.78 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/3-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градусов, ветер с порывами до 9 м/сек, снег. | 31.12.2022 в 22 час. 53 мин отключился АВ 250А Л-2 на ТП 42-02/3-5. В 22 час. 56 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2022-12-31 | 22 | 56 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/3-5. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/3-5, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-2 на ТП 10 кВ 42-02/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5, VN004-00122039 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/3-5. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 42-02/3-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.01.2023 год | [22 empty] | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.01.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. |  | 2023-01-05 06:20