## kadr
IDN - код | Номер акта | Дата возникновения события | Час. возникн. | мин. возникн. | PRICH | Недоотпуск, тыс.кВт*ч. | Эк.ущерб тыс.руб. | Описатльные поля |  | Дата восстан. Электроснабжения | Час. восстан. | мин. восстан. | Повреждение оборудования | Причины нарушения | Недостатки | Мероприятия | Комиссия |  | Дата расследования ТН
357700 0210161150809 | 809 | 2016-10-02 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.01 | 0.768 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №32-04/5-8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов дождь. | 02.30.2016г. в 11 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №32-04/5-8. В 13 час. 15 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-02 | 13 | 15 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №32-04/5-8. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП№32-04/5-8. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №32-04/5-8. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №32-04/5-8. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/5-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-03 08:17
357700 0910161048819 | 819 | 2016-10-09 | 10 | 48 | 2.3033113411 | 6.562 | 31.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10 кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, без осадков. | 09.10.2016 г. в 20 час. 56 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.11-05. АПВ не успешное. В 12 час. 30 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ПС Городская и РП-2 (головное питание 1-ой секции РП-2). В 18 час. 11 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,7 час. | 2016-10-09 | 18 | 11 | Пробой изоляции соединительной муфты марки 3СТП 10 (150х240) головного участка КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. | 3.4.11 Некачественная соединительная муфта марки 3СТП-10-150/240 ( изготовитель - Электротехнический завод "КВТ" г. Калуга), установленная 23.09.2015 на участке КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. В комплект данных муфт входят не прессуемые болтовые соединители, что снижает прочность соединения и не исключает возможность попадания влаги. 4.12 В результате установки 23.09.2015 соединительной муфты низкого качества произошел пробой изоляции муфты в месте болтовых соединителей, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-05 действием защит. | Приобретение соединительных муфт 3СТП-10 низкого качества. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную соединительную муфту КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. 09.10.2016 г.Организационное мероприятие 1 В техническом задании на приобретение в 2017 году соединительных муфт 3СТП-10 указать требование о наличии прессуемых болтовых соединителей. Ответственное лицо: начальник ПТС Надыкто С.В. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 18.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 18.10.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 18.10.2016 Начальник СИЗП Таранков А.И., 18.10.2016 Главный инспектор РУТН Сибири Липин В.В., 18.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г | 2016-10-14 10:30
357700 0610161956813 | 813 | 2016-10-06 | 19 | 56 | 2.3033110347 | 5.3118 | 18.702 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ 20-13 от ПС 220/110/35/10 кВ №20 "Кызылская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер умеренный. | 06.10.2016г. в 19 час. 56 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.20-13. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.20-13 на опоре №1 к ТП №281 обнаружен обрыв провода фазы "В", на шинах трансформатора мачтовой ТП №281 обнаружен труп кошки. В 23 час. 19 мин. после устранения повреждения В-10 кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -3,383 час. | 2016-10-06 | 23 | 19 | Обрыв провода марки А-35 на опоре №1 к ТП №281 ВЛ-10кВ ф.20-13. | 3.4.7 Несвоевременное устранение оперативной вязки провода фазы "В" на опоре №1 к ТП №281 ВЛ-10кВ ф.20-13. 4.13 В результате попадания животного (кошки) на ТП №281 произошло перекрытие токоведущих частей шин трансформатора, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания с последующим обрывом в месте вязки провода фазы "В" на опоре №1. | Несвоевременная замена провода ВЛ-10кВ ф.20-13. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный провод фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-10 кВ ф.20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-13, обратив внимание на качество вязки провода. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.10.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести осмотр оборудования ТП №218. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 14.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 14.10.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 14.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-18 11:44
357700 1610161538840 | 840 | 2016-10-16 | 15 | 38 | 03.133203410 | 0.007583 | 0.683 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 3 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 16.10.2016г. в 15 час. 38 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-13. В 16 час. 43 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-16 | 16 | 43 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-13. | 3.4.10 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. 4.10 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в результате чего перегорел ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-13. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Запенить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от тП №1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-19 09:56
357700 1210161311823 | 823 | 2016-10-12 | 13 | 11 | 2.3033110347 | 0.22365 | 1.867 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.4-05 от ПС 220/110/10 кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 12.10.2016г. в 13 час. 08 мин. на ПС Чадан появилась "земля" в сети 10 кВ ф.4-05 (фаза "А"). В 13 час. 11 мин. В-10 кВ ф.4-05 отключен вручную. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.4-05 обнаружен обрыв провода в месте вязки провода к изолятору, слетевший с крюка изолятор фазы "А" на опоре №204. В 16 час. 20 мин. после устранения повреждения В-10 кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.15 час. | 2016-10-12 | 16 | 20 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" на опоре №204 ВЛ-10кВ ф.4-05. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта провода в месте вязки провода фазы "А" на опоре №204 ВЛ-10 кВ ф.4-05. 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (провода фазы "А" на опоре №204 ВЛ-10кВ ф.4-05 в момент порывов ветра произошел излом жил провода в месте вязки провода и срыв изолятора с крюка, что явилось причиной однофазного замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-05 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный провод фазы "А" на опоре №204 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-05 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,21.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-19 13:33
357700 0710160757814 | 814 | 2016-10-07 | 7 | 57 | 2.3033110347 | 1.4507 | 8.715 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10 кВ 20-07 от ПС 220/110/35/10 кВ №20 "Кызылская", питающий РП-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, без осадков. | 07.10.2016 г. в 07 час. 57 мин. на ПС Кызылская появилась "земля" в сети 10кВ, фаза "А"=0. В 09 час. 05 мин. на РП-5 отключен ф.59, потребители запитаны по ф.50, В-10кВ ф.20-07 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,133 час. При отыскании повреждения обнаружено повреждение концевой муфты кабельного ввода на анкерной опоре №26 к ТП №76. | 2016-10-10 | 14 | 35 | Пробой изоляции фазы "А" концевой муфты кабельного ввода на опоре №26 к ТП №76. | 3.4.7 Старение изоляции концевой муфты кабельного ввода к ТП №76. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты ввода КЛ-10кВ ф.59 на опоре №26 к ТП№76 с замыканием на землю. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ф.59. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №26 к ТП №76. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтные испытания после замены концевой кабельной муфты кабельного ввода на опоре №26 к ТП №76. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. 10.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 14.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 14.10.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 14.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-19 15:43
357700 1910162128843 | 843 | 2016-10-19 | 21 | 28 | 03.133200347 | 0.011367 | 0.883 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 3 градуса. | 19.10.2016г. в 21 час. 28 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №38-01/11-12. В 22 час. 56 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-19 | 22 | 56 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №38-01/11-12. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №38-01/11-12. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №38-01/11-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №38-01/11-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-21 10:05
357700 1910162105842 | 842 | 2016-10-19 | 21 | 5 | 03.133200347 | 0.008 | 0.789 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09/26. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 3 градуса. | 19.10.2016г. в 21 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "А" на ТП №33-09/26. В 22 час. 18 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-19 | 22 | 25 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09/26. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09/26. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09/26. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09/26. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09/26 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-21 10:32
357700 1410161330854 | 854 | 2016-10-14 | 13 | 30 | 03.133203410 | 0.155 | 2.393 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №250. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 16 м/с., дождь со снегом. | 14.10.2016г. в 13 час. 30 мин. обнаружен обрыв шлейфа фазы "А"на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №250. В 16 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-14 | 16 | 0 | Обрыв шлейфа фазы "А"на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №250. | 3.4.10 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошел обрыв шлейфа фазы "А"на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №250. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа фазы "А"на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №250. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-21 10:44
357700 1410160906828 | 828 | 2016-10-14 | 9 | 6 | 2.3033110347 | 0.0386 | 1.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.13-02 от ПС 110/35/10 №13 "Бай-Хаак". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 18 м/с., дождь со снегом. | 14.10.2016г. в 09 час. 06 мин. на ПС Бай-Хаак действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.13-02. В 09 час. 12 мин. повторное включение В-10кВ ф.13-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,1 час. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.13-02 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№133/7- 133/8. | 2016-10-14 | 9 | 12 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№133/7-133/8 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А","В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.13-02. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.13-02. | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "А","В" в пролете опор №№133/7-133/8 ВЛ-10 кВ ф.13-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 17.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 17.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016г. начальник ЮРЭС Бебишев М.И., 21.10.2016г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-21 11:00
357700 0810162235817 | 817 | 2016-10-08 | 22 | 35 | 2.3033110347 | 1.3323 | 5.355 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.4-02 от ПС 220/110/10 кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 1 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек., мокрый снег. | 08.10.2016г. в 22 час. 35 мин. на ПС Чадан действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.4-02 на опоре №5-6 обнаружен обрыв провода фазы "В". 09.10.2016 в 00 час. 55 мин. после отключения ОР-1 В-10 кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,333 час. | 2016-10-09 | 11 | 19 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" на опоре №5-6 ВЛ-10 кВ ф.4-02. | 3.4.7 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02. 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов в период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода в месте вязки провода фазы "В" опора №5-6 ВЛ-10 кВ ф.4-02 с последующим падением провода на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.4-02 действием защит. | Время ликвидации аварийного режима увеличилось по причине неблагоприятных погодных условий и возникновения ТН в ночное время. | Техническое мероприятие 1 Заменить провод фазы "В" в пролете опор №№5/6-5/7 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 17.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 17.10.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,17.101.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-24 09:59
357700 0810162315818 | 818 | 2016-10-08 | 23 | 15 | 2.3033113410 | 0.16212 | 1.669 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.4-05 от ПС 220/110/10 кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 08.10.2016г. в 23 час. 15 мин. на ПС Чадан действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.4-05. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.4-05 в пролете опор №№11-12 на проводах обнаружена ветка от дерева. 09.10.2016 в 01 час. 32 мин. после снятия ветки с проводов ВЛ В-10 кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,283 час. | 2016-10-09 | 1 | 32 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.10 В результате попадания ветки от дерева, занесенной во время порывистого ветра на провода ВЛ-10 кВ в пролет опор №№11-12, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ф.4-05 действием защит. | Нет | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ-10 кВ ф.4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 17.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 17.10.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,17.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-24 13:38
357700 1310161745826 | 826 | 2016-10-13 | 17 | 45 | 2.3033110348 | 0.61333 | 8.245 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.25-04 от ПС 35/10 кВ №25 "Птицефабрика". АПВ не введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха плюс 10 градусов, без осадков. | 13.10.2016г. в 17 час. 45 мин. на ПС Птицефабрика действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.25-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.25-04 бригадой ОВБ обнаружен обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№66-68, а также сгруженный мусор и следы от КАМАЗа. В 20 час. 49 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.25-04 включен в работу. Очевидцев произошедшего обнаружить не удалось. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,067 час. | 2016-10-13 | 20 | 49 | Обрыв проводов марки А-35 в пролетах опор №№66-68 фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.25-04. | 3.4.8 Неустановленным крупногабаритным транспортом производился выгруз мусора в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.25-04. 4.13 В результате выгруза мусора крупногабаритным транспортом в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.25-04 произошел обрыв проводов в пролете опор №№66-68 фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.25-04 действием защит. | Нет | Техническое мероприятие 1 Устранить обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№66-68 ВЛ-10кВ ф.25-04. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.10.2016 г.Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы с целью установления виновных лиц и привлечения к ответственности. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 21.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-24 14:48
357700 0210161510845 | 845 | 2016-10-02 | 15 | 10 | 03.233200347 | 0.1736 | 1.091 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №180. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 11 градусов, дождь. | 02.10.2016г. в 15 час. 10 мин. на ТП №180 отключился АВ-400А. В 17 час. 02 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-02 | 17 | 2 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ на опоре №1/1 произошло отключение АВ-400А на ТП №180. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №180 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-24 14:53
357700 0310162340846 | 846 | 2016-10-03 | 23 | 40 | 03.233200347 | 0.033567 | 0.835 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №139. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 9 градусов. | 03.10.2016 г. в 23 чс. 40 мин. на ТП № 139 отключился АВ-250 А. В 00 час. 38 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-04 | 0 | 38 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-250 А на ТП№139. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №139 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-24 15:19
357700 0210162000847 | 847 | 2016-10-02 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.12245 | 0.939 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №307. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 11 градусов, дождь. | 02.10.2016г. в 20 час. 00 мин. на ТП №307 отключился АВ-400А. 02.10.2016г. в 21 час. 19 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-02 | 21 | 19 | Повреждений обордования нет. | 3.4.7 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло отключение АВ-400А на ТП №307 | Несвоевременное выявление и устранение дефекта | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №307 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.10.2016 г. | Инженер 1 категории секторп по надежности и противоаварвийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-24 16:03
357700 2010161830861 | 861 | 2016-10-20 | 18 | 30 | 03.133200347 | 0.0445 | 1.269 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек.. | 20.10.2016г. в 18 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-630А, фазы "А" на главном рубильнике ТП №57. В 19 час. 41 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-20 | 19 | 59 | Пережог ПН-630А, фазы "А" на главном рубильнике ТП №57. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А, фазы "А" на главном рубильнике ТП №57. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А, фазы "А" на главном рубильнике ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №57 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-24 16:15
357700 1210161812824 | 824 | 2016-10-12 | 18 | 12 | 2.3033110347 | 0.24597 | 3.303 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.14-03 от ПС 110/35/10 кВ №14 "Балгазын". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, мокрый снег. | 12.10.2016 г. в 18 час. 12 мин. на ПС Балгазын действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.14-03. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.14-03 на ЛР №14-03-4 обнаружено перекрытие опорных изоляторов фаз "А" и "В". В 19 час. 46 мин. после устранения повреждений В-10 кВ ф.14-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,567 час. | 2016-10-12 | 19 | 46 | Разрушение опорного изолятора фазы "В", перекрытие опорного изолятора фазы "С" отпаечного разъединителя ОР-4 марки РЛНД-10, установленного на опоре №145 | 3.4.7 Старение изоляции отпаечного разъединителя ОР-4 ВЛ-10кВ ф.14-03. 4.12 В процессе длительной эксплуатации появились многочисленные внутренние микротрещины в теле фарфора, что явилось причиной снижения электрической прочности фарфоровых изоляторов с дальнейшим перекрытием опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ОР №14-03-4. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.14-03. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опорные изоляторы фаз "А" и "В" на ОР №14-03-4 ВЛ-10 кВ ф.14-03. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД-10кВ ВЛ-10 кВ ф.14-03. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016 начальник ВРЭС Стародумов С.А., 21.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-25 10:09
357700 1010161005820 | 820 | 2016-10-10 | 10 | 5 | 03.133200347 | 0.006767 | 0.802 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-08-4. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса. | 10.10.2016г. в 10 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-08-4. В 11 час. 03 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-10 | 11 | 3 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-08-4. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-08-4. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-08-4. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №4-08-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-08-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-25 13:23
357700 1110161455821 | 821 | 2016-10-11 | 14 | 55 | 03.133200347 | 0.028583 | 0.749 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-04/3-31. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов. | 11.10.2016г. в 14 час. 55 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-04/3-31. В 19 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-11 | 19 | 0 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-04/3-31. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-04/3-31. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-04/3-31. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №4-04/3-31. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-04/3-31 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-25 13:41
357700 1410161300829 | 829 | 2016-10-14 | 13 | 0 | 2.3033110347 | 0.2996 | 2.108 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.53 через РП-5, запитанного от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызыл". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек., мокрый снег. | 14.10.2016г. в 13 час. 00 мин. на РП- 5 действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.53. В 13 час. 42 мин. РПВ успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ ф.53 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "А" в пролете опор №№38-39. Суммарная длительность перерыва электроснабжение потребителей - 0,7 час. | 2016-10-14 | 13 | 42 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№38-39 ВЛ-10кВ ф.53 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.53 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.53. | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №№38-39 ВЛ-10кВ ф.53. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.53 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 21.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-25 14:04
357700 1110162045822 | 822 | 2016-10-11 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.034133 | 0.772 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-З от ТП №1-06-9. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов. | 11.10.2016г. в 20 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-9. В 21 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-11 | 21 | 49 | Пережог ПН-250А "В" на ТП №1-06-9. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-9. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250А "В" на ТП №1-06-9. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН-250А "В" на ТП №1-06-9. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-9 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-25 14:52
357700 1210161220824 | 824 | 2016-10-12 | 12 | 20 | 03.133200347 | 0.00125 | 0.668 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП №1-06-10. Метеоусловия температура окружающего воздуха плюс 9 градусов. | 12.10.2016г. в 12 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "А" на ТП №1-06-10. В 13 час. 35 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-12 | 13 | 35 | Пережог ПН-250 А фазы "А" на ТП №1-06-10. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП №1-06-10. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-5 произошел пережог ПН-250 А фазы "А" на ТП №1-06-10. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 А фазы "А" на ТП №1-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-25 15:21
357700 1210162035825 | 825 | 2016-10-12 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.0025 | 0.767 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от №4-10/2-4. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 9 градусов. | 12.10.2016г. в 20 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-10/2-4. В 21 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-12 | 21 | 25 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-10/2-4. | 3.4.7 Несоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-10/2-4. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-10/2-4. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №4-10/2-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-10/2-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-25 15:46
357700 1410161340830 | 830 | 2016-10-14 | 13 | 40 | 2.3033110347 | 0.0114 | 1.131 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.13-06 от ПС 110/35/10 кВ№13 "Бай-Хаак". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 18 м/с., дождь со снегом. | 14.10.2016г. в 13 час. 40 мин. на ПС Бай-Хаак действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.13-06. В 13 час. 46 мин. повторное включение В-10 кВ ф.13-06 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ ф.13-06 на опоре №11 обнаружено частичное выпадение крюка фазы "А". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1 час. | 2016-10-14 | 13 | 46 | Выпадение крюка фазы "А" из основания опоры №11 ВЛ-10кВ ф.13-06. | 3.4.7 Несвоевременное выявление нарушения крепления крюка фазы "А" на опоре №11 ВЛ-10кВ ф. 13-06. 4.1 В результате загнивания древесины произошло нарушение крепления крюка фазы "А" на опоре №11 ВЛ-10кВ ф.13-06, что явилось причиной увеличения стрелы провеса провода. В период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.13-06 действием защит. | Некачественное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.13-06. | Техническое мероприятие 1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "А" в основание опоры №11 ВЛ-10 ф.13-06. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 14.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-06 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ-10кВ ф.13-06. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 17.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016г. Начальник ЮРЭС Бебишев М.И., 21.10.2016г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-26 08:20
357700 1410161411831 | 831 | 2016-10-14 | 14 | 11 | 2.3033110347 | 0.30673 | 3.537 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.12-04 от ПС 35/10 №12 «Суг-Бажы». АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 14.10.2016г в 14 час. 11 мин. на ПС "Суг-Бажы" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.12-04. В 17 час 45 мин. повторное включение В-10 кВ ф.12-04 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.12-04 в пролете опор №№362-364 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -3,567 час. | 2016-10-14 | 17 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.12-04 нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременной перетяжки провода фазы "В" в пролетах опор №№362-364 ВЛ-10кВ ф.12-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кв ф.12-04 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.12-04. | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№362-364 ВЛ-10кВ ф.12-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 21.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12-04 с целью выявления дефектов. При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 14.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016г. Начальник ЮРЭС Бебишев М.И., 21.10.2016г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-26 16:02
357700 1110162225850 | 850 | 2016-10-11 | 22 | 25 | 03.133200348 | 0.25283 | 1.953 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №52. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, снег. | 11.10.2016г. в 22 час. 25 мин. обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15,16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №52. 12.10.2016г. в 05 час. 15 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-12 | 5 | 15 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опор №№15, 16 ВЛ-0,4 кВ Л-1от ТП №52 | 3.4.8 Неизвестным лицом был произведен наезд автотранспорта на опору №15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №52. 4.13 В результате наезда автотранспорта на опору №15 произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№15, 16 ВЛ-0,4 кВ Л-1от ТП №52. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№15, 16 ВЛ-0,4 кВ Л-1от ТП №52. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда на опору №15 ВЛ-0,4 кВ Л-1от ТП №52 с целью установления лиц, совершивших ДТП и возмещения нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-27 10:44
357700 1410161330855 | 855 | 2016-10-14 | 13 | 30 | 03.233203410 | 0.21337 | 1.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №36 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 16 м/с., дождь со снегом. | 14.10.2016г. в 13 час. 30 мин. отключился АВ-400А на ТП №36. В 19 час. 16 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-14 | 19 | 16 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.10 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек произошло КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1, в результате чего отключился АВ-400А на ТП №36. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №36 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: нчальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-27 13:30
357700 1410161707834 | 834 | 2016-10-14 | 17 | 7 | 2.3033110347 | 0.152 | 3.799 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.16-04 от ПС №35/10 кВ №16 "Эрзин". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 14.10.2016г. в 17 час. 07 мин. на ПС Эрзин действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.16-04. В 17 час. 47 мин. отключен ЛР №2, В-10кВ ф.16-04 включен в работу. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.16-04 в пролете опор №№ 390-391 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". 15.10.2015 в 07 час. 20 мин. после выполнения перетяжки провода ЛР№2 ВЛ-10кВ ф.16-04 включен в работу . Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей –0,667 час. | 2016-10-15 | 7 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.16-04 нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№390-391 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.16-04 действием защит. | Предпосылками технологического нарушения явилось некачественное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.16-04. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провод фазы "В" в пролете опор №№390-391 ВЛ-10 кВ ф.16-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 15.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.16-04 с целью выявления нарушений регулировки стрел провеса проводов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016г. Начальник ЮРЭС Бебишев М.И., 21.10.2016г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-27 14:41
357700 1410161926835 | 835 | 2016-10-14 | 19 | 26 | 2.3033110347 | 0.26833 | 5.679 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-16 ПС Самагалтай - ПС Эрзин. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 14.10.2016 в 19 час. 26 мин. ПС "Самагалтай" действием ТО отключился В-35кВ Т-16. В 19 час. 49 мин. повторное включение В-35кВ Т-16 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.383 час. При внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Т-16 №344 ВЛ-35кВ Т-16 обнаружено разрушение юбки изолятора фазы "В" и незначительные следы перекрытия одного изолятора фазы "С". | 2016-10-14 | 19 | 49 | Разрушение юбки изолятора марки ПС-70 фазы "В" на опоре №344 ВЛ-35кВ Т-16. | 3.4.7 Несвоевременная замена дефектного изолятора фазы "В" на опоре №344 ВЛ-35кВ Т-16. 4.12 В результате разрушения юбки изолятора в натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" и перекрытия изолятора фазы "С", установленных на опоре №344, в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-16 действием защит. | В результате неблагоприятных погодных условий в виде ветра со снегом , а также проведение обхода ВЛ-35кВ Т-16 в ночное время, повреждение обнаружено только при повторном аварийном осмотре. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре №344 ВЛ-35кВ Т-16. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.08.2017 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-16 с целью выявления дефектной изоляции. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В.,21.10.2016 начальник СВЛ Попеляев Ф.А., 21.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-28 09:15
357700 2610162010876 | 876 | 2016-10-26 | 20 | 10 | 03.133203410 | 0.03875 | 0.857 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП №1-06-9. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 26.10.2016г. в 20 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-06-9. В 21 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-26 | 21 | 25 | Пережог ПН-250А на ТП №1-06-9. | 3.4.10 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-6, в результате чего произошел пережог ПН-250А на ТП №1-06-9. | Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-9. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А. Д-Б. 26.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-9 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А. Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-28 09:21
357700 2610161855875 | 875 | 2016-10-26 | 18 | 55 | 03.133203410 | 0.00735 | 0.757 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-10. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 26.10.2016г. в 18 час. 55 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-06-10. В 19 час. 58 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-26 | 19 | 58 | Пережог ПН-250А на ТП №1-06-10. | 3.4.10 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло КЗ на ВЛ-0,4 кВ, в результате чего произошел пережог ПН-250А на ТП №1-06-10. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А. Д-Б. 26.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А. Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-28 09:38
357700 2510161200869 | 869 | 2016-10-25 | 12 | 0 | 03.133200347 | 0.0555 | 0.911 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №30-01/8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов. | 25.10.2016г. в 12 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №30-01/8. В 13 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-25 | 13 | 30 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №30-01/8. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети на ВЛ-0,4 кВ от ТП №30-01/8. 4.10 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережогу ПН-250А фазы "С" на ТП №30-01/8. | Несвоевременное выявление дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №30-01/8. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №30-01/8. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №30-01/8. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-10-28 09:53
357700 2110160016853 | 853 | 2016-10-21 | 0 | 16 | 2.3033100347 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 1 градус, мокрый снег. | 21.10.2016 в 00 час. 16 мин. на ПС Городская от 2 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-401, УАПВ. При внеочередном осмотре на металлической опоре №198 ВЛ-110кВ С-427 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А". | 2016-10-21 | 0 | 16 | Следы перекрытия на изоляторах в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №198 ВЛ-110кВ С-427. | 3.4.7 Из-за загрязнения изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы А" ВЛ-110кВ С-427 в период неблагоприятных погодных условий, сопровождающих мокрым снегом и ветром, произошло перекрытие изоляторов, что явилось причиной отключения В-110кВ С-401 действием защит. | Нет | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №198 ВЛ-110кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. 30.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Заменить поддерживающую гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №198 ВЛ-110-кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 28.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В.,28.10.2016 начальник СВЛ Попеляев Ф.А., 28.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-28 11:30
357700 1410161442832 | 832 | 2016-10-14 | 14 | 42 | 2.3033130347 | 0.32107 | 3.983 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.28-01 от ПС 110/10 кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса, снег, ветер с порывами до 16 м/сек. | 14.10.2016г. в 14 час. 42 мин. на ПС Хандагайты действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.28-01. РПВ не успешное. При отыскании повреждения на ТП № 28-01-04 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В", а также перекрытие н/вольтного щита. В 18 час. 26 мин. после устранения повреждений В-10 кВ ф.28-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -3,733 час. | 2016-10-14 | 18 | 26 | Перекрытие н/в щита, пережог некалиброванных плавких вставок (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 фаз "А" и "В" на ТП №28-01-4. | 3.4.7 Использование на ТП № 28-01-4 не калиброванных (проволока) в/в и н/в предохранителей. 4.10 В результате падения опор по ВЛ-0,4кВ, принадлежащих Администрации кожууна, произошло КЗ с дальнейшим перекрытием н/в щита и пережогом высоковольтных предохранителей (проволоки) на ТП №28-01-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В-10 кВ ф.28-01. | Несвоевременное устранение дефектов ТП №28-01-4. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный н/в щит, установить калиброванные предохранители на ТП №28-01-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.28-01 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,21.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-10-31 09:39
357700 1410161700856 | 856 | 2016-10-14 | 17 | 0 | 03.233203410 | 0.1375 | 0.996 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №71. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 18 м/с., дождь со снегом. | 14.10.2016г. в 17 час. 00 мин. на ТП №71 отключился АВ-250 А. В 19 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-14 | 19 | 45 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.10 Из-за ветровой нагрузки произошло КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в результате чего отключился АВ-250А на ТП №71. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №71 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-01 08:04
357700 1410162255857 | 857 | 2016-10-14 | 22 | 55 | 03.133203410 | 0.00735 | 0.835 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №94. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 18 м/с., дождь со снегом. | 14.10.2016г. в 23час. 58 мин. обнаружен пережог ПН-400А фазы "А" на ПТ №94. В 23 час. 43 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-14 | 23 | 58 | Пережог ПН-400А фазы "А"на ТП №94. | 3.4.10 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.10 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в результате чего произошел пережог ПН-400А фазы "А"на ТП №94. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400А фазы "А"на ТП №94. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №94 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по недежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-01 08:12
357700 1410160837839 | 839 | 2016-10-14 | 8 | 37 | 03.133203410 | 0.0531 | 0.816 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №13-03-6. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек., дождь со снегом. | 14.10.2016г. в 08 час. 37 мин. обнаружен пережог ПН-250 А на ТП №13-03-6. В 09. час. 32 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-14 | 9 | 32 | Пережог ПН-250А на ТП №13-03-6. | 3.4.10 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. 4.10 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов в результате чего перегорел ПН-250А на ТП №13-03-6. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №13-03-6. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 14.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-03-6. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-01 08:28
357700 1410161632833 | 833 | 2016-10-14 | 16 | 32 | 2.3033130347 | 0.1767 | 3.627 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.28-05 от ПС 110/10 кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса, снег, ветер с порывами до 16 м/сек. | 14.10.2016г. в 16 час. 32 мин. на ПС Хандагайты действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.28-05. При отыскании повреждения на ТП № 28-05-14 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". В 17 час. 34 мин. после отключения ТП №28-05-14 В-10 кВ ф.28-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1.03 час. | 2016-10-14 | 17 | 34 | Несвоевременное устранение дефектов ТП №28-05-14. | 3.4.7 Использование на ТП № 28-05 -14 не калиброванных (проволока) в/в и н/в предохранителей. 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ, принадлежащей Администрации кожууна, произошло КЗ с последующим пережогом высоковольтных предохранителей (проволоки) на ТП №28-05-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В-10 кВ ф.28-05. | Пережог не калиброванных плавких вставок (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 фаз "А" и "В" на ТП №28-05-14. | Техническое мероприятие 1 Установить калиброванные предохранители на ТП №28-05-14. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 21.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 21.10.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,21.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-01 11:01
357700 1410161900838 | 838 | 2016-10-14 | 19 | 0 | 03.133203410 | 0.018933 | 0.718 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №13-03-14. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 14.10.2016г. в 19 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №13-03-14. В 20 час. 11 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-14 | 20 | 11 | Пережог ПН-250А на ТП №13-03-14. | 3.4.10 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. 4.10 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2, в результате чего перегорел ПН-250А на ТП №13-03-14. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №13-03-14. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 14.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-03-14 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 21.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-01 11:18
357700 1610161320836 | 836 | 2016-10-16 | 13 | 20 | 2.3033113413 | 0.003267 | 1.105 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.28-06 от ПС 110/10 №28 "Хандагайты". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 2 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 16.10.2016г. в13 час. 20 мин. на ПС Хандагайты действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.28-06. При осмотре на ЛР № 81 обнаружен труп птицы (вороны). В 13 час. 34 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-06 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 0,233 час. | 2016-10-16 | 13 | 43 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-06 нет. | 3.4.13 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР № 81 ВЛ-10кВ ф.28-06, произошло междуфазное короткое замыканию и отключению В-10 кВ ф28-06 действием защит. | Нет | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов ЛР №81 ВЛ-10кВ ф.28-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 25.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 25.10.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,25.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-01 12:00
357700 3110162000888 | 888 | 2016-10-31 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.0378 | 0.778 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов. | 31.10.2016г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/13. В 20 час. 54 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-31 | 20 | 54 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/13. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1-06/13. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/13. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-01 13:28
357700 2510161005867 | 867 | 2016-10-25 | 10 | 5 | 03.133200347 | 0.002833 | 0.889 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №32-03/7-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек. | 25.10.2016г. в 10 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №32-03/7-3. В 11 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-25 | 11 | 30 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №32-03/7-3. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №32-03/7-3. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №32-03/7-3. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №32-03/7-3. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-03/7-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-01 15:40
357700 3010160900880 | 880 | 2016-10-30 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.022733 | 0.721 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/05. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 1 градус. | 30.10.2016г. в 09 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП № 1-06/05. В 09 час. 44 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-30 | 9 | 44 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/05. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/05 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/05. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/05 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-01 16:11
357700 2910160940878 | 878 | 2016-10-29 | 9 | 40 | 03.133200347 | 0.033333 | 0.753 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №32-04/4-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 2 градуса. | 29.10.2016г. в 09 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №32-04/4-13. В 11 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-29 | 11 | 0 | Пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №32-04/4-13. | 3.4.7 Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №32-04/4-13. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №32-04/4-13. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 А фазы "С" на ТП №32-04/4-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-01 17:02
357700 2910160648879 | 879 | 2016-10-29 | 6 | 48 | 2.3033103413 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-411 от ПС 110/10кВ №6 "Элегест" до ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 7 градусов. | 29.10.2016 в 06 час. 48 мин. на ПС "Элегест" действием ЗЗ отключился В-110кВ С-411. УАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ 110кВ С-411 на ж/б опоре №171 обнаружены следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А". | 2016-10-29 | 6 | 48 | Повреждений нет. | 3.4.13 В результате попадания струи помета птицы (предположительно степного орла) на поддерживающую гирлянду изоляторов фазы "А" опоры №171 произошло перекрытие изоляционной конструкции, что явилось причиной отключения В-110кВ С-411 действием защит с УАПВ. | Нет | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №171 ВЛ-110кВ С-411. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 07.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В.,07.11.2016 начальник СВЛ Попеляев Ф.А., 07.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г | 2016-11-01 17:15
357700 2510161025868 | 868 | 2016-10-25 | 10 | 25 | 03.133200347 | 0.041333 | 1.012 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-10/1-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса. | 25.10.2016г. в 10 час. 25 мин. обнаружен пережог ПН-400А фазы "А" на ТП №1-10/1-3. В 11 час. 45 мин. электроснабжение потребителей востановлено. | 2016-10-25 | 11 | 45 | Пержог ПН-400А фазы "А" на ТП №1-10/1-3. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-10/1-3. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пержог ПН-400А фазы "А" на ТП №1-10/1-3. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400А фазы "А" на ТП №1-10/1-3. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-10/1-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-01 17:26
357700 1910161955844 | 844 | 2016-10-19 | 19 | 55 | 2.3033130347 | 1.425 | 5.984 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 1 градус, ветер северный до 10 м/с., небольшой снег. | 19.10.2015г. в 19 час. 55 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-10. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-10 на ТП №1-10-0-5 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 20 час. 52 мин. после устранения повреждения на ТП №1-10-05 В-6кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.95 час. | 2016-10-19 | 20 | 52 | Перегорание не калиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №1-10-05 ВЛ-6кВ ф.1-10. | 3.4.7 Использование не калиброванных предохранителей на ТП №1-10-05 ВЛ-6кВ ф.1-10. 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №1-10-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-6кВ ф.1-10. | Несвоевременное устранение дефектов ТП №1-10-05. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных н/в и высоковольтных предохранителе на ТП №1-10-05 ВЛ-6кВ ф.1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 6-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.1-10 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 28.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 28.10.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,28.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-02 08:55
357700 1810162000860 | 860 | 2016-10-18 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.043717 | 0.681 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №420. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 18.10.2016г. в 20 час. 00 мин. на ТП №420 отключился АВ-250. В 21 час. 01 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-18 | 21 | 1 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.10 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №420. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №420 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорфеев А.С. 21.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 09:25
357700 1710162115859 | 859 | 2016-10-17 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.60533 | 2.703 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №297. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса. | 17.10.2016г. в 21 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН-400А фазы "А" на главном рубильнике ТП №297. В 23 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-17 | 23 | 55 | Пережог ПН-400А фазы "А" на главном рубильнике ТП №297. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №297. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-400А фазы "А" на главном рубильнике ТП №297. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400А фазы "А" на главном рубильнике ТП №297. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №297 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 09:36
357700 1710162000858 | 858 | 2016-10-17 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.042 | 0.631 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №420. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса. | 17.10.2016г. в 20 час. 00 мин. на ТП №420 отключился АВ-250 на ТП №420. В 21 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-17 | 21 | 45 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП №420. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №420 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 09:54
357700 1310162220827 | 827 | 2016-10-13 | 22 | 20 | 03.133200347 | 0.0299 | 1.085 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-02-7. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов. | 13.10.2016г. в 22 час. 20 мин. обнаружен отгоревший провод фазы "В" на шпильке ТМ ТП №4-02-7. В 23 час. 32 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-13 | 23 | 38 | Отгорел провод фазы "В" на шпильке ТМ ТП №4-02-7. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-02-7 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов при КЗ отгорел провод фазы "В" на шпильке ТМ ТП №4-02-7. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный провод фазы "В" на шпильке ТМ ТП №4-02-7. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-02-7 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 13:03
357700 2010161449851 | 851 | 2016-10-20 | 14 | 49 | 2.3033110347 | 0.7875 | 3.641 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-6 кВ ф.1-06 от ПС 220/110/350/10/6 кВ №1 "Ак-Довурак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура наружного воздуха градусов, ветер с порывами до 12 м/сек., слабый снег. | 20.10.2016г. в 14 час. 45мин. на ПС Ак-Довурак появилась "земля" в сети 10кВ. В 14 час. 49 мин. отключен вручную В-6 кВ ф.1-06. При осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 опоре №40 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "С". В 15 час. 24 мин. после устранения повреждения В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,583 час. | 2016-10-20 | 15 | 24 | Разрушение колпачка КП -22 изолятора фазы "С" на опоре №40 ВЛ-6 кВ ф.1-06. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта колпачка изолятора фазы "С" на опоре №40 ВЛ-6 кВ ф.1 -06. 4.3 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка КП -22 изолятора фазы "С" на опоре №40 ВЛ6кВ ф.1-06, имеющей совместную подвеску с ВЛ-0,4кВ, в результате чего изолятор слетел с крюка и задел крюк ВЛ-0,4кВ, что явилось причиной появления "земли" в сети 6кВ на ПС "Ак-Довурак". | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-6 кВ ф.1-06. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка изолятора фазы "С" на опоре №40 ВЛ-6кВ ф.1 -06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.1-06 с целью выявления дефектных изоляторов и внести в месячные планы работ устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 28.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 28.10.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,28.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной службы СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-02 13:46
357700 2510161015870 | 870 | 2016-10-25 | 10 | 15 | 03.133200347 | 0.16217 | 1.162 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №13-03-04. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса. | 25.10.2016 г. в 10 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН-250А на рубильнике ТП №13-03-04. В 12 час. 34 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-25 | 12 | 34 | Пережог ПН-250А на рубильнике ТП №13-03-04. | 3.4.7 Несвоевременное выявление нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №13-03-04. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А на рубильнике ТП №13-03-04. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-03-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Заменить дефектный ПН-250А на рубильнике ТП №13-03-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И 25.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 14:21
357700 2410161830865 | 865 | 2016-10-24 | 18 | 30 | 03.133200347 | 0.0805 | 0.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №13-03-04. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 1 градус. | 24.10.2016г. в 18 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №13-03-04. В 19 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-24 | 19 | 40 | Пережог ПН-250А на ТП №13-03-04. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №13-03-04. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А на ТП №13-03-04. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А ТП №13-03-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 24.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-03-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 14:35
357700 1410162140837 | 837 | 2016-10-14 | 21 | 40 | 03.133203410 | 0.93333 | 4.095 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №15-03-04. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 14.10.2016г. в 21 час. 40 мин. обнаружен отгоревший провод фазы "А" от трансформатора до главного рубильника на ТП №15-03-04. 15.10.2016г. в 16 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-15 | 16 | 20 | Отгорел провод фазы "А" от трансформатора до главного рубильника на ТП №15-03-04. | 3.4.10 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. на ВЛ-0,4 кВ от ТП №15-03-04. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошло отгорание провода фазы "А" от трансформатора до главного рубильника на ТП №15-03-04. | Несвоевременное выявление дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный провод фазы "А" от трансформатора до главного рубильника на ТП №15-03-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 14.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №15-03-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 17.10.2016 г.Техническое мероприятие 3 Выполнить замеры сопротивления петли "фаза ноль" ВЛ-0,4кВ от ТП №15-03-04 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 14:49
357700 2110162310862 | 862 | 2016-10-21 | 23 | 10 | 2.3033110347 | 3.6057 | 11.63 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.11-06 от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 9 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 21.10.2016 в 23-10 на ПС Городская от МТЗ отключился В ф.11-06 с УАПВ, появился перекос на 2 сек-10кВ 7-6-6. При осмотре ВЛ-10кВ ф.11-06 обнаружен обрыв проводов в пролете опор №№5-6. В 23-16 ф.11-06 выведен в ремонт для устранения повреждений. В 01-51 22.10.2016 питание потребителей ф.11-06 переведено на ф.11-03. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,683 час. | 2016-10-23 | 0 | 50 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ-10кВ ф.11-06. | 3.4.7 Причиной отключения ф.11-06 послужил неудовлетворительный ремонт ВН-16 на ТП-39. Ремонт ВН производился 17.04.2016 ответственный за проведение ремонта мастер 1 группы распредсетей Кунаев А.А. (расторгнут трудовой договор в мае 2016г) 4.13 В результате неудовлетворительного ремонта ВН-16 на ТП-39, произведенного 17.04.2016( ответственный за проведение ремонта мастер 1 группы распредсетей Кунаев А.А. , расторгнут трудовой договор в мае 2016г) во время отключения ВН-16 электромонтёром ОВБ ЦРЭС Иргит Х.С. дугогаситель не сработал, потянулась дуга и произошло замыкание, в следствие чего произошло падение проводов в пролетах опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.11-06. | Отсутствие контроля за производством осмотров оборудования ТП 10/0,4кВ ЦРЭС. | Техническое мероприятие 1 Заменить провод фазы "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ-10кВ ф.11-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Заменить ВН-16 на ТП №39. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г.Организационное мероприятие 1 Усилить контроль за производством осмотров оборудования ТП 10/0,4кВ со стороны руководства ЦРЭС. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 28.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 28.10.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 28.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-02 15:55
357700 3110161108884 | 884 | 2016-10-31 | 11 | 8 | 2.3033110347 | 10.2135 | 45.931 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10 кВ ф.20-05 от ПС 220/110/35/10 кВ №20 "Кызылская" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса. | 31.10.2016г. в 11 час. 08 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. При отыскании повреждение обнаружен пробой изоляции участка КЛ-10кВ между ТП№376 и ТП№377. В 13 час. 53 мин. электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,75 час. | 2016-10-31 | 16 | 20 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №376 и ТП №377. | 3.4.7 Старение изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-05 между ТП№376 и ТП№377. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-05 между ТП №376 и ТП №377, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-05. | Техническое мероприятие 1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.20-05 между ТП №376 и ТП №377. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 07.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 07.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 07.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-02 16:32
357700 0510160930891 | 891 | 2016-10-05 | 9 | 30 | 03.133200347 | 0.0655 | 0.949 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04-18. Метеоусловия:температура окружающего воздуха плюс 5 градусов. | 05.10.2016г. в 09 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-04-18. В 11 час. 00 мин электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-05 | 11 | 0 | Пережог ПН-250А на ТП №1-04-18. | 3.4.7 Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04-18. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-04-18. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-04-18. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04-18 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 17:11
357700 0910161705892 | 892 | 2016-10-09 | 17 | 5 | 03.133200347 | 0.0605 | 0.754 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04-16. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов. | 09.10.2016г. в 17 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-04-16. В 18 час. 03 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-09 | 18 | 3 | Пережог ПН-250А на ТП №1-04-16. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 к В от ТП №1-04-16 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-04-16. | Несвоевременное устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-04-16. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №-04-16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 17:25
357700 1110161805893 | 893 | 2016-10-11 | 18 | 5 | 03.133203410 | 0.083333 | 0.925 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02-12. Метеоусловия:температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек, дождь со снегом. | 11.10.2016г. в 18 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-02-12. В 18 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-11 | 18 | 55 | Пережог ПН-250А на ТП №1-02-12. | 3.4.10 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-02-12. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-02-12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-02 17:40
357700 1510161005894 | 894 | 2016-10-15 | 10 | 5 | 03.133200347 | 0.116 | 1.023 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13а. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса. | 15.10.2016г. в 10 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-02/13а. В 11 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-15 | 11 | 25 | Пережог ПН-250А на ТП №1-02/13а. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13а. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-02/13а. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-02/13а. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13а с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 08:18
357700 2710161735901 | 901 | 2016-10-27 | 17 | 35 | 03.133200347 | 0.047667 | 0.815 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса. | 27.10.2016г. в 17 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11. В 18 час. 35 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-27 | 18 | 35 | Пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП №1-02/11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 09:22
357700 2510161935900 | 900 | 2016-10-25 | 19 | 35 | 03.133200347 | 0.043667 | 0.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04/17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса. | 25.10.2016г. в 19 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН-250 А на ТП №1-04/17. В 20 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-25 | 20 | 55 | Пережог ПН-250 А на ТП №1-04/17. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04/17. 4.10 В результате КЗ на ВЛ-0,4кВ произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-04/17. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП №1-04/17. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04/17 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 09:40
357700 2210162135898 | 898 | 2016-10-22 | 21 | 35 | 03.133200347 | 0.15493 | 1.162 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13а. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса. | 22.10.2016г. в 21 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-02/13а. В 22 час. 58 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-22 | 22 | 58 | Пережог ПН-250А на ТП №1-02/13а. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13а. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-02/13а. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-02/13а. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13а с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 09:57
357700 2010162135896 | 896 | 2016-10-20 | 21 | 35 | 03.133200347 | 0.17707 | 1.216 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13а. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса. | 20.10.2016г. в 21 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-02/13а. В 22 час. 33 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-20 | 22 | 58 | Пережог ПН-250А на ТП №1-02/13а. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13а. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-02/13а. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-02/13а. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13а с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 10:10
357700 1710162110895 | 895 | 2016-10-17 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.1875 | 1.25 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса. | 17.10.2016г. в 21 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11. В 22 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-17 | 22 | 40 | Пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП №1-02/11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 10:20
357700 0810162045816 | 816 | 2016-10-08 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.031 | 0.833 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Вл-0,4 кВ Л-1 от ТП №38-01/11-12 | 08.10.2016г. в 20 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №38-01/11-12. В 21 час.45 мн. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-08 | 21 | 45 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №38-01/11-12. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38-01/11-12 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №38-01/11-12. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №38-01/11-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ отТП №38-01/11-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 10:33
357700 0810161540815 | 815 | 2016-10-08 | 15 | 40 | 03.133200347 | 0.040333 | 0.861 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09-16. Метеоусловия температура окружающего воздуха плюс 5 градусов. | 08.10.2016г. в 14 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09-26. В 15 час. 35 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-08 | 16 | 35 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09-26. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09-16. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09-26. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09-26. Ответственное лицо: начаьник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ на ТП №33-09-26 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: начаьник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 10:53
357700 0310160845811 | 811 | 2016-10-03 | 8 | 45 | 03.133200347 | 0.0555 | 0.917 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП №1-06-10. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 9 градусов, без осадков. | 03.10.2016г. в 08 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06-10. В 10 час. 15 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-03 | 10 | 15 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06-10. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП №1-06-10 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06-10. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 11:07
357700 0310162023812 | 812 | 2016-10-03 | 20 | 23 | 03.133200347 | 0.03105 | 0.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 9 градусов, без осадков. | 03.10.2016г. в 20 час. 23 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-06-09. В 21 час. 44 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-03 | 21 | 44 | Пережог ПН-250А на ТП №1-06-09. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-06-09. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 11:26
357700 0310160815810 | 810 | 2016-10-03 | 8 | 15 | 03.133200347 | 0.007583 | 0.753 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 32-04/11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 9 градусов, без осадков. | 03.10.2016г. в 08 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН-250 А на ТП №32-04/11. В 09 час. 20 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-03 | 9 | 20 | Пережог ПН-250А на ТП № 32-04/11. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 32-04/11. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А на ТП № 32-04/11. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №32-04/11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 11:43
357700 2610161344871 | 871 | 2016-10-26 | 13 | 44 | 2.3033110348 | 1.1329 | 4.466 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.4-02 от ПС 220/110/10 кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, снег. | 26.09.2016 г. в13 час. 44 мин. на ПС Чадан действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.4-02 в пролете опор №№ 40-41 . обнаружены следы перекрытия фаз "В" и "С", под проводами ВЛ обнаружены оплавленные куски алюминиевой проволоки. В 15 час. 40 мин. В-10 кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,933 час. | 2016-10-26 | 15 | 40 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.8 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода двух фаз "В" и "С" в пролете опор №№40-41 ВЛ-10кВ ф.4-02 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.4-02 действием защит. | Нет | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 03.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 03.11.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,03.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-03 13:08
357700 0910162200849 | 849 | 2016-10-09 | 22 | 0 | 03.133200347 | 0.058 | 3.041 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов. | 09.10.2016г. в 22 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-630 А на главном рубильнике ТП №57. 10.10.2016г. в 00 час. 25 электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-10 | 0 | 25 | Пережог ПН-630 А на главном рубильнике ТП №57. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630 А на главном рубильнике ТП №57. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630 А на главном рубильнике ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №57 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.10.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 13:40
357700 3110161430902 | 902 | 2016-10-31 | 14 | 30 | 03.233200348 | 0.01975 | 0.688 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №14-04-05. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса. | 31.10.2016г. в 14 час. 30 мин. на ТП №14-04-05 отключился АВ-250 А. В 18 час. 27 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-10-31 | 18 | 27 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.8 В результате наброса проволоки неустановленными посторонними лицами на провода ВЛ-0,4 кВ произошло КЗ и отключение АВ-250А на ТП №14-04-05. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №14-04-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-03 14:13
357700 2010162005852 | 852 | 2016-10-20 | 20 | 5 | 2.3033110347 | 3.2423 | 11.872 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-03 по схеме ремонтного режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов, слабый снег. | 20.10.2016 В-10кВ ф.9-03 был отключен для производства работ по ф.9-01 на спуске к КРУН-10кВ ПС №42 "КОС". В 19 час. 50 мин. после окончания работ В-10кВ ф.9-03 успешно включен на ПС Сукпак. В это время на пульт дежурного поступили звонки от потребителей пос. Сукпак об отсутствии и слабом напряжении. При осмотре ВЛ-10кВ ф.9-03 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-11 - 2-12. В 20 час. 05 мин. В-10кВ ф.9-03 оперативно отключен. В 23 час. 52 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.9-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,783 час. | 2016-10-20 | 23 | 52 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 на опоре №2-12 ВЛ-10кВ ф.9-03. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы "В" в месте вязки провода к изолятору на опоре №2-12 ВЛ-10 кВ ф.9-03. 4.13 Из-за увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№2-11-2-12 ВЛ-10кВ ф.9-03 в процессе эксплуатации произошло ослабление контакта в месте вязки провода, что привело к обрыву и падению провода фазы "В" на землю. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.9-03. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-11 - 2-12 ВЛ-10кВ ф.9-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-03 с целью выявления нарушений регулировки стрел провеса проводов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 28.10.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В.,28.10.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.,28.10.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-03 14:25
357700 2610161423873 | 873 | 2016-10-26 | 14 | 23 | 2.3033110347 | 0.026167 | 1.247 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.17-01 от ПС 110/10 кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 8-10 м/сек. снег. | 26.10.2016г. в 14 час. 23 мин. на ПС Сут-Холь действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.17-01. 14 час. 33 мин. повторное включение В-10 кВ ф.17-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. | 2016-10-26 | 14 | 33 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№17-18 в момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.17-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ ф.17-01. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№17-18 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 02.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 02.11.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б., 02.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-03 14:48
357700 3110161038883 | 883 | 2016-10-31 | 10 | 38 | 2.3033110347 | 0.10663 | 1.512 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.17-03 от ПС 110/10 кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер юго-западный с порывами до 12 м/сек. | 31.10.2016г. в 10 час. 38 мин. на ПС Сут-Холь действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.17-03. В 10 час. 52 мин. повторное включение В-10 кВ ф.17-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,233 час. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.17-03 в пролете опор №№3-4 обнаружен обрыв провода фазы "В". | 2016-10-31 | 10 | 52 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-10кВ ф.17-03. | 3.4.7 Износ провода ВЛ-10кВ ф.17-03 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№3-4 Вл-10 кВ ф.17-03, с последующим касанием при падении на землю провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.17-03 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.17-03. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-10 кВ ф.17-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-03 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 07.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 07.11.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,07.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-03 15:03
357700 2610161358872 | 872 | 2016-10-26 | 13 | 58 | 2.3033130347 | 1.0976 | 7.03 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек. | 26.10.2016г. в 13 час. 58 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. При отыскании повреждения на ТП 24-05/12-29 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В", а также перекрытие н/вольтного щита. В 17 час. 10 мин. после устранения повреждений В-10 кВ ф.24-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,2 час. | 2016-10-26 | 17 | 10 | Перекрытие н/в щита, пережог некалиброванных плавких вставок (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 фаз "А" и "В" на ТП №24-05/12-29 . | 3.4.7 Использование на ТП № 24-05/12-29 не калиброванных (проволока) в/в и н/в предохранителей. 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ, произошло КЗ с дальнейшим перекрытием н/в щита и пережогом высоковольтных предохранителей (проволоки) на ТП №24-05/12-29, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В-10 кВ ф.24-05. | Несвоевременное устранение дефектов на ТП №24-05/12-29. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный н/в щит, установить калиброванные предохранители на ТП №24-05/12-29. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 04.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 04.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 04.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-07 11:44
357700 3110161033882 | 882 | 2016-10-31 | 10 | 33 | 2.3033110348 | 3.0883 | 10.797 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-6 кВ ф.1-06 от ПС 220/110/350/10/6 кВ №1 "Ак-Довурак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура наружного воздуха минус 4 градуса, ветер с порывами до 8 м/сек., слабый снег. | 31.10.2016г. в 10 час. 30 мин. на ПС Ак-Довурак появилась "земля" в сети 10кВ. В 10 час. 33 мин. отключен вручную В-6 кВ ф.1-06. При осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 в пролете оп. №№33-41- 33-42 обнаружено касание в месте пересечения провода фазы "С" с проводом ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06-06. По словам очевидцев КАМАЗ с грузом задел провод ВЛ-6кВ. В 12 час. 33 мин. после устранения дефекта В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,833 час. | 2016-10-31 | 12 | 23 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.8 В результате проезда негабаритного транспорта, произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №33-41 ВЛ-6кВ ф.1-06 с последующим касанием провода ВЛ-0,4кВ и появлением "земли " в сети 6кВ на ПС Ак-Довурак. | Нет | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода на опоре №33-41, произвести перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №№ 33-41- 33-42 В_6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 08.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 08.11.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,08.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-07 15:10
357700 3110162111886 | 886 | 2016-10-31 | 21 | 11 | 2.3033110347 | 0.0406 | 1.789 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф. 43-03 от ПС 35/10 кВ №43 "Оо-Шынаа". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер северо-восточный до 12 м/сек., снег. | 10.05.2016г. в 21 час. 11 мин. на ПС Оо-Шынаа действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.43-03. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.43-03 на опоре №520 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "С". В 22 час. 38 мин. после устранения дефекта В-10 кВ ф.43-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,45 час. | 2016-10-31 | 22 | 38 | Разрушение колпачка КП -22 изолятора фазы "С" марки ШС-10 на опоре №520 ВЛ-10кВ ф.43-03. | 3.4.7 Износ колпачка КП -22 изолятора фазы "С" на опоре №520 ВЛ-10кВ ф.43-03. 4.1 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка КП -22 изолятора фазы "С" на опоре №520 ВЛ-10кВ ф.43-03, в результате чего изолятор слетел с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.43-03 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10 кВ ф.43-03. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка изолятора фазы "С" на опоре №520 ВЛ-10кВ ф.43-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.43-03 с целью выявления дефектных изоляторов и внести в месячные планы работ устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 14.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 08.11.2016г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 08.11.2016г. Начальник ЮРЭС Бебишев М.И., 08.11.2016г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г | 2016-11-08 11:45
357700 3110162022885 | 885 | 2016-10-31 | 20 | 22 | 2.3033130347 | 0.49815 | 5.064 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.15-03 от ПС 35/10 кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек., снег. | 31.10.2016г. в 20 час.22 мин. на ПС Самагалтай действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.15-03. При осмотре на ТП №15-03-04 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "В" и "С". В 22 час. 25 мин. после отключения ТП №15-03-04 В-10 кВ ф.15-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,05 час. | 2016-10-31 | 22 | 25 | Пережог в/в предохранителей "В", "С" марки ПКТ-10 на ТП №15-03-04. | 3.4.7 Завышены характеристики защит автомата 0,4кВ на ТП №15-03-04. 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ по ВЛ-0,4кВ. В результате нагрева провода между трансформатором и автоматом произошло повреждением изоляции провода, что явилось причиной несрабатывания автомата и пережога в/в предохранителей на ТП №15-03-04. | Не проводится замеры сопротивления петли фаза "ноль" на ВЛ-0,4кВ от ТП №15-03-04. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей на ТП №15-03-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Провести замеры сопротивления петли фаза "ноль" на ВЛ-0,4кВ от ТП №15-03-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 08.11.2016г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 08.11.2016г. Начальник ЮРЭС Бебишев М.И., 08.11..2016г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-08 16:41
357700 3110162156887 | 887 | 2016-10-31 | 21 | 56 | 2.3033130347 | 0.71417 | 5.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.23 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов. Ветер умеренный 5-7 м/сек. | 31.10.2016г. в 21 час. 56 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.23. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-101кВ ф.23 на ТП №328 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "В" и "С". В 22 час. 46 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.23 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.833 час. | 2016-10-31 | 22 | 46 | Пережог в/в вставок (проволоки) фаз " В","С" на ТП №328. | 3.4.7 В результате резкого снижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов в сети 0,4 кВ от ТП №328. 4.10 В результате подключения дополнительных электроприборов в сети 0,4 кВ от ТП №328, произошло увеличение тока нагрузки с последующим перегоранием в/в некалиброванных предохранителей и отключением В-10кВ ф.23. | Использование не калиброванных в/в вставок на ТП №328. | Техническое мероприятие 1 Установить калиброванные в/в предохранители на ТП №328. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести замеры сопротивления петли «фаза – ноль» на отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ ТП №328. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 09.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 09.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.,09.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-09 08:34
357700 2710161044877 | 877 | 2016-10-27 | 10 | 44 | 2.3033110347 | 7.2274 | 33.765 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-06 от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ выведено согласно режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер умеренный, без осадков. | 27.10.2016г. в 10 час. 44 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-06. При осмотре ф.11-06 обнаружено повреждение концевой кабельной муфты на опоре к ТП №6. В 14 час. 57мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.11-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,217 час. | 2016-10-27 | 14 | 57 | Пробой изоляции концевой муфты марки КНТП, установленной на опоре к ТП №6. | 3.4.7 Старение изоляции концевой кабельной муфты на опоре к ТП №6. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре к ТП№6, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-06 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты на опоре к ТП №6 ВЛ-10кВ ф.11-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 04.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 04.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 04.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-09 09:53
357700 2410162023866 | 866 | 2016-10-24 | 20 | 23 | 2.3033110348 | 0.71417 | 17.998 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-13. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер умеренный. без осадков. | 24.10.2016 в 20 час. 18 мин. на ПС Кызылская появилась "земля" в сети 10кВ, ф "С" =1 В 20 час. 23 мин. отключен вручную В-10кВ ф.20-12. В 20 час. 48 мин. отключен ф.50 на РП-5 и включен В-10кВ ф.20-12. В 22 час. 48 мин. потребители ф.50 запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,417 час. При отыскании повреждения обнаружен пробой изоляции кабеля между РП-5 и ТП №364. | 2016-10-24 | 22 | 8 | Пробой изоляции участка силового кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.50 между РП-5 и ТП №364. | 3.4.8 При установке опор подрядной организацией, экскаватором было произведено механическое повреждение кабеля 10кВ ф.50. 4.12 В результате повреждения участка КЛ-10кВ ф20-12 между ПС Кызылская и РП-5 экскаватором сторонней организации, производившей земляные работы, произошел пробой изоляции с замыканием на землю. | Нет | Техническое мероприятие 1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.50. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Принять меры по возмещению ущерба, нанесенного ОАО "Тываэнерго" в результате повреждения КЛ-10кВ ф.50. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 02.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 02.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 02.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-09 16:24
357700 0110162036808 | 808 | 2016-10-01 | 20 | 36 | 03.133200347 | 0.040017 | 0.784 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09/6-27. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 7 градусов. | 01.10.2016 в 20 час. 36 мин. на ТП №33-09/6-27 от нагрузки перегорел ПН 250 А ф.С Л-1. | 2016-10-01 | 21 | 25 | Пережог ПН н/в предохранителя марки 250 А ф.С Л-1. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки. 4.10 На ТП №33-09/6-27 от нагрузки перегорел ПН 250 А ф.С Л-1. | Не производятся замеры сопротивления петли "фаза ноль" ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09/6-27. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 на ТП №33-09/6-27. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.10.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести замеры сопротивления петли "фаза ноль" ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09/6-27. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.10.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.10.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-11-10 14:39
357700 0911160536917 | 917 | 2016-11-09 | 5 | 36 | 2.3033100347 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек., снег. | 09.11.2016 в 05 час.36 мин. на ПС Городская от 2 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-401, УАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-110кВ С-427 на ж/б опоре №182 в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы «С» обнаружено повреждение двух изоляторов, а также незначительные следы перекрытия на 8 изоляторе. | 2016-11-09 | 5 | 36 | Повреждение изолирующей части (тарелки) первого и второго изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №182 ВЛ-110кВ С-427. | 3.4.7 Из-за несвоевременного выявления дефектных изоляторов в период неблагоприятных погодных условий произошло перекрытие изоляторов, что явилось причиной отключения В-110кВ С-401 действием защит с УАПВ. | Нет | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №182 ВЛ-110кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. 30.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Заменить дефектные изоляторы в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №182 ВЛ-110-кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.08.2017 г.Техническое мероприятие 3 Провести тепловизионное обследование изоляции ВЛ-110кВ С-427 с 25 км по 45 км. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 17.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В.,17.11.2016 начальник СВЛ Попеляев Ф.А., 17.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г | 2016-11-17 13:44
357700 0411160553907 | 907 | 2016-11-04 | 5 | 53 | 2.3033110348 | 2.5 | 14.125 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ 20-13 от ПС 220/110/35/10 кВ №20 "Кызылская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов, снег. | 04.11.2016 г. в 05 час. 53 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.20-13. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.20-13 обнаружена поврежденная ж/б приставка к опоре №72 в результате наезда автотранспорта, в пролете опор №№72-73 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 06 час. 53 мин. после устранения схлестывания проводов В-10 кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1 час. | 2016-11-04 | 6 | 53 | Излом ж/б приставки деревянной промежуточной опоры №72 ВЛ-10кВ ф.20-13. | 3.4.8 В результате наезда автотранспорта на опору №72 ВЛ-10кВ ф.20-13 произошло механическое повреждение ж/б приставки. 4.14 В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре №72 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-13 действием защит. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную ж/б приставку к опоре №72 ВЛ-10кВ ф.20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.11.2016 г.Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 10.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 10.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 10.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-17 15:55
357700 0911161545919 | 919 | 2016-11-09 | 15 | 45 | 2.3033110347 | 0.6909 | 3.979 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.6-04 от ПС №110/10 кВ №6 "Элегест". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, снег. | 09.11.2016г. 15 час. 45 мин. на ПС Элегест действием МТЗ отключился В-10 кВ 6-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.6-04 на опоре №235 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "А". В 20 час. 39 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.6-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,9 час. | 2016-11-09 | 20 | 39 | Разрушение колпачка марки КП -22 изолятора фазы "А" на опоре №235 ВЛ-10 кВ ф.6-04. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта колпачка изолятора фазы "А" на опоре №235 ВЛ-10 кВ ф.6-04. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка КП -22 изолятора фазы "А" на опоре №235 в результате чего изолятор слетел с крюка с последующим касанием провода фазы "А" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В -10кВ ф.6-04 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10 кВ ф.6-04. | Техническое мероприятие 1 Установить изолятор фазы "А" на опоре №235 ВЛ-10кВ ф.6-04 с заменой дефектного колпачка. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 09.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-04 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 18.11.2016г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 18.11.2016г. Начальник ЮРЭС Бебишев М.И., 18.11.2016г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-21 11:45
357700 1511161953933 | 933 | 2016-11-15 | 19 | 53 | 2.3033130347 | 0.23333 | 4.69 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градус, ветер северный до 10 м/с., небольшой снег. | 15.11.2016 г. в 19 час. 53 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-10. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-10 на ТП №1-10/1-5 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 20 час. 00 мин. отключена ТП №1-10/1-5, В-6кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. В 21 час. 55 мин. после устранения повреждения включена в работу ТП №1-10/1-5. | 2016-11-15 | 21 | 55 | Перегорание не калиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №1-10/1-5 ВЛ-6кВ ф.1-10. | 3.4.7 Использование не калиброванных в/в предохранителей на ТП №1-10/1-5 ВЛ-6кВ ф.1-10. 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №1-10/1-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-6кВ ф.1-10. | Несвоевременное устранение дефектов ТП №1-10/1-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных н/в и высоковольтных предохранителей на ТП №1-10/1-5 ВЛ-6кВ ф.1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 6-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.1-10 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 22.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 22.11.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,22.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-22 10:54
357700 1711160614935 | 935 | 2016-11-17 | 6 | 14 | 2.3033130347 | 1.5784 | 7.727 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов. | 17.11.2016 в 06 час. 14 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.20-13. При осмотре на ТП №203 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки фаз "А" и "В", а также перекрытие рубильника 0,4кВ. В 07 час. 05 мин. после отключения ТП №203 В -10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,85 час. В 19 час. 38 мин. после устранения повреждения ТП №203 введена в работу. | 2016-11-17 | 7 | 5 | 1. Пережог в/в вставок (проволоки) фаз "А" и В" на ТП №203. 2. Перекрытие рубильника 0,4кВ 3. Излом ж/б приставки опоры №72 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №203. | 3.4.7 Использование на ТП №203 некалиброванных в/в предохранителей. 4.10 В результате повреждения опоры ВЛ-0,4кВ №72 из-за наезда автотранспорта произошло КЗ с последующим перекрытием рубильника 0,4кВ и пережогом некалиброванных в/в вставок на ТП №203. | Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №203. | Техническое мероприятие 1 Установить калиброванный предохранители на ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Заменить рубильник 0,4кВ на ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.11.2016 г.Техническое мероприятие 3 Заменить дефектную ж/б приставку к опоре №72 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 23.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 23.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 23.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоава-рийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г | 2016-11-22 16:11
357700 1811161357938 | 938 | 2016-11-18 | 13 | 57 | 2.3033133410 | 0.5225 | 6.403 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.20-01 от ПС 220/110/35/10 №20 "Кызылская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов, без осадков. | 18.11.2016 г. в 13 час. 57 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.20-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-01 на ТП №342 обнаружены перегоревшие в/в вставки трех фаз. В 14 час. 52 мин. после отключения ТП №342 В-10кВ ф.20-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,917 час. В 16 час. 05 мин. после устранения повреждений включена ТП №342. | 2016-11-18 | 16 | 5 | Пережог в/в предохранителей марки ПК-10 на ТП №342. | 3.4.10 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха произошло превышение нагрузки на ТП №342. 4.10 Из-за превышения нагрузки на ТП №342 произошло перегорание н/в и некалиброванных в/в предохранителей. | Использование на ТП №342 некалиброванных предохранителей | Техническое мероприятие 1 1.Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП №342 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.20-01 с целью выявления эксплуатации некалиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 24.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 24.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 24.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-24 14:50
357700 2111160955942 | 942 | 2016-11-21 | 9 | 55 | 2.3033130347 | 4.9875 | 20.2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.20-03 от ПС 220/110/35/10 кВ №20 "Кызылская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 21.11.2016г. в 09 час. 55 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.20-03. При осмотре на ТП №150 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки фаз "А", "В", "С". В 12 час. 50 мин. после после устранения повреждения В-10кВ ф.20-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,917 час. | 2016-11-21 | 12 | 50 | Пережог в/в вставок (проволоки) фаз "А", В", "С" на ТП №150. | 3.4.7 Допущение перегруза ТП №150. 4.10 Из-за резкого снижения температуры наружного воздуха произошло превышение номинальной нагрузки автоматического выключателя 0,4кВ с последующим его отключением и пережогом в/в вставок. | Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №150. Несвоевременное выявление хищений эл.энергии потребителями. | Техническое мероприятие 1 Установить калиброванный предохранители на ТП №150. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.11.2016 г.Организационное мероприятие 1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей , питающихся от ТП №150. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 25.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 25.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 25.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-25 12:44
357700 2511160800950 | 950 | 2016-11-25 | 8 | 0 | 2.3033130347 | 1.9433 | 20.274 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-32 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Хакасское предприятие МЭС") до ПС 35/10кВ №32 "Тээли" с отпайками на ПС 35/10кВ №30 Эрги-Барлык и на ПС 35/10кВ №38 Степная . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, ветер с порывами до 12м/сек., снег. | 25.11.2016 в 07 час. 55 мин на ПС 220/110/35/6 Ак-Довурак появилась «земля" в сети 35 кВ. В 08 час. 00 мин. оперативно отключен В -35 кВ Т-32 (ПС 220 Ак-Довурак – ПС 35 Тээли с отпайками). Без напряжения остались потребители Барун-Хемчинского, Бай-Тайгинского кожуунов. Всего: НП - 10, КТП 10/0,4кВ - 58 шт., население - 13135 чел, СЗО - 28. При осмотре оборудования ПС Тээли обнаружен перегоревший ПСН-35кВ фазы "С". В 08 час. 53мин. после замены дефектного ПСН-35кВ на ПС 220 Ак-Довурак включен В -35 кВ Т-32 "ПС 220 Ак-Довурак – ПС 35 Тээли с отпайками (Т-32)". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.883 час. | 2016-11-25 | 8 | 53 | Сгорание плавкой вставки с разрушением корпуса ПСН-35кВ фазы "С" на ПС Тээли. | 3.4.7 Использование на ПС Тээли предохранителей ПСН-35, несоответствующих конструктивному исполнению. 4.10 Из-за использования предохранителей, несоответствующих конструктивному исполнению в период неблагоприятных погодных условий (ветра со снегом) произошло перегорание плавкой вставки (проволоки) предохранителя ПСН-35кВ фазы "С" в результате слабого контакта, с последующим касанием металлического крепления, что явилось причиной однофазного замыкания. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ПС №32 Тээли в части эксплуатации некалиброванных предохранителей (проволоки) 35кВ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС Тээли с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного предохранителя ПСН-35кВ на калиброванный. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 29.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 29.11.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,29.11.2016 Начальник СПС Жмак В.В., 29.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-28 09:32
357700 2411161907949 | 949 | 2016-11-24 | 19 | 7 | 2.3033110347 | 0.9785 | 4.707 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.25 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов. Ветер умеренный 5-7 м/сек., снег. | 24.11.2016г. в 19 час. 07 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.25. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.25 обнаружен обрыв ввода фазы "А" к ТП №489. В 20 час. 50 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.25 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,717 час. | 2016-11-24 | 20 | 50 | Обрыв вводного провода 10кВ марки А-35 фазы "А" к ТП №489. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта вводного провода фазы "А" к ТП №489. 4.13 При резком понижении температуры окружающего воздуха произошло увеличение нагрузки в сети ВЛ – 10/0,4кВ с последующим отгоранием ввода 10 кВ фазы "А"и касанием его при падении ввода фазы "В". | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.25. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв вводного провода фазы "А" на ТП №489. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр состояния вводов к ТП 10/0,4кВ от ТП №25. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 29.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 29.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 29.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-29 13:28
357700 2211161811946 | 946 | 2016-11-22 | 18 | 11 | 2.3033110347 | 0.0114 | 1.686 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.25-06 от ПС 35/10 кВ №25 "Птицефабрика". АПВ не введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 22.11.2016 г. 08 час. 11 мин. на ПС Птицефабрика действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.25-06. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.25-06 на ТП №25-06-11 обнаружен обрыв шлейфа фазы "А". В 08 час. 15 мин. после отключения ТП №25-06-11 В-10кВ ф.25-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,067 час. | 2016-11-22 | 18 | 15 | Обрыв шлейфа фазы "А" на ТП №25-06-11. | 3.4.7 Старение провода ВЛ-10кВ ф.25-06 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации, а также из-за резкого понижения температуры окружающего воздуха произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ТП №25-06-11 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.25-06 действием защит. | Предпосылками ТН явилось несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа ф "А" на ТП №25-06-11 ВЛ-10кВ ф.25-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр состояния щлейфов на ТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.25-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 30.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 30.11.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 30.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-11-30 10:46
357700 2811161910963 | 963 | 2016-11-28 | 19 | 10 | 2.3033110348 | 0.125 | 1.559 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.36-21 от ПС 110/10 кВ №36 "Западная". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, снег. | 28.11.2016 в 19 час. 10 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.36-21. В 19 час. 15 час. повторное включение В-10 кВ ф.36-21 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-21 в пролете опор №№27-28 обнаружены следы перекрытия фаз "В" и "С", под проводами ВЛ обнаружены оплавленные куски алюминиевой проволоки. | 2016-11-28 | 19 | 15 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.8 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода ВЛ в пролете опор №№27-28 ВЛ-10кВ ф.36-21 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.36-21 действием защит. | Нет | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-21 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.11.2016 г.Организационное мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи ВЛ-10кВ ф.36-21 памятки об опасности и недопустимости производства набросов на ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 05.12.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 05.12.2016 Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., 05.12.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-01 09:46
357700 3011161050990 | 990 | 2016-11-30 | 10 | 50 | 2.3033113413 | 0.20167 | 1.97 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.38-02 от ПС 35/10кВ №38 "Степная". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный, слабый снег. | 30.11.2016 г. в 10 час.50 мин. на ПС "Степная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.38-02. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.38-02 на ЛР №379 обнаружен труп птицы (вороны). В 12 час. 40 мин. труп птицы снят с ЛР, В-10 кВ ф.38-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,833 час. | 2016-11-30 | 12 | 40 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.38-02 нет. | 3.4.13 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз ЛР №379 ВЛ-10кВ ф.38-02, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ф.38-02 действием защит. | Нет | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов ЛР №389 ВЛ-10кВ ф.38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 30.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 30.11.2016 Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.,30.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.11.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-01 11:15
357700 3011161245991 | 991 | 2016-11-30 | 12 | 45 | 2.3033113410 | 1.5767 | 6.142 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.3-03 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 30.11.2016 в 12 час. 45 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.3-03 обнаружен обрыв вводного провода фазы "А" на ТП №3-03-7. В 14 час.35 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.3-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,833 час. | 2016-11-30 | 14 | 35 | Обрыв вводного провода марки А-35 фазы "А" на ТП №3-03-7. | 3.4.10 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек., метель 4.13 В результате воздействия ветровой нагрузки до 17 м/сек. произошел обрыв ввода фазы "А" на ТП №3-03-7 с последующим касанием ввода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-03 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ -10кВ ф.3-03. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ввод 10кВ на ТП №3-03-7. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-03 с целью выявления дефектов, обратив внимание на состояние элементов разъединителей (состояние опорной изоляции, гибких шлейфов) Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 05.11.2016 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 05.11.2016 начальник ВРЭС Стародумов С.А., 05.11.2016 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-01 13:22
357700 3011161757992 | 992 | 2016-11-30 | 17 | 57 | 2.3033110348 | 0.217 | 2.962 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-08 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный. | 30.11.2016 г. в 17 час.57 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-08. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-08 на опоре №258 обнаружены следы наезда автотранспорта, а также обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№258-259. Со слов очевидцев КАМАЗ наехал на опору, в результате чего произошел обрыв провода фазы "А". | 2016-11-30 | 19 | 30 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№258-259 ВЛ-10кВ ф.13-08. | 3.4.8 Неизвестным лицом был произведен наезд автотранспорта марки КАМАЗ на опору №258 ВЛ-10кВ ф.13-08. 4.13 В результате наезда стороннего автомобиля на опору №258 ВЛ-10кВ ф.13-08 произошел обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №№258-259 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-08 действием защит. | Нет | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№258-259 ВЛ-10кВ ф.13-08. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.11.2016 г.Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда автотранспорта марки КАМАЗ на опору №258 ВЛ-10кВ ф.13-08 с целью установления виновных лиц с и возмещения нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 02.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П., 05.12.2016г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В., 05.12.2016г. Начальник ЮРЭС Бебишев М.И.,05.12.2016г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-01 15:35
357700 2811161400988 | 988 | 2016-11-28 | 14 | 0 | 03.233200347 | 0.11223 | 0.972 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №307. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов. | 28.11.2016г. в 14 час. 00 мин. Отключился АВ-400 А на ТП №307. В 15 час. 14 мин. электроснабжение потребитлей восстановлено. | 2016-11-28 | 15 | 14 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400 А на ТП №307. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 11:47
357700 0111161102890 | 890 | 2016-11-01 | 11 | 2 | 03.133200347 | 1.0228 | 3.838 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №13-02-06. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса. | 01.11.2016 г. в 11 час. 02 мин. обнаружен обрыв повода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №13-02-06. В 16 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-01 | 16 | 25 | Обрыв провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №13-02-06. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №13-02-06. 4.13 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и обрыву провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №13-02-06. | Несвоевременное перераспределение нагрузки. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №13-02-06. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести замер нагрузок и напряжения на ТП №13-02-06 и отходящих ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 04.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 13:35
357700 0111161500954 | 954 | 2016-11-01 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.18683 | 2.654 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 2 градуса. | 01.11.2016г. в 15 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366. В 16 час. 35 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-01 | 16 | 35 | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП №366. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №366 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварйной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 14:19
357700 0111162000955 | 955 | 2016-11-01 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.11 | 0.971 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №307. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 2 градуса. | 01.11.2016г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ-400 А на ТП-307. В 21 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-01 | 21 | 10 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №307. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 14:31
357700 2811162000989 | 989 | 2016-11-28 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.55245 | 2.616 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. Метеоусловия темперетура окружающего воздуха минус 16 градусов. | 28.11.2016г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-630А фазы "А" на Главном рубильнике ТП №57. В 21 час. 27 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-28 | 21 | 27 | Пережог ПН-630А на Гланом рубильнике ТП №57. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А на Главном рубильнике ТП №57. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А на Главном рубильнике ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 14:56
357700 0311160800958 | 958 | 2016-11-03 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.53542 | 3.756 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №37. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса, мокрый снег. | 03.11.2016г. в 08 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №37. В 12 час. 17 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-03 | 12 | 17 | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №37. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №37. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №37. | Несвоевременное выявление дефекта. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №37. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №37 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 15:18
357700 0311161055904 | 904 | 2016-11-03 | 10 | 55 | 03.133200347 | 0.014583 | 0.872 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, снег. | 03.11.2016.г. в 10 час 55 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №32-04/4-13. В 12 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-03 | 12 | 30 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №32-04/4-13. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №32-04/4-13. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №32-04/4-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №32-04/4-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 15:37
357700 0311161055906 | 906 | 2016-11-03 | 10 | 55 | 03.133200347 | 0.039583 | 0.866 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №32-04-16. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 3 градуса, снег. | 03.11.2016г. в 10 час. 55 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №32-04-16 В 12 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-03 | 12 | 30 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №32-04-16. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №32-04-16. 4.10 Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №32-04-16. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №32-04-16. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 03.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №32-04-16. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 07.11.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04-16 согласно замерам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 14.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 16:19
357700 0411160835908 | 908 | 2016-11-04 | 8 | 35 | 03.133200347 | 0.00325 | 0.816 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, снег. | 04.11.2016г. в 08 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №21/5. В 09 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-04 | 9 | 40 | Пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №21/5. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №21/5. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №21/5. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектый ПН-250 А фазы "С" на ТП №21/5. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам ВЛ-0,4 кВ от ТП №21/5. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 16:51
357700 2711162140953 | 953 | 2016-11-27 | 21 | 40 | 03.233200347 | 0.11333 | 0.972 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 38. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 27.11.2016г. в 21 час. 40 мин. отключился АВ-250А на ТП №38. В 22 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-27 | 22 | 30 | Нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ, произошло отключение АВ-250А на ТП №38. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №38. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №38. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-05 17:30
357700 2711162035952 | 952 | 2016-11-27 | 20 | 35 | 03.233200347 | 0.044417 | 0.751 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №142. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 27.11.2016г. в 20 час. 35 мин. отключился АВ-250А на ТП №142. В 21 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-27 | 21 | 40 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-250А на ТП №142. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 13:17
357700 2711161700986 | 986 | 2016-11-27 | 17 | 0 | 03.233200347 | 0.1085 | 0.878 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №138. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 27.11.2016г. в 17 час. 00 мин. отключился АВ-160 А на ТП №138. В 18 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-27 | 18 | 10 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-160 А на ТП №138. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №138. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП№138 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 13:29
357700 2811160830987 | 987 | 2016-11-28 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.091967 | 1.359 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4 кВ от ТП №112. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов. | 28.11.2016г. в 08 час. 30 мин. обнаружено отгорание наконечника КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы "С" на ТП №112. В 11 час. 28 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-28 | 11 | 28 | Отгорание наконечника КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы "С" на ТП №112. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику ТП №112. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250А, произошло отгорание наконечника фазы "С" на ТП №112. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы "С" на ТП №112. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10/0,4кВ, запитанных от ВЛ-10кВ ф.30, с целью выявления дефектов. 08.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 13:43
357700 2711161150985 | 985 | 2016-11-27 | 11 | 50 | 03.233200347 | 0.66 | 2.538 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 27.11.2016г. в 11 час. 50 мин. отключился АВ-400А на ТП №134. В 13 час. 50 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-27 | 13 | 50 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП№134. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №134. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №134 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 14:20
357700 2611162000984 | 984 | 2016-11-26 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.0355 | 0.751 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №138. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 26.11.2016.г в 20 час. 00 мин. отключился АВ-160 А на ТП №138. В 21 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-26 | 21 | 0 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-160 А на ТП №138. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 14:36
357700 2611161515951 | 951 | 2016-11-26 | 15 | 15 | 03.133200347 | 0.005833 | 0.759 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09/6-27. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов. | 26.11.2016г. в 15 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09/6-27. В 16 час. 05 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-26 | 16 | 5 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09/6-27. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09/6-27. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09/6-27. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09/6-27. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09/6-27. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 15:04
357700 2411162230982 | 982 | 2016-11-24 | 22 | 30 | 03.133200347 | 0.084 | 1.148 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №299. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов. Ветер умеренный 5-7 м/сек., снег. | 24.11.2016г. в 22 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-400А на ТП №299. В 23 час. 42 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-24 | 23 | 42 | Пережог ПН-400А на ТП №299. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №299. 4.10 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережогу ПН-400А на ТП №299. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400 А на ТП №299. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №299. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 15:26
357700 2411162210981 | 981 | 2016-11-24 | 22 | 10 | 03.233200347 | 0.029333 | 0.716 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №138. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек, снег. | 24.11.2016г. в 22 час. 10 мин. отключился АВ-160 А на ТП №138. В 23 час. 12 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-24 | 23 | 22 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за перегруза в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-160 А на ТП №138. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП№138 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 15:37
357700 2411162147980 | 980 | 2016-11-24 | 21 | 47 | 03.133200347 | 0.4148 | 2.189 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег | 24.11.2016г. в 21 час.47 мин. обнаружен пережог ПН-630А на ТП №29. В 22 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-24 | 22 | 55 | Пережог ПН-630А на ТП №29. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. 4.10 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережогу ПН-630А на ТП №29. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А на ТП №29. Ответственное лицо: начальнк ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 Ответственное лицо: начальнк ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 15:46
357700 2411161827948 | 948 | 2016-11-24 | 18 | 27 | 03.133200347 | 0.026517 | 0.825 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-08. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 24.11.2016г. 18 час. 27 час. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №33-09-08. В 19 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-24 | 19 | 15 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №33-09-08. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-08. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №33-09-08. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №33-09-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-06 16:01
357700 2411161650983 | 983 | 2016-11-24 | 16 | 50 | 03.133200347 | 0.21267 | 1.545 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №100. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 24.11.2016г. в 16 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН -630А на ТП №100. В 17 час. 48 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-24 | 17 | 48 | Пережог ПН-630А на ТП №100. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №100. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А на ТП №100. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А на ТП №100. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №100. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.12.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 08:07
357700 2311162000979 | 979 | 2016-11-23 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.1066 | 0.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №138. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 19 градусов, снег. | 23.11.2016г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ-160 А на ТП №138. В 22 час. 44 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-23 | 22 | 44 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-160 А на ТП №138. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП№138 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С 24.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 08:24
357700 2311161600978 | 978 | 2016-11-23 | 16 | 0 | 03.133200347 | 0.13917 | 1.219 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 19 градусов, снег. | 23.11.2016г. в 16 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-630А на ТП №5. В 17 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-23 | 17 | 25 | Пережог ПН-630А на ТП №5. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №5. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А на ТП №5. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А на ТП №5. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №5. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 08:29
357700 2211161705977 | 977 | 2016-11-22 | 17 | 5 | 03.233200347 | 0.13475 | 1.035 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №307. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса, снег. | 22.11.2016г. в 17 час. 05 мин. Отключился АВ-400 А на ТП-307. В 18 час. 02 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-22 | 18 | 2 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №307. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 08:59
357700 2211161450945 | 945 | 2016-11-22 | 14 | 50 | 03.133200347 | 0.0475 | 0.886 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-08/2-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов. | 22.11.2016г. в 14 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-08/2-03. В 17 час. 20 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-22 | 17 | 20 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-08/2-03. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-08/2-03. 4.10 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-08/2-03. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №4-08/2-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-08/2-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 09:05
357700 2211161040944 | 944 | 2016-11-22 | 10 | 40 | 03.133200347 | 0.10417 | 1.058 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-04/3-31. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов. | 22.11.2016г. в 10 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-04/3-31. В 14 час. 50 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-22 | 14 | 50 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-04/3-31. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-04/3-31. 4.10 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережогу ПН-250А фазы "В" на ТП №4-04/3-31. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №4-04/3-31. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-04/3-31. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 09:17
357700 2111161450943 | 943 | 2016-11-21 | 14 | 50 | 03.133200347 | 0.01875 | 0.803 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №28-03-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов. | 21.11.2016г. в 14 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №28-03-13. В 15 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-21 | 15 | 55 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №28-03-13. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №28-03-13. 4.10 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережогу ПН-250А фазы "В" на ТП №28-03-13. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №28-03-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №28-03-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 09:28
357700 2011160908973 | 973 | 2016-11-20 | 9 | 8 | 03.133200348 | 0.34255 | 2.242 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов. | 20.11.2016г. в 09 час. 08 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. В 12 час. 49 мин.электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-20 | 12 | 49 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | 3.4.8 Наезд автотранспорта на опору №5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. 4.13 В результате наезда на опору №5 произошел наклон опоры с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 09:49
357700 2011160900975 | 975 | 2016-11-20 | 9 | 0 | 03.133200347 | 1.1358 | 4.743 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов. | 20.11.2016г. в 09 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38. В 15 час. 53 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-20 | 15 | 53 | Обрыв провода фазы марки А-35 "С" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38. | 3.4.7 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования (провода) ВЛ-0,4кВ от ТП №38. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвети внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 10:08
357700 1911162110939 | 939 | 2016-11-19 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.0525 | 0.886 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06/1-27. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов. | 19.11.2016г. в 21 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "А" на ТП №1-06/1-27. В 22 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-19 | 22 | 40 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06/1-27. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06/1-27. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06/1-27. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести замер нагрузок и напряжения на ТП №1-06/1-27 и отходящих ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 10:20
357700 1911162000972 | 972 | 2016-11-19 | 20 | 0 | 03.133200347 | 2.782 | 11.253 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4 кВ от ТП №56. Метеоусловия: темепратура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 19.11.2016г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фаз "А" и "С" на ТП №56. 20.11.2016г. в 13 час. 50 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-20 | 13 | 50 | Пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ от ТП №56 Пережог ПН-250А фаз"А" и "С" на ТП №56. | 3.4.7 Несвоевременное устранение дефекта КЛ-0,4 кВ от ТП №56. 4.12 В результате повреждения КЛ-0,4кВ от ТП-56 произошел пережог ПН-250А фаз"А" и "С" на ТП №56. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН-250А фаз"А" и "С" на ТП №56. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Установить на поврежденном участке КЛ-0,4кВ соединительную муфту. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 10:36
357700 1811161530971 | 971 | 2016-11-18 | 15 | 30 | 03.233200347 | 0.306 | 1.586 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №496. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 21 градус. | 18.11.2016г. в 15 час. 30 мин. отключился АВ-250А на ТП №496. В 17 час. 46 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-18 | 17 | 46 | Покреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за еесвоевременного перераспреления нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошло отключение АВ-250А на ТП №496. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения на ТП №496 и отходящих ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.11.2016 г. | Инженер 1 категории сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 11:07
357700 1711161453937 | 937 | 2016-11-17 | 14 | 53 | 03.133200348 | 0.024 | 2.051 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6-04-07. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 17.11.2016 в 14 час. 53 мин. в пролете опор 17-18 Л-1 вследствие самовольного подключения ранее ограниченных потребителей к ВЛ-0,4кВ произошло перегорание провода фазы "В". | 2016-11-17 | 16 | 53 | Обрыв провода марки А-35 Л-1ТП №6-04-07. | 3.4.8 Самовольное подключение потребителей 4.13 В результате самовольного подключения потребителей произошло схлестывание проводов в пролете опор 17-18 Л-1 ВЛ-0,4кВ и перегорание провода фазы "В". | Нет | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" от ТП №6-04-07. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 17.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 11:22
357700 1711160935936 | 936 | 2016-11-17 | 9 | 35 | 03.133200347 | 0.0255 | 0.811 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-02/17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов. | 17.11.2016г. в 09 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН-100 А фазы "А" на ТП №13-02/17. В 11 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-17 | 11 | 0 | Пережог ПН-100А фазы "А" на ТП №13-02/17. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-02/17. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-100А фазы "А" на ТП №13-02/17. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-100А фазы "А" на ТП №13-02/17. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 17.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-02/17. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 18.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 14:11
357700 1611160812934 | 934 | 2016-11-16 | 8 | 12 | 03.133200347 | 0.048717 | 0.928 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09/6-27. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, снег. | 16.11.2016г. в 08 час. 12 мин. обнаружен пережог ПН-250А фаз "А", "В" и "С" на главном рубильнике ТП №33-09/6-27. В 09 час. 31 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-16 | 9 | 31 | Пережог ПН-250А фаз "А", "В" и "С" на главном рубильнике ТП №33-09/6-27. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09/6-27. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фаз "А", "В" и "С" на главном рубильнике ТП №33-09/6-27. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН-250А фаз "А", "В" и "С" на главном рубильнике ТП №33-09/6-27. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09/6-27. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 14:30
357700 1511161610932 | 932 | 2016-11-15 | 16 | 10 | 03.133200347 | 0.0555 | 0.829 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06-05. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов, снег. | 15.11.2016г. в 16 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06-05. В 17 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-15 | 17 | 40 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06-05. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06-05. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06-05. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.11.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 14:55
357700 1511160845931 | 931 | 2016-11-15 | 8 | 45 | 03.133200347 | 0.04625 | 0.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06-05. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов, снег. | 15.11.2016г. в 08 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП 1-06-05. В 10 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-15 | 10 | 0 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП 1-06-05. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06-05 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП 1-06-05. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.11.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 15:13
357700 0311161025903 | 903 | 2016-11-03 | 10 | 25 | 03.133200347 | 0.31208 | 2.582 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №7-02-07. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, снег. | 03.11.2016г. в 09 час. 45 мин. поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Тандынского района об отсутствии электроэнергии. При осмотре ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №7-02-07 обнаружен обрыв провода фазы "А" на опоре №13. В 10 час. 25 мин. отключен вручную АВ-250А на ТП №7-02-07. В 14 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-03 | 14 | 45 | Обрыв провода "А" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №7-02-07. | 3.4.7 Несвоевременное выяление дефекта ВЛ-0,4 кВ от ТП №7-02-07. 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов в период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №7-02-07. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №7-02-07. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 03.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №7-02-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 10.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 16:02
357700 0611160900959 | 959 | 2016-11-06 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.20117 | 1.361 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №108. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов. | 06.11.2016г. в 09 час. 00 мин. обнаружен пережог губки рубильника 250 А фазы "С" на ТП №108. В 10 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-06 | 10 | 25 | Пережог губки рубильника 250 А фазы "С" на ТП №108. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №108. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог губки рубильника 250 А фазы "С" на ТП №108. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную губку рубильника 250 А фазы "С" на ТП №108. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №108 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.11.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести в случае необходимости перераспределение нагрузки ВЛ-0,4 кВ от ТП №108. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 16:29
357700 1111161325925 | 925 | 2016-11-11 | 13 | 25 | 03.133200347 | 0.052 | 0.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-05-11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. | 11.11.2016г. в 13 час. 25 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-05-11. В 16 час. 40 мин.электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-11 | 16 | 40 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-05-11. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-05-11. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-05-11. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №4-05-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам наТП №4-05-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам, присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-05-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 16:47
357700 0811162000965 | 965 | 2016-11-08 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.091 | 0.909 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №173. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов. | 08.11.2016г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ-250А от ТП №173. В 22 час. 20 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-08 | 22 | 20 | Нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП №173. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам, присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №173. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 16:59
357700 0811161830964 | 964 | 2016-11-08 | 18 | 30 | 03.233200347 | 0.21945 | 1.213 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №71. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов. | 08.11.2016г. в 18 час. 30 мин. отключился главный АВ-400 А на ТП №71. В 19 час. 33 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-08 | 19 | 33 | Нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП №71. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №71 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 16:58
357700 1011162158922 | 922 | 2016-11-10 | 21 | 58 | 03.133200347 | 0.06394 | 0.847 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-05-08. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса. | 10.11.2016г в 21 час. 58 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-05-08. 11.11.2016г. в 00 час. 45 мин. элекроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-11 | 0 | 45 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-05-08. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-05-08. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-05-08. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №4-05-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-05-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 16:58
357700 0711161700960 | 960 | 2016-11-07 | 17 | 0 | 03.133200347 | 0.16975 | 1.264 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №489. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов. | 07.11.2016г. в 17 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №489. В 18 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-07 | 18 | 45 | Пережог ПН-250А на ТП №489. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №489 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А на ТП №489. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №489 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №489 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-07 16:58
357700 0211160800956 | 956 | 2016-11-02 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.027999 | 0.828 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4 кВ от ТП №179. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса, снег. | 02.11.2016г. в 08 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250 фазы "В" на ТП №179. В 10 час. 20 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-02 | 10 | 20 | Пережог ПН-250 фазы "В" на ТП №179. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №179. 4.10 Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН-250 фазы "В" на ТП №179. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 фазы "В" на ТП №179. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №179. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 02:00
357700 1411161030968 | 968 | 2016-11-14 | 10 | 30 | 03.133200347 | 0.4422 | 2.599 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №100. | 14.11.2016г. в 10 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-630 фазы "В" на главном рубильнике ТП №100. В 12 час. 09 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-14 | 12 | 9 | Пережог ПН-630 фазы "В" на главном рубильнике ТП №100. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №100. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630 фазы "В" на главном рубильнике ТП №100. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630 фазы "В" на главном рубильнике ТП №100. Ответственное лицо: начльник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №100. 14.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 02:37
357700 1111161645926 | 926 | 2016-11-11 | 16 | 45 | 03.133200347 | 0.05 | 0.898 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-02-7. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. | 11.11.2016г. в 16 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-02-7. В 17 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-11 | 17 | 45 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-02-7. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-02-7. 4.10 Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-02-7. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №4-02-7. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-02-7. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 03:25
357700 1111161330924 | 924 | 2016-11-11 | 13 | 30 | 03.133200347 | 0.048166 | 0.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06-29. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов. | 11.11.2016г. в 13 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06-12. В 14 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-11 | 14 | 55 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06-12. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06-29. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06-12. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №1-06-29. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-29. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 03:46
357700 1211161208929 | 929 | 2016-11-12 | 12 | 8 | 03.133200347 | 0.039783 | 0.866 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №33-06-8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 9 градусов. | 12.11.2016г. в 12 час. 08 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-8. В 13 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-12 | 13 | 25 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-8. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №33-06-8 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-8. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-8. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-8. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 03:59
357700 1211160835927 | 927 | 2016-11-12 | 8 | 35 | 03.133200347 | 0.063516 | 0.929 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09-26. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 9 градусов. | 12.11.2016г. в 08 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №№33-09-26. В 10 час. 18 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-12 | 10 | 18 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №№33-09-26. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09-26. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №№33-09-26. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09-26. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-26. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 04:11
357700 0611161419915 | 915 | 2016-11-06 | 14 | 19 | 03.133200348 | 0.32067 | 3.158 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №15-02-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса. | 06.11.2016г. в 14 час. 19 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" на оп.№ 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №15-02-1. В 22 час. 20 мин. электроснабжние потребителей восстановлено. | 2016-11-06 | 22 | 20 | Обрыв провода фазы "А" на оп.№ 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №15-02-1. | 3.4.8 Наезд автотранспорта на опору №6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №15-02-1. 4.13 В результате наезда автотранспорта на опору №6 ВЛ-04 Л-2 произошел обрыв провода фазы "А" на оп.№ 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №15-02-1. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" на оп.№ 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №15-02-1. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 06.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 07.11.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 04:46
357700 1211160900928 | 928 | 2016-11-12 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.059416 | 0.819 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38-01/11-12. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, снег. | 12.11.2016г. в 09 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №38-01/11-12. В 10 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-12 | 10 | 55 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №38-01/11-12. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №38-01/11-12. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №38-01/11-12. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №38-01/11-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №38-01/11-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 06:23
357700 0811161800962 | 962 | 2016-11-08 | 18 | 0 | 03.133200347 | 0.23083 | 1.938 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов. | 08.11.2016г. в 18 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-630 А фазы "С" на главном рубильнике ТП №3. В 18 час. 50 электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-08 | 18 | 50 | Пережог ПН-630 А фазы "С" на главном рубильнике ТП №3. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №3. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630 А фазы "С" на главном рубильнике ТП №3. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить ПН-630 А фазы "С" на главном рубильнике ТП №3. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №3. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 06:44
357700 0311162026905 | 905 | 2016-11-03 | 20 | 26 | 03.133200347 | 0.020533 | 0.794 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №32-04/3-7. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса, снег. | 03.11.2016г. в 20 час. 26 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №32-04/3-7. В 21 час. 43 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-03 | 21 | 43 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №32-04/3-7. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №32-04/3-7. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №32-04/3-7. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №32-04/3-7. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №32-04/3-7. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 07:21
357700 1111161100923 | 923 | 2016-11-11 | 11 | 0 | 03.133200347 | 0.043166 | 0.854 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09-26. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. | 11.11.2016г. в 11 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09-26. В 12 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-11 | 12 | 10 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09-26. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09-26. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09-26. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №33-09-26. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-26. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 07:43
357700 0711161120912 | 912 | 2016-11-07 | 11 | 20 | 03.133200347 | 0.051666 | 0.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №28-03-02. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 13 градусов. | 07.11.2016г. в 11 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №28-03-02. В 13 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-07 | 13 | 0 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №28-03-02. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №28-03-02. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №28-03-02. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №28-03-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №28-03-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 08:14
357700 0711161530913 | 913 | 2016-11-07 | 15 | 30 | 03.133200347 | 0.098166 | 1.043 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-12. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 13 градусов. | 07.11.2016г. в 15 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-12. В 18 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-07 | 18 | 40 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-12. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-12. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-12. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 08:46
357700 0611161310910 | 910 | 2016-11-06 | 13 | 10 | 03.133200347 | 0.022916 | 0.789 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-12. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. | 06.11.2016г. в 13 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №33-06-12. В 14 час. 05 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-06 | 14 | 10 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №33-06-12. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-12. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-12. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №33-06-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 08:58
357700 0711161040911 | 911 | 2016-11-07 | 10 | 40 | 03.133200347 | 0.025333 | 0.807 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-25. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 13 градусов. | 07.11.2016г. в 10 час. 40 мин. в 10 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-25. В 12 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-07 | 12 | 0 | пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-25. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-25. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-25. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-25. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02-25. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 09:09
357700 0811161748916 | 916 | 2016-11-08 | 17 | 48 | 03.133200347 | 0.0441 | 0.854 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-10/1-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 13 градусов. | 08.11.2016г. в 17 час. 48 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-10/1-5. В 18 час. 51 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-08 | 18 | 51 | ПережогПН-250А фазы "С" на ТП №1-10/1-5. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-10/1-5. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережогПН-250А фазы "С" на ТП №1-10/1-5. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы на "С" на ТП №1-10/1-5. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 09:19
357700 0911160700918 | 918 | 2016-11-09 | 7 | 0 | 03.133200347 | 0.0518 | 0.886 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-25. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 13 градусов. | 09.11.2016г. в 07 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-25. В 08 час. 12 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-09 | 8 | 24 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-25. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-25. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-25. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-25. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02-25. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 09:32
357700 0711162150914 | 914 | 2016-11-07 | 21 | 50 | 03.133200347 | 0.009 | 0.766 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 13 градусов. | 07.11.2016г. в 21 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №21/5. В 22 час. 35 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-07 | 22 | 40 | Пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №21/5. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №21/5. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №21/5. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 А фазы "С" на ТП №21/5. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам ВЛ-0,4 кВ от ТП №21/5. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 09:44
357700 1611162000969 | 969 | 2016-11-16 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.076633 | 0.971 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №139. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 13 градусов. | 16.11.2016г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №139. В 23 час. 29 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-16 | 23 | 29 | пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №139. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №139. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №139. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №139. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №139 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 10:02
357700 1411162120930 | 930 | 2016-11-14 | 21 | 20 | 03.133200347 | 0.10908 | 1.556 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от РП-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 14.11.2016г. в 21 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН-630 фазы "В" на главном рубильнике РП-2. В 21 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-14 | 21 | 55 | Пережог ПН-630 фазы "В" на главном рубильнике РП-2. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от РП-2. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630 фазы "В" на гланом рубильнике РП-2. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630 фазы "В" на гланом рубильнике РП-2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от РП-2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кргыс Ч.А. Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 10:15
357700 1111161334967 | 967 | 2016-11-11 | 13 | 34 | 03.133200348 | 0.059199 | 1.989 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №38. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов. | 11.11.2016г. в 13 час. 34 мин. обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№6-7-7/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №38. В 18 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-11 | 18 | 30 | Обрыв провода марнки А-35 фазы "В" в пролете опор №№6-7-7/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №38. | 3.4.8 Провоз негабаритного груза автотранспортом сторонних лиц. 4.13 В результате провоза негабаритного груза транспортом сторонних лиц произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№6-7-7/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №38. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№6-7-7/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №38. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 10:37
357700 1011161840921 | 921 | 2016-11-10 | 18 | 40 | 03.133200347 | 0.027083 | 0.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. | 10.11.2016г. в 18 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-13. В 19 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-10 | 19 | 45 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-13. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-13. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 10:56
357700 0211160800957 | 957 | 2016-11-02 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.21213 | 1.395 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №408. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса, снег. | 02.11.2016г. в 08 час. 00 мин. обнаружено повреждение изоляции Главного РК-630 А на ТП №408. В 13 час. 44 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-02 | 13 | 44 | Пробой изоляции Главного РК-630 А на ТП №408. | 3.4.7 Старение изоляции Главного РК-630 А на ТП №408. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции Главного РК-630 А на ТП №408. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции Главного РК-630 А на ТП №408. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-08 11:03
357700 2011162000976 | 976 | 2016-11-20 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.091616 | 1.215 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №324. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 19 градусов. | 20.11.2016г. в 20 час. 00 мин. обнаружено повреждение подвижного контакта фаза "А" рубильника 250А на ТП №324. В 23 час. 59 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-20 | 23 | 59 | Повреждение подвижного контакта фазы "А" на рубильнике 250 А ТП №324. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта подвижного контакта рубильника 250А на ТП №324. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП №324. произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника. | Несвоевременное устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвижного контакта фазы "А" рубильника 250А на ТП №324. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ф.67 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-09 00:59
357700 2011160800974 | 974 | 2016-11-20 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.6996 | 2.932 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП-267. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 20.11.2016 обнаружено термическое разрушение подвижного контакта фаза "А" на главном рубильнике в ТП-267. В 17 час 43 мин после устранения повреждений восстановлено электроснабжение потребителей. | 2016-11-20 | 17 | 43 | Оплавление подвижного контакта фазы "А" на рубильнике 250 А ТП №267. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта подвижного контакта фазы "А" рубильника 250А на ТП №267. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта фазы "А" рубильника 250 А на ТП №267 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника. | Неудовлетворительное ТО ТП №267. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвижного контакта фазы "А" рубильника 250А на ТП №267. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ф.52 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.11.2016 г. | Иженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-09 01:26
357700 1711160614970 | 970 | 2016-11-17 | 6 | 14 | 03.133200348 | 0.10494 | 1.214 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №203. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 17.11.2016г. в 06 час. 14 мин. обнаружен пережог ПН- 400А на ТП №203. В 19 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-17 | 19 | 25 | Пережог ПН-400А на ТП №203. | 3.4.8 Наброс проволоки на провода опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №203. 4.10 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки на провода опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №203 произошло КЗ и пережог ПН-400А на ТП №203. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400А на ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №203 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-09 01:40
357700 1011161100966 | 966 | 2016-11-10 | 11 | 0 | 03.133200347 | 0.35805 | 1.899 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса, снег. | 10.11.2016г. в 11 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-630А фаза "В" на ТП №3. В 12 час. 03 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-10 | 12 | 3 | Пережог ПН-630А фаза "В" на ТП №3. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А фаза "В" на ТП №3. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А фаза "В" на ТП №3. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-09 02:16
357700 0711162000961 | 961 | 2016-11-07 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.61252 | 2.647 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №119. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 2 градуса. | 07.11.2016г. в 20 час. 00 мин. обнаружено повреждение подвижного контакта фазы "С" главного рубильника 400А на ТП №119. 08.11.2016г. в 00 час. 17 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-11-08 | 0 | 17 | Повреждение подвижного контакта фазы "С" на главном рубильнике ТП №119. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта подвижного контакта главного рубильника 400А на ТП №119. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника 400 А на ТП №119. произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника. | Несвоевременное устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвижного контакта фазы "С" главного рубильника 400А на ТП №119 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.11.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ф.20-09 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.11.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.11.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-09 02:32
357700 1012161229011 | 11 | 2016-12-10 | 12 | 29 | 03.133200347 | 0.17153 | 2.517 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса, снег. | 10.12.2016г. в 12 час. 29 мин. обнаружен обрыв провода фазы "0" в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09. В 15 час. 15 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-10 | 15 | 15 | Обрыв провода фазы "0" в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта провода произошел обрыв провода фазы "0" в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.12.2016 г. | Инженер СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 02:16
357700 0912161817009 | 9 | 2016-12-09 | 18 | 17 | 03.133200347 | 0.0504 | 0.886 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №13-03-02. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов. | 09.12.2016г. в 18 ча. 17 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "А" на ТП №13-03-02. В 19 час. 20 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-09 | 19 | 20 | Пережог ПН-250А фазы "А" ТП №13-03-02. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №13-03-02. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "А" ТП №13-03-02. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" ТП №13-03-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 09.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №13-03-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 12.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 02:48
357700 0112160925933 | 933 | 2016-12-01 | 9 | 25 | 03.133200347 | 0.05225 | 0.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-01-20. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов. | 01.12.2016г. в 09 час. 25 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "В" на ТП №4-01-20. В 12 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-01 | 12 | 10 | Пережог ПН-250 А фазы "В" на ТП №4-01-20. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-01-20. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250 А фазы "В" на ТП №4-01-20. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 А фазы "В" на ТП №4-01-20. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-01-20. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 03:11
357700 0112161120012 | 12 | 2016-12-01 | 11 | 20 | 03.133200347 | 0.011666 | 0.866 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №85. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 01.12.2016г. в 11 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН-250 фазы "С" на ТП №85. В 12 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-01 | 12 | 10 | Пережог ПН-250 фазы "С" на ТП №85. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №85. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250 фазы "С" на ТП №85. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 фазы "С" на ТП №85. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от №85 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 03:35
357700 0112161315994 | 994 | 2016-12-01 | 13 | 15 | 03.133200347 | 0.045916 | 0.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №32-04/6-14. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов. | 01.12.2016г. в 13 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №32-04/6-14. В 15 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-01 | 15 | 40 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №32-04/6-14. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №32-04/6-14. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №32-04/6-14. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №32-04/6-14. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №32-04/6-14. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 04:24
357700 0112161450995 | 995 | 2016-12-01 | 14 | 50 | 03.133200347 | 0.029166 | 0.983 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-10-7. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 14 градусов. | 01.12.2016г. в 14 час. 50 мин .обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №4-10-7. В 16 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-01 | 16 | 0 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №4-10-7. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-10-7. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №4-10-7. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №4-10-7. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-10-7. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 06:24
357700 0212160030013 | 13 | 2016-12-02 | 0 | 30 | 03.133200347 | 0.096 | 1.185 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №51. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов. | 02.12.2016г. в 00 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №51. В 02 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-02 | 2 | 0 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №51. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №51 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №51. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №51. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №51. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 07:29
357700 0212162145997 | 997 | 2016-12-02 | 21 | 45 | 03.133200347 | 0.033333 | 0.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/1-17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов. | 02.12.2016г. в 21 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/1-17. В 23 час.05 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-02 | 23 | 5 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/1-17. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/1-17. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/1-17. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 07:44
357700 0412161830998 | 998 | 2016-12-04 | 18 | 30 | 03.133200347 | 0.041666 | 0.863 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-06-17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 04.12.2016г. в 18 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-250А от ТП №33-06-17. В 20 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-04 | 20 | 10 | Пережог ПН-250А от ТП №33-06-17. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-06-17. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А от ТП №33-06-17. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №33-06-17. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-17. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 08:42
357700 0412162122999 | 999 | 2016-12-04 | 21 | 22 | 03.133200347 | 0.060133 | 0.917 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП №1-10/7-7. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 04.12.2016г. в 21 час. 22 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-10/7-7. В 22 час. 50 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-04 | 22 | 50 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-10/7-7. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП №1-10/7-7. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-4 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №1-10/7-7. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №1-10/7-7. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-10/7-7. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 09:31
357700 0712162135002 | 2 | 2016-12-07 | 21 | 35 | 03.133200347 | 0.026516 | 0.813 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06-05. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов. | 07.12.2016г. в 21 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06-05. В 22 час. 28 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-07 | 22 | 28 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06-05. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от от ТП №1-06-05. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06-05. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-14 09:50
357700 0512162005001 | 1 | 2016-12-05 | 20 | 5 | 03.133200347 | 0.040083 | 0.854 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №21/2-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов. | 05.12.2016г. в 20 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН-400А фазы "А" на ТП №21/2-3. В 21 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-05 | 21 | 10 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №21/2-3. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №21/2-3. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №21/2-3. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №21/2-3. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №21/2-3. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. Кыргыс Ч.А. | 2016-12-15 02:29
357700 1412160932014 | 14 | 2016-12-14 | 9 | 32 | 03.133200347 | 0.0407 | 0.857 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-08. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 14.12.2016г. в 09 час. 32 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на главном рубильнике ТП №33-09-08. В 10 час. 38 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-14 | 10 | 38 | Пережог ПН-250А фазы "С" на главном рубильнике ТП №33-09-08. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-08 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "С" на главном рубильнике ТП №33-09-08. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на главном рубильнике ТП №33-09-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-15 03:02
357700 1412161030016 | 16 | 2016-12-14 | 10 | 30 | 03.133200347 | 0.32917 | 2.236 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-08/1-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 14.12.2016г. в 10 час. 30 мин. обнаружен обрыв провода фазы "С" с отходящей Л-3 от рубильника до опоры №1. В 13 час. 08 мин. электроснабжение потребителей. | 2016-12-14 | 13 | 8 | Обрыв провода фазы "С" с отходящей Л-3 от рубильника до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №4-08/1-1. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №4-08/1-1. 4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв провода фазы "С" с отходящей линии от рубильника до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №4-08/1-1. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" с отходящей Л-3 от рубильника до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №4-08/1-1. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-08/1-1. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.12.2017 г.Техническое мероприятие 3 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №4-08/1-1. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-15 03:11
357700 0112161530994 | 994 | 2016-12-01 | 15 | 30 | 2.3033110347 | 2.8768 | 24.49 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.20-09 от ПС 220 кВ Кызылская. Метеоусловия: Температура окружающего воздуха минус 14 градусов, без осадков. | 01.12.2016г. в 15 час. 30 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.20-09. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.20-09 обнаружены обрывы проводов на №1, в пролетах опор №№15-16, №№ 44-45. На ТП №257 обнаружены поврежденные опорные изоляторы фаз "А" и "В". В 14 час. 36 мин. восстановлено электроснабжение потребителей. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,1 час. В 22 час. 44 мин. восстановлена до аварийная схема. | 2016-12-01 | 22 | 44 | 1. Обрыв проводов марки А-35 на №1, в пролетах опор №№15-16, №№ 44-45 фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.20-09. 2. Перекрытие опорных изоляторов марки И0-10 фаз "А" и "В" на ТП №257. | 3.4.7 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.20-09. 4.13 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ (совместная подвеска с ВЛ-10кВ ф.20-09) на ТП №257 произошел пережог н/в и в/в предохранителей с последующим обрывом проводов на опоре №1, в пролетах опор №№15-16, №№ 44-45 ВЛ-10кВ ф.20-09. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №257. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор№№15-16, №№ 44-45 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Заменить дефектные опорные изоляторы фаз "А" и "В" на ТП №257. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.12.2016 г.Техническое мероприятие 3 Установить калиброванные в/в предохранители на ТП №257. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.12.2016 г.Организационное мероприятие 1 Подготовить письмо в ХП МЭС с просьбой проверить правильность выбранных уставок и селиктивность работы защит выключателей 10кВ ф.20-09 на ПС 220кВ Кызылская. Ответственное лицо: и.о. начальника СРЗА Салчак Э.М. 16.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе Кузьмина Г.Г. | 2016-12-15 03:50
357700 0912160950008 | 8 | 2016-12-09 | 9 | 50 | 2.3033130347 | 0.089166 | 2.829 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.33-09 через РП-33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 "Ак-Довурак". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 09.12.2016г. в 09 час. 50 мин. . на РП-33 действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.33-09. В 10 час. 15 мин. повторное включение В-10 кВ ф.33-09 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,417 час. При осмотре на ТП №33-09-25 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки фаз "В" и "С". | 2016-12-09 | 10 | 15 | Перегорание не калиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №33-09-25 ВЛ-10кВ ф.33-09. | 3.4.7 Использование на ТП №33-09-25 некалиброванных в/в предохранителей. 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз "В" и "С" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №33-09-25, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.33-09. | Несвоевременное устранение дефектов ТП №33-09-25. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных н/в и высоковольтных предохранителей на ТП №33-09-25 ВЛ-10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.33-09 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-15 08:38
357700 0212160730996 | 996 | 2016-12-02 | 7 | 30 | 2.3033130347 | 0.096833 | 6.781 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.52 через РП-5, запитанного от ф.20-12 ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызыл". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. Без осадков. | 02.12.2016 г. в 07 час. 30 мин. на РП-5 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.52. В 07 час. 37 мин. после отключения ТП №160 В-10кВ ф.52 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.117час. При осмотре оборудования ТП №160 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "В", "С". В 15 час. 20 мин. после устранения повреждений ТП №160 включена в работу, восстановлена до аварийная схема. | 2016-12-02 | 15 | 20 | Пережог в/в вставок (проволоки) фаз В","С" на ТП №160. | 3.4.7 В результате резкого снижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов в сети 0,4 кВ от ТП №160, что явилось причиной превышения нагрузки с последующим перекрытием АВ 250А. 4.10 В результате превышения номинальной нагрузки автоматического выключателя АВ 250А произошло перекрытие АВ с последующим пережогом в/в предохранителей (проволоки), что явилось причиной отключения В-10кВ ф.52. | Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №160. | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП №160 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести замеры сопротивления петли «фаза – ноль» на отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №160. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-15 08:50
357700 1012160900018 | 18 | 2016-12-10 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.125 | 1.129 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/15. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов. | 10.12.2016г. в 09 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-04/15. В 10 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-10 | 10 | 0 | Пережог ПН-250А на ТП №1-04/15. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/15. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А на ТП №1-04/15. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-04/15. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04/15. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-19 04:13
357700 1012162200010 | 10 | 2016-12-10 | 22 | 0 | 03.133200347 | 0.027075 | 0.968 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №21-2-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса, снег. | 10.12.2016г. в 22 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-400А фазы "А" на ТП №21/2-3. В 23 час. 05 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-10 | 23 | 5 | Пережог ПН-400А фазы "А"на ТП №21/2-3. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №21/2-3. 4.10 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережог ПН-400А фазы "А"на ТП №21/2-3. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400А фазы "А"на ТП №21/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №21/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-19 04:31
357700 1112161500019 | 19 | 2016-12-11 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.025 | 0.756 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-04/15. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов. | 11.12.2016г. в 15 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-04/15. В 16 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-11 | 16 | 0 | Пережог ПН-250А на ТП №1-04/15. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-04/15. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-04/15. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-04/15. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04/15. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-19 04:41
357700 1712161000027 | 27 | 2016-12-17 | 10 | 0 | 03.133200347 | 0.023 | 0.901 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 21 градус. | 17.12.2016г. в 10 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фаз "А" и "В" на ТП №1-02/11. В 11 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-17 | 11 | 0 | Пережог ПН-250А фаз "А" и "В" на ТП №1-02/11. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фаз "А" и "В" на ТП №1-02/11. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН-250А фаз "А" и "В" на ТП №1-02/11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-19 05:01
357700 1712162125023 | 23 | 2016-12-17 | 21 | 25 | 03.133200347 | 0.050916 | 0.888 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-10/5-14. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 21 градусов. | 17.12.2016г. в 21 час. 25 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "А" на ТП №1-10/5-14. В 22 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-17 | 22 | 30 | Пережог ПН-250 А фазы "А" на ТП №1-10/5-14. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-10/5-14. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А фазы "А" на ТП №1-10/5-14. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 А фазы "А" на ТП №1-10/5-14. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.01.2017 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-10/4-15. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-19 06:23
357700 1712161755022 | 22 | 2016-12-17 | 17 | 55 | 03.133200347 | 0.02375 | 0.808 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-08. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 21 градус. | 17.12.2016г. в 17 час. 55 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №33-09-08. В 18 час. 52 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-17 | 18 | 52 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №33-09-08. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-08. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №33-09-08. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №33-09-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-19 06:55
357700 1812160931025 | 25 | 2016-12-18 | 9 | 31 | 03.133200347 | 0.025216 | 2.438 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса. | 18.12.2016г. в 09 час. 31 мин. обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6, 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. В 11 час 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-18 | 11 | 0 | Обрыв провода фазы марки А-35 "С" в пролете опор №6, 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы "С" в пролете опор №6, 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. 4.13 При резком понижении температуры окружающего воздуха произошло увеличение нагрузки в сети ВЛ – 0,4кВ в результате чего произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6, 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6, 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-19 07:28
357700 0612162001525 | 525 | 2016-12-06 | 20 | 1 | 2.3033110348 | 2.2891 | 15.564 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.20-09 от ПС 220 Кызылская (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено по режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов. | 06.12.2016г. в 20 час. 01 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-09. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-09 обнаружен излом ж/б приставки к опоре №33, а также обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№33-35. В 22 час. 29 мин. после устранения повреждений В-10 ф.20-09 включен в работу. Суммарная продолжительность перерыва электроснабжения потребителей – 2,467 час. | 2016-12-06 | 22 | 29 | 1.Излом ж/б приставки к деревянной промежуточной опоре №33 ВЛ-10кВ ф.20-09. 2. Обрыв проводов фаз "А" и В" марки А-50 в пролетах опор №№33-35 | 3.4.8 В результате ДТП водитель автомашины ГАЗЕЛЬ резко свернул с дороги с последующим наездом на опору №33 ВЛ-10кВ ф.20-09. 4.14 В результате наезда на опору №33 автомашины ГАЗЕЛЬ произошел излом ж/б приставки с последующим наклоном опоры и обрывом провода фаз "А" и "В" в пролетах пор №№33-35, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-09 действием защит. | Нет | Техническое мероприятие 1 Устранить обрывы провода фазы "А"и "В" в пролетах опор №№33-35 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Установить временную приставку к опоре №33 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.12.2016 г.Техническое мероприятие 3 Установить ж/б приставку к опоре №33 ВЛ-10кВ ф.20-09*. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.12.2016 г.Техническое мероприятие 4 Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.04.2017 г.Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда автотранспорта на опору №33 ВЛ-10кВ ф.20-09 с целью установления виновных лиц с и возмещения нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-19 08:51
357700 0812160038003 | 3 | 2016-12-08 | 0 | 38 | 2.3033110347 | 0.9044 | 18.836 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме ремонтного режима по КЛ-10 кВ ф.26, запитанного от РП-2 через ф.11-02 от ПС 110 Городская. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, без осадков. | 08.12.2016г. в 00 час. 33 мин. на ПС Городская появилась "земля" в сети 10 кВ (фаза "С"=0). В 00 час. 38 мин. отключен вручную В-10кВ ф.11-02. После отключения на РП-2 ф.26 "земля" исчезла. В 01 час. 16 мин. В-10кВ ф.11-02 включен в работу, потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.26 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ТП №4 и ТП №272. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,633 час. | 2016-12-08 | 1 | 16 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х95 между ТП №4 и ТП №272. | 3.4.7 Старение изоляции участка КЛ-10кВ ф.26 между ТП №4 и ТП №272. В месте прохождения КЛ-10кВ ф.26 ведется строительство и прохождение крупногабаритной техники, что явилось сопутствующей причиной повреждения участка КЛ-10кВ ф.26. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.26 между ТП №4 и ТП №272, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.26. | Техническое мероприятие 1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.26 между ТП №4 и ТП №272. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-20 04:15
357700 1312162318015 | 15 | 2016-12-13 | 23 | 18 | 2.3033100347 | 0.38667 | 21.569 | Питание ЭС по ВЛ-220кВ Д-42, ВЛ-220 Д-46, транзит замкнут. До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-411 от ПС 110/10кВ №6 "Элегест" до ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ введено. Исходная схема: 1 секция 10кВ ПС Балгазын 110/35/10 по зимнему режиму запитана по ВЛ-35кВ Т-2 со стороны ПС 220кВ Кызылская. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса, снег, туман. | 13.12.16 в 23 час. 18 мин. на ПС "Элегест" действием ЗЗ отключился В-110кВ С-411 (ПС Элегест – ПС Бай-Хаак) от ЗЗ, АПВ не работало. В результате обесточены потребители: 4 ПС-110кВ, 4 ПС-35кВ, 233 ТП, 30 н.п. р.Тыва, 34523 чел, 82 СЗО. В 23 час. 22 мин. повторное включение В -110кВ С-411 успешное , электроснабжение всех потребителей восстановлено. По показанию фиксирующих приборов – место повреждения 165,5км от ПС Городская 110/35/10 – ВЛ-110кВ С-415 (ПС Бай-Хаак – ПС Балгазын). 13.12.2016 г. произведен осмотр ВЛ-110кВ С-415 (ПС Бай-Хаак – ПС Балгазын) от опоры № 160 до опоры №231 (в соответствии с расчетным местом) – замечаний не выявлено. 14.12.2016 в 11 час. 08 мин. при повторном осмотре ВЛ-110 кВ С-415 (ПС Бай-Хаак – ПС Балгазын) на промежуточной ж/б опоре № 191 обнаружены следы перекрытия первых трех изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы «С» (марка ПС-70). Срочного ремонта не требуется. Произведена послеаварийная проверка реле повторного включения ВС-411 типа РПВ-58, устройство исправно. При проверке схемы АПВ с опробованием на выключатель обнаружена неисправность накладки АПВ ВС-411. | 2016-12-13 | 23 | 22 | 1. Следы перекрытия первых трех изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы «С» (марка ПС-70) опора №191 ВЛ-110кВ С-415. 2. Износ накладки АПВ ВС-411. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефектных изоляторов на опоре №191 ВЛ-110кВ С-415. Несвоевременное выявление окисления контактных соединений накладки АПВ ВС-411. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло образование микротрещин на изоляторах в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы «С» (марка ПС-70) опора №191 ВЛ-110кВ С-415. В период неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся мокрым снегом и туманом произошло попадание влаги в микротрещины с последующим перекрытием трех изоляторов в поддерживающей гирлянде фазы "С". В процессе длительной эксплуатации произошло окисление контактных соединений накладки АПВ ВС-411, что явилось причиной несрабатывания АПВ при возникновении КЗ на ВЛ-110кВ С-415 при перекрытии изоляторов на опоре №191. | Некачественное проведение технического обслуживания устройств РЗА при проведении ревизии переключающих устройств РЗА. | Техническое мероприятие 1 1. Произвести проверку устройств АПВ ВС-411 на ПС Элегест. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗА Салчак Э.М. 19.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести тепловизионное обследование ВЛ-110кВ С-415,С-411 Ответственное лицо: Начальник СИЗП Таранков А.И. 17.12.2016 г.Техническое мероприятие 3 3. Выполнить замену дефектной изоляции на ВЛ С-415 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.06.2017 г.Техническое мероприятие 4 4. Выполнить верховой осмотр ВЛ С-415. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.06.2017 г.Техническое мероприятие 5 При периодическом техническом обслуживании устройств РЗА проводить ревизию переключающих устройств с применением спиртового раствора. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗА Салчак Э.М. 31.03.2017 г.Техническое мероприятие 6 Заменить накладку АПВ ВС-411 на ПС Элегест. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗА Салчак Э.М. 19.12.2016 г.Организационное мероприятие 1 Провести персонала СРЗА инструктаж о порядке выполнения ревизии переключающих устройств РЗА во время технического обслуживания. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗА Салчак Э.М. 30.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. И.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. И.о. начальника СРЗА Салчак Э.М. Главный инспектор РУТН Сибири Липин В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоава-рийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-20 04:21
357700 0412161130031 | 31 | 2016-12-04 | 11 | 30 | 03.133200347 | 0.075 | 1.139 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №460. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов. | 04.11.2016г. в 11 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-400А фазы "С" на рубильнике ТП №460. В 12 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-04 | 12 | 30 | Пережог ПН-400А фазы "С" на рубильнике ТП №460. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №460. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-400А фазы "С" на рубильнике ТП №460. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400А фазы "С" на рубильнике ТП №460. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №460. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-20 07:58
357700 0412161835032 | 32 | 2016-12-04 | 18 | 35 | 03.133200347 | 0.21 | 1.545 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №460. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов. | 04.12.2016г. в 18 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН-400 А фазы "С" на рубильнике ТП №460. В 19 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-04 | 19 | 45 | Пережог ПН-400 А фазы "С" на рубильнике ТП №460. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №460. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-400 А фазы "С" на рубильнике ТП №460. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400 А фазы "С" на рубильнике ТП №460. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №460 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 01:19
357700 0512162135033 | 33 | 2016-12-05 | 21 | 35 | 03.233200347 | 0.20853 | 1.283 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №307. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов, снег. | 05.12.2016г. в 21 час. 35 мин. отключился АВ-400А на ТП №307. В 22 час. 43 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-05 | 22 | 43 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-3 произошло отключение АВ-400А на ТП №307 | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №307 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №307 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 02:19
357700 0612161415034 | 34 | 2016-12-06 | 14 | 15 | 03.133200347 | 0.3348 | 2.268 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов. | 06.12.2016г. в 14 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН-630А фазы "В" на главном рубильнике ТП №5. В 15 час. 17 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-06 | 15 | 17 | Пережог ПН-630А фазы "В" на главном рубильнике ТП №5 | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №5 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А фазы "В" на главном рубильнике ТП №5. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А фазы "В" на главном рубильнике ТП №5 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №5 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.12.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №5 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 02:48
357700 0712160953035 | 35 | 2016-12-07 | 9 | 53 | 03.233200347 | 0.57907 | 2.449 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. | 07.12.2016г. в 09 час. 53 мин. отключился АВ-400 А на ТП №39. В 12 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-07 | 12 | 45 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №39. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №39 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1от ТП №39 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 03:29
357700 0812162000036 | 36 | 2016-12-08 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.83988 | 3.271 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов. | 08.12.2016г. в 20 час. 00 мин. отключился главный АВ-400А на ТП №134. В 22 час. 41 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-08 | 22 | 41 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сте ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП №134. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №134 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №134 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 04:16
357700 1012160920037 | 37 | 2016-12-10 | 9 | 20 | 03.233200347 | 0.16373 | 1.142 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов. | 10.12.2016г. в 09 час. 20 мин. отключился главный АВ-400А на ТП №134. В 09 час. 52 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-10 | 9 | 52 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП №134. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №134. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №134 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 04:54
357700 1012161600038 | 38 | 2016-12-10 | 16 | 0 | 03.133200347 | 0.08 | 2.227 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4 кВ от ТП №56. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов. | 10.12.2016г. в 16 час. 00 мин. обнаружен отгоревший наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы "А" на ТП №56. В 19 час. 12 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-10 | 19 | 12 | Отгорание наконечника КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы "А" на ТП №56 | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику ТП №56. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы "А" на ТП №56. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы "А" на ТП №56. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ф.26, с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 06:06
357700 1012161700039 | 39 | 2016-12-10 | 17 | 0 | 03.133200347 | 0.14852 | 1.504 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №105. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 16 градусов. | 10.12.2016г. в 17 час.00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фаза "В" на ТП №105. В 19 час. 13 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-10 | 19 | 13 | Пережог ПН-250А фаза "В" на ТП №105. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №105. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250А фаза "В" на ТП №105. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фаза "В" на ТП №105. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №105. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 06:26
357700 1412161300046 | 46 | 2016-12-14 | 13 | 0 | 03.133200347 | 0.17 | 2.686 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 24 градуса. | 14.12.2016г. в 13 час. 00 мин. обнаружен обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №8. В 16 час. 20 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-14 | 16 | 24 | Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №8. | 3.4.7 Износ проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №8. 4.13 Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №8. | Несвоевременная замена физически устаревшего провода ВЛ-0,4. кВ от ТП №8. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №8. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 06:50
357700 1112162000043 | 43 | 2016-12-11 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.1457 | 1.085 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №167. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов. | 11.12.2016г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ-160А на ТП №167. В 21 час. 34 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-11 | 21 | 34 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло АВ-160А на ТП №167. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределение по фазам на ТП №167 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №167 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А, | 2016-12-21 07:29
357700 1112162000041 | 41 | 2016-12-11 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.39637 | 1.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №71. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов. | 11.12.2016г. в 20 час. 00 мин. отключился главный АВ-400А на ТП №71. В 21 час. 34 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-11 | 21 | 34 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП №71. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №71 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 07:55
357700 1112162030042 | 42 | 2016-12-11 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.42607 | 2.558 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов. | 11.12.2016г. в 20 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-630А фазы "С" на главном рубилнике ТП №5. В 21 час. 47 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-11 | 21 | 47 | Пережог ПН-630А фазы "С" на главном рубильнике ТП №5. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №5. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А фазы "С" на главном рубильнике ТП №5. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А фазы "С" на главном рубилнике ТП №5. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №5. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-21 08:15
357700 1112162030040 | 40 | 2016-12-11 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.2299 | 1.352 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №451. Метеоусловия: температура окружающго воздуха минус 17 градусов. | 11.12.2016г. в 20 час. 30 мин. отключился главный АВ-400А на ТП №451. В 21 час. 27 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-11 | 21 | 27 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП №451. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределение по фазам на ТП №451 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №451 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-22 01:46
357700 1212160910044 | 44 | 2016-12-12 | 9 | 10 | 03.133200347 | 1.1968 | 4.983 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №12. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 12.12.2016г. в 09 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН-630А фазы "В" на рубильнике ТП №12. В 11 час. 57 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-12 | 11 | 57 | Пережог ПН-630А фазы "В" на рубильнике ТП №12. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №12. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А фазы "В" на рубильнике ТП №12. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А фазы "В" на главном рубильнике ТП №12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-22 02:06
357700 0812161812006 | 6 | 2016-12-08 | 18 | 12 | 2.3033110347 | 3.705 | 16.445 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф 20-13 от ПС 220 Кызылская (собственник Хакасское предприятие «Магистральные электрические сети») . АПВ выедено согласно режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов. | 08.12.2016г. в 18 час. 12 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. При осмотре ВЛ-10 кВ ф.20-13 обнаружены обрывы проводов на опорах № 1, 25/4-25/5. в 21 час. 03 мин. после устранения повреждения В-10 кВ ф. 20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,85 час. | 2016-12-08 | 21 | 3 | 1. Обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опор №№25/4-25/5 ВЛ-10 кВ ф.20-13. 2. Перегорание некалиброванных высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3 шт. на ТП №149 ВЛ-10кВ ф.20-13. | 3.4.7 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок всех фаз с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №149. 4.13 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок всех фаз с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №149 с последующим обрывом проводов на опоре №1 и в пролете опор №№25/4-25/5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-13. | Установка некалиброванных вставок на ТП №149 ВЛ-10кВ ф.20-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей на ТП №149 ВЛ-10кВ ф.20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Устранить обрывы проводов на опорах № 1, 25/4-25/5. ВЛ-10кВ ф.20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-22 08:15
357700 1212161346045 | 45 | 2016-12-12 | 13 | 46 | 03.133200347 | 0.086933 | 1.157 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №39. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 12.12.2016г. в 13 час. 46 мин. обнаружен пережог ПН-400А на ТП №39. В 14 час. 18 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-12 | 14 | 18 | Пережог ПН-400А на ТП №39. | 3.4.7 Несвоевремнное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №39. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-400А на ТП №39. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400А на ТП №39. Ответственное лицо: начаьник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №39 Ответственное лицо: начаьник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-23 01:07
357700 1512161102017 | 17 | 2016-12-15 | 11 | 2 | 03.133200347 | 0.0546 | 1.715 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-03-03. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 15.12.2016г. в 11 02 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "В" на ТП 32-03-03. В 13 час. 38 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-15 | 13 | 38 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП 32-03-03. | 3.4.7 Несвоевременное выявление увеличенной срелы провеса проводов в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-03-03. 4.10 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-03-03 произошло КЗ с последующим пережогом ПН-250 фазы "В" на ТП 32-03-03. | Несвоевременное выявление деффекта на ВЛ-0,4 кВ. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП 32-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.12.2016 г.Техническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-03-03 с целью выявления дефектов. 19.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 02:23
357700 1612162000047 | 47 | 2016-12-16 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.37145 | 2.509 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 к Вот ТП №50. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 21 градус. | 16.12.2016г. в 20 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" на опоре №4/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №50. 17.12.2016г. в 01 ча. 23 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-17 | 1 | 23 | Обрыв провода фазы "А" на опоре №4/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №50. | 3.4.7 Несвоевремнное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №50. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №4/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №50. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" на опоре №4/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №50. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №50 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 02:40
357700 1812161820026 | 26 | 2016-12-18 | 18 | 20 | 03.133200347 | 0.01425 | 0.889 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №33-06-15. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 21 градус. | 18.12.2016г. в 18 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №33-06-15. В 19 час. 17 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-18 | 19 | 17 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №33-06-15. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №33-06-15. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №33-06-15. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №33-06-15. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-15. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 02:59
357700 1912160940028 | 28 | 2016-12-19 | 9 | 40 | 03.133200348 | 0.4757 | 2.987 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-23. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов. | 19.12.2016г. в 09 час. 40 мин. обнаружен обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-23. В 12 час. 02 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-19 | 12 | 2 | Обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-23. | 3.4.8 Наброс проволоки около 2,5 метров на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-23 4.13 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-23. ТП 33-09-23 Л-1 | Нет. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-23. 19.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Совместно с персоналом ГТЭЭ произвести вечерний рейд по выявлению фактов безучётного потребления электроэнергии потребителей, питающихся от ТП №33-09-23 28.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 03:35
357700 1912161350048 | 48 | 2016-12-19 | 13 | 50 | 03.133200347 | 0.34533 | 2.303 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №100. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов. | 19.12.2016г. в 13 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН-630А фазы "В" на главном рубильнике ТП №100. В 15 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-19 | 15 | 0 | Пережог ПН-630А фазы "В" на главном рубильнике ТП №100. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №100. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 произошел пережог ПН-630А фазы "В" на главном рубильнике ТП №100. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630А фазы "В" на главном рубильнике ТП №100. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №100. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 04:38
357700 1912161540029 | 29 | 2016-12-19 | 15 | 40 | 03.133200347 | 0.17497 | 1.278 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-02-11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов. | 19.12.2016г. в 15 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-02-11. В 16 час. 38 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-19 | 16 | 38 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-02-11. | 3.4.7 Допущение перегруза в сети 0,4кВ 4.10 Из-за нагрузки в сети 0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №4-02-11. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №4-02-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-02-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 05:56
357700 2012162258050 | 50 | 2016-12-20 | 22 | 58 | 03.133200347 | 0.30778 | 2.145 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 19 градусов. | 20.12.2016г. в 22 час. 58 мин. обнаружен обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134. | 2016-12-20 | 23 | 57 | Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134. 4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.01.2017 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 06:26
357700 2012162258049 | 49 | 2016-12-20 | 22 | 58 | 03.233200347 | 0.19413 | 0.825 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 19 градусов. | 20.12.2016г. в 22 час. 58 мин. отключился АВ-400А на ТП №134. В 23 час. 57 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-20 | 23 | 57 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №134. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №134 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 06:42
357700 2112160838051 | 51 | 2016-12-21 | 8 | 38 | 03.133200347 | 0.018 | 0.888 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-06-15. | 21.12.2016г. в 08 час. 38 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №33-06-15. В 09 час. 50 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-21 | 9 | 50 | Пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №33-06-15. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-06-15. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "С" на ТП №33-06-15. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП №33-06-15. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-15. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 06:56
357700 2312161548054 | 54 | 2016-12-23 | 15 | 48 | 03.133200347 | 0.032066 | 0.828 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-03/1-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 23.12.2016г. в 15 час. 48 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" от ТП №4-03/1-2. В 16 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-23 | 16 | 40 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-02/1-2. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-03/1-2. 4.10 Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №4-02/1-2. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №4-02/1-2. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.01.2017 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-02/1-2. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 07:19
357700 1812161826030 | 30 | 2016-12-18 | 18 | 26 | 2.3033130347 | 1.77 | 9.145 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.20-13 от ПС 220 Кызылская (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, без осадков. | 18.12.2016г. в 18 час. 26 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.20-13. При осмотре на ТП №307 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки фаз "А" и "В". В 19 час. 25 мин. после отключения ТП №307 В-10 кВ включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,983 | 2016-12-18 | 19 | 25 | Перегорание некалиброванных плавких вставок (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 фаз "А" и "В" на ТП №307. | 3.4.7 Использование на ТП №307 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей. 4.10 Из-за повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №307, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.20-13. | Неудовлетворительное ТО ТП №307. | Техническое мероприятие 1 Установить калиброванные предохранители на ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофее А.С. 18.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №307 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофее А.С. 20.12.2016 г.Техническое мероприятие 3 Совместно с персоналом ГТЭЭ произвести рейд по выявлению фактов безучётного потребления электроэнергии. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-26 09:18
357700 2312162015055 | 55 | 2016-12-23 | 20 | 15 | 03.133200347 | 0.111 | 1.078 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 21 градус. | 23.12.2016г. в 20 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "С" ТП №1-06-13. | 2016-12-23 | 21 | 15 | Пережог ПН-250А фазы "С" ТП №1-06-13. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06-13. 4.10 Из-за нагрузки ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы "С" ТП №1-06-13. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефетный ПН-250А фазы "С" ТП №1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение пагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №11-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-26 09:59
357700 2312162100056 | 56 | 2016-12-23 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.309 | 2.045 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №299. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 21 градус. | 23.12.2016г. в 21 час. 00 мин. обнаружено отгорание наконечника КЛ-0,4 кВ к рубильнику 400А фазы "А" на ТП №299. В 22 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-23 | 22 | 30 | Отгорание наконечника КЛ-0,4 кВ к рубильнику 400А фазы "А" на ТП №299. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику ТП №299. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-400 А, произошло отгорание наконечника фазы "А" на ТП №299 | Несвоевременное выявление дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 400А фазы "А" на ТП №299. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10/0,4кВ, запитанных от ВЛ-10кВ ф.20-08, с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-27 07:17
357700 2412160700061 | 61 | 2016-12-24 | 7 | 0 | 03.133200347 | 0.184 | 1.308 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02-11. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 30 градусов. | 24.12.2016г. в 07 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-02-11. в 08 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-24 | 8 | 0 | Пережог ПН-250А на ТП №1-02-11. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02-11. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-02-11. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-02-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.12.2016 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-27 08:36
357700 2412161025057 | 57 | 2016-12-24 | 10 | 25 | 03.133200347 | 0.329 | 3.298 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов. | 24.12.2016г. 10 час. 25 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А"в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06-13. В 12 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-24 | 12 | 10 | Обрыв провода фазы "А" пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06-13. | 3.4.7 Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06-13. 4.13 Из-за старения провода в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел обрыв провода фазы "А" пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06-13. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-27 09:15
357700 2412161200058 | 58 | 2016-12-24 | 12 | 0 | 03.133200347 | 0.2992 | 1.674 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1. от ТП №85. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов. | 24.12.2016г. в 12 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №85. В 13 час. 36 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-24 | 13 | 36 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №85. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №85. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №85. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №85. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №85 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-27 09:35
357700 1812161140024 | 24 | 2016-12-18 | 11 | 40 | 2.3033113410 | 0.058333 | 2.338 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-09 от ПС 110 Кирпичный завод . АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек. | 18.12.2016 в 11 час. 40 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.19-09. В 11 час. 45 мин повторное включение В-10кВ ф.19-09 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.19-09 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12. | 2016-12-18 | 11 | 45 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.10 В результате ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ-10 кВ ф.19-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.19-09 действием защит. | Несвоевремнное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.19-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.12.2016 г.Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ-10 кВ ф.19-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-28 08:47
357700 2512161150062 | 62 | 2016-12-25 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.145 | 1.188 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-01-6а. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса. | 25.12.2016г. в 11 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-01-6а. В 12 час. 50 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-25 | 12 | 50 | Пережог ПН-250А на ТП №1-01-6а. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-01-6а. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-01-6а. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-01-6а. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-01-6а. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-29 01:31
357700 2112160831052 | 52 | 2016-12-21 | 8 | 31 | 2.3033130347 | 1.98 | 109.124 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.8-06 по схеме нормального режима от ПС 110 Шагонар. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов, ветер умеренный. | 21.12.2016 в 08 час. 31 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-06. При осмотре обнаружено повреждение трансформатора 250кВА на ТП №5. В 10 час. 10 мин. после отключения ТП №5 В-10кВ ф.8-06 включен в работу, потребители ТП №5 запитаны от ДЭС в 13 час. 20 мин. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,65 час. | 2016-12-21 | 10 | 10 | - замыкание в/в обмотки фазы "В" на корпус трансформатора - следы воздействия электрической дуги на изоляции ввода фазы "С" с отгоранием контакта в резьбовом соединении токоведущей шпильки и в месте присоединения наружной шины. | 3.4.7 Ухудшение изоляции в/в обмоток трансформатора 250кВА на ТП №5 в процессе длительной эксплуатации 4.12 Из-за нарушения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло межвитковое замыкание в/в обмотки фазы "В" на корпус трансформатора, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.8-06 действием защит. Причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.8-06 явилосьвнутреннее повреждение трансформатора марки ТСМ 250 на ТП №5: - замыкание в/в обмотки фазы "В" на корпус трансформатора - следы воздействия электрической дуги на изоляции ввода фазы "С" с отгоранием контакта в резьбовом соединении токоведущей шпильки и в месте присоединения наружной шины. | Неудовлетворительное ТО ТП №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 250 кВА на ТП №5 ВЛ-10кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Провести измерения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов ТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. 29.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/ 309-пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПКиОТ Лапунов Ю.В. Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.12.2016 г. | Инженер сектора по надежности и противоаварийной работе СПКиОТ Кузьмина Г.Г. | 2016-12-29 03:07
357700 2512162000059 | 59 | 2016-12-25 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.1271 | 1.765 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №160. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов, ветер с порывами до 12 м/с. | 25.12.2016г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ-250 на ТП №160 . При осмотре обнаружен схлест проводов в пролете опор №№2-3. В 21 час. 22 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-25 | 21 | 22 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.10 Из-за ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №160 в результате чего произошло отключение АВ-250А на ТП №160. | Нет. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №160. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №160 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-29 03:08
357700 2512162230060 | 60 | 2016-12-25 | 22 | 30 | 03.133200347 | 0.070833 | 1.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №485. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 25.12.2016 г. в 22 час. 30 мин. обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №485. В 23 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-25 | 23 | 55 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №485. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №485. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №485. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №485. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Призвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №485 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-29 04:26
357700 2712160936063 | 63 | 2016-12-27 | 9 | 36 | 03.133200347 | 0.36465 | 2.498 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №299. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 30 градусов. | 27.12.2016г. в 09 час. 36 мин. обнаружен обрыв провода фазы "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №299. В 11 час. 33 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-27 | 11 | 33 | Обрыв провода фазы "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №299. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП №299. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №299. | Несвоевременное выявление дефекта. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №299. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №299 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-30 01:27
357700 2812161638064 | 64 | 2016-12-28 | 16 | 38 | 2.3033130347 | 0.31533 | 4.73 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.13-03 от ПС 110/35/10 кВ № 13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 32 градуса, без осадков. | 28.12.2016г. в 16 час. 38 мин. на ПС Бай-Хаак действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.13-03. В 17 час. 00 мин. повторное включение В-10 кВ ф. 13-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,367 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.13-03 на ТП №13-03-4 обнаружены перегоревшие в/в вставки в количестве 2шт со следами перекрытия ошиновки 10кВ. | 2016-12-28 | 17 | 0 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №13-03-4 ВЛ-10кВ ф.13-03. | 3.4.7 Несвоевременное выявление хищений электроэнергии потребителями. 4.10 Из-за перегруза трансформатора в результате хищений электроэнергии потребителями в период особо низких температур наружного воздуха произошло перегорание низковольтных и высоковольтных предохранителей с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №13-03-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "В" и "С" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.13-03. | Установка некалиброванных вставок на ТП №13-03-4 ВЛ-10кВ ф.13-03. | Техническое мероприятие 1 Установить калиброванные предохранители ПК-10 на ТП №13-03-4 ВЛ-10кВ ф.13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 28.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Совместно с персоналом ГТЭЭ произвести вечерний рейд по выявлению фактов безучётного потребления электроэнергии. 13.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом ОАО "Тываэнерго" № 1.9/309 -пр от 17.05.2016 г. Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. заместителя главного инженера - начальника СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.01.2017 г. | Инженер СПБиПК Кузьмина Г.Г. | 2016-12-30 02:23
357700 2912161008065 | 65 | 2016-12-29 | 10 | 8 | 03.133200347 | 0.004266 | 0.759 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №33-06-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса. | 29.12.2016г. в 10 час. 08 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-5. В 11 час. 10 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-29 | 11 | 10 | Пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-5. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №33-06-5. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-5. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "А" на ТП №33-06-5. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередой осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-30 02:41
357700 2912161706066 | 66 | 2016-12-29 | 17 | 6 | 03.133200347 | 0.004533 | 0.754 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса. | 29.12.2016г. в 17 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №21/5. 18 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-29 | 18 | 0 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №21/5. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/5. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №21/5. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "В" на ТП №21/5. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-30 04:09
357700 2912162000069 | 69 | 2016-12-29 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.44 | 2.124 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-01-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов. | 29.12.2016г. 20 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №1-01-5. В 21 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-29 | 21 | 0 | Пережог ПН-250А на ТП №1-01-5. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-01-5. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-01-5. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-01-5. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-01-5. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.01.2017 г. | Инжере 1 категории СПКиОТ Кыргыс Ч.А. | 2016-12-30 04:49
357700 2812162000074 | 74 | 2016-12-28 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.36395 | 3.125 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №9. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 30 градусов. | 28.12.2016г. в 20 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №9. 29.12.2016г. в 00 час. 11 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-29 | 0 | 11 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №9. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №9. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №9. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №9. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-09 01:16
357700 2812162000073 | 73 | 2016-12-28 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.2875 | 1.645 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №69. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 30 градусов. | 28.12.2016г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН-250 фазы "В" на ТП №69. В 22 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-28 | 22 | 30 | Пережог ПН-250 фазы "В" на ТП №69. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №69 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 фазы "В" на ТП №69. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 фазы "В" на ТП №69. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №69 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-09 01:29
357700 2912162157067 | 67 | 2016-12-29 | 21 | 57 | 03.133200347 | 0.082149 | 0.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06-13. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 29.12.2016г. в 21 час. 57 мин. обнаружен пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №1-06-13. В 22 час. 50 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-29 | 22 | 50 | Пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №1-06-13. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06-13. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250 А фазы "С" на ТП №1-06-13. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-250 А фазы "С" на ТП №1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-09 01:47
357700 2912162250068 | 68 | 2016-12-29 | 22 | 50 | 03.133200347 | 1.55 | 6.045 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №368. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 30 градусов. | 29.12.2016г. в 22 час. 50 мин. обнаружен обрыв провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ от ТП №368. 30.12.2016г. в 00 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-30 | 0 | 30 | Обрыв провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ от ТП №368. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №368. 4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ от ТП №368. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ от ТП №368. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4кВ от ТП №368. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-09 07:49
357700 3112161223070 | 70 | 2016-12-31 | 12 | 23 | 03.233200347 | 0.24807 | 1.405 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №8-10/3-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса, снег. | 31.12.2016г. в 12 час. 23 мин. отключился АВ-160А на ТП №8-10/3-5. В 14 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 14 | 25 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-160А на ТП №8-10/3-5. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №8-10/3-5. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-09 08:10
357700 3112161508075 | 75 | 2016-12-31 | 15 | 8 | 03.133200347 | 0.15143 | 1.363 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №309. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 24 градуса. | 31.12.2016г. в 15 час. 08 мин. обнаружен пережог ПН-400 фазы "А" на главном РК ТП №309. В 16 час. 07 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 16 | 7 | пережог ПН-400 фазы "А" на главном РК ТП №309. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №309 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-400 фазы "А" на главном РК ТП №309. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400 фазы "А" на главном РК ТП №309. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №309 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-09 09:01
357700 3112161651076 | 76 | 2016-12-31 | 16 | 51 | 03.233200347 | 0.059216 | 0.815 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №150. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 24 градуса, снег. | 31.12.2016г. в 16 час. 51 мин. отключился АВ-400А на ТП №150. В 17 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 17 | 55 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошло отключение АВ-400 А на ТП №150. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №150 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-09 09:17
357700 3112161705077 | 77 | 2016-12-31 | 17 | 5 | 03.133200347 | 0.3614 | 2.023 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №271. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 24 градуса, снег. | 31.12.2016г. в 17 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН-400А фазы "А" на ТП №271. В 19 час. 24 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 19 | 24 | Пережог ПН-400А фазы "А" на ТП №271. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №271. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-400А фазы "А" на ТП №271. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400А фазы "А" на ТП №271. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №271. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-09 09:35
357700 3112161720078 | 78 | 2016-12-31 | 17 | 20 | 03.233200347 | 0.24267 | 1.935 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 17 час. 20 мин. обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. В 18 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 18 | 25 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57 с целью выявления дефектов.. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 01:17
357700 3112161741079 | 79 | 2016-12-31 | 17 | 41 | 03.233200347 | 0.392 | 1.855 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №451. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывми до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 17 час. 41 мин. отключился главный АВ-400А на ТП №451. В 19 час. 09 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 19 | 5 | Повреждений оборудования нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП №451. | Допущение перегруза | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №451 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 01:32
357700 3112161755080 | 80 | 2016-12-31 | 17 | 55 | 03.133200347 | 0.1716 | 1.981 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №18. Метеоусловия температура окружающего воздуха минус 26 градусов ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 17 час. 55 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №18. В 19 час. 01 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 19 | 1 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №18. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №18. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №18. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №18. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №18 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 03:52
357700 3112161800081 | 81 | 2016-12-31 | 18 | 0 | 03.233200347 | 0.13867 | 1.065 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 18 час. 00 мин. отключился главный АВ-400А на ТП №134. В 18 час. 40 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 18 | 40 | Нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП №134. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 04:35
357700 3112161830082 | 82 | 2016-12-31 | 18 | 30 | 03.133200347 | 0.37125 | 2.383 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 18 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН-630 фазы "В" на главном РК ТП №57. В 19 час. 25 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 19 | 25 | Пережог ПН-630 фазы "В" на главном РК ТП №57. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-630 фазы "В" на главном РК ТП №57. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630 фазы "В" на главном РК ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №57 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инеженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 05:02
357700 3112161900083 | 83 | 2016-12-31 | 19 | 0 | 03.133200347 | 0.208 | 2.005 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №250. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 19 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. В 20 час. 20 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 20 | 20 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 от ТП №250. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. | Несвоевременное выявление дефекта. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 05:58
357700 3112161910084 | 84 | 2016-12-31 | 19 | 10 | 03.233200347 | 0.032666 | 0.725 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №451 Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 19 час. 10 мин. отключился Главный АВ-400 А на ТП №451. В 19 час. 59 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 19 | 59 | Нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети произошло отключение Главного АВ-400 А на ТП №451. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №451. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 07:05
357700 3112161920085 | 85 | 2016-12-31 | 19 | 20 | 03.133200347 | 0.1215 | 1.593 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №52. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 19 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН-630 фазы "В" на главном РК ТП №52. В 20 час. 38 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 20 | 38 | Пережог ПН-630 фазы "В" на главном РК ТП №52. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП №52 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630 фазы "В" на главном РК ТП №52. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-630 фазы "В" на главном РК ТП №52. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №52. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 07:25
357700 3112161927086 | 86 | 2016-12-31 | 19 | 27 | 03.133200347 | 0.154 | 1.373 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №489. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 19 час. 27 мин. обнаружен пережог ПН-400А фазы "В" на главном РК ТП №489. В 20 час. 30 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 20 | 30 | Пережог ПН-400А фазы "В" на главном РК ТП №489. | 3.4.7 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №489. 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-400А фазы "В" на главном РК ТП №489. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-400А фазы "В" на главном РК ТП №489. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №489 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 08:15
357700 3112161955087 | 87 | 2016-12-31 | 19 | 55 | 03.133200347 | 0.13 | 1.75 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №18. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 19 час. 55 мин. обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №18. В 21 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 21 | 0 | Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП №18. | 3.4.7 Несвоевременное выявление дефекта на шлейфе фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ отТП №18. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП №18. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Заменить шлейф фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП №18. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Вести контроль за качеством проведения плановых осмотров ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 09:21
357700 3112162000091 | 91 | 2016-12-31 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.3886 | 1.855 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №496. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ-400 А на ТП №496. В 22 час. 14 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 22 | 14 | Нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-400 А на ТП №496. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №496 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 09:53
357700 3112162000088 | 88 | 2016-12-31 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.1742 | 1.175 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №443. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 20 час. 00 мин. отключился Главный АВ-400 А на ТП №443. В 20 час. 57 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 20 | 57 | Нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-400 А на ТП №443. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №443 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-10 09:59
357700 3112162020089 | 89 | 2016-12-31 | 20 | 20 | 03.233200347 | 0.56 | 2.925 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г.в 20 час. 20 мин. обнаружено слхестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. В 22 час 50 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 22 | 50 | Нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в момент порывов ветра произошло слхестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №57 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПБ Кыргыс Ч.А. | 2017-01-11 01:13
357700 3112162040090 | 90 | 2016-12-31 | 20 | 40 | 03.233200347 | 0.20258 | 1.971 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 20 час. 40 мин. обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250 В 21 час. 45 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 21 | 45 | нет | 3.4.7 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в момент порывов ветра произошло слхестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2016 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-11 01:26
357700 3112162300092 | 92 | 2016-12-31 | 23 | 0 | 03.233200347 | 0.060666 | 0.815 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №451. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер с порывами до 5-7 м/сек., снег. | 31.12.2016г. в 23 час. 00 мин. отключился главный АВ-400 А на ТП №451. В 23 час. 56 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2016-12-31 | 23 | 56 | Нет. | 3.4.7 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400 А на ТП №451. | Допущение перегруза. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №451 Ответственное лицо: начальник Дорофеев А.С. 03.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-11 01:37
357700 3112162335093 | 93 | 2016-12-31 | 23 | 35 | 03.233200347 | 0.052266 | 1.521 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57 | 31.12.2016г. в 23 час. 35 мин. обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. 01.01.2016г. в 00 час. 49 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2017-01-01 | 0 | 49 | Нет. | 3.4.7 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. | Несвоевременное выявление и устранение дефекта. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2017 г.Техническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №57 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2017 г. | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.01.2017 г. | Инженер 1 категории СПБиПК Кыргыс Ч.А. | 2017-01-11 01:50